Sinteza observațiilor la Documentul de discuție: Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice - etapa I de consultare publică- perioada 25.06 – 27.07.2020

| Nr. Crt. | Articol aliniat, literă | Emitent | Text existent | Text propus şi justificări (justificările sunt evidențiate cu Italic) | Rezoluţia elaboratorului (cu justificări) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ordin Art. 4 | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării. | Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării. Necesar 12 luni tinand cont de procesul de implementare al tehnologiei LST si autorizare ANRE, incluzand dotarea cu echipamente/mijloace de protectie/scule/dispozitive necesare, instruirea dedicata (in centre specializate), autorizarea pentru LST a unui nr. suficient de eletricieni | Termenul se va corela cu cel de revizuire a Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalţii electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 45/2016, cu modificările şi completările ulterioare. |
| 2 | Normă Art. 3 | A-LST-R CNTEE Transelectrica SA DELGAZ GRID SA | Prevederile Normei se aplică la executarea lucrărilor sub tensiune de către personalul specializat aparţinând operatorilor economici din sectorul energiei electrice, autorizat din punctul de vedere al securității muncii pentru lucrări în instalaţiile electrice, conform legislaţiei în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă. | Se propune un nou alineat cu următorul conținut (2) Lucrul sub tensiune nu se aplică dacă: a) Nu există efect asupra continuității în alimentarea consumatorilor (consumatorii sunt deja fără tensiune). b)Aplicarea LST presupune asumarea unor riscuri inacceptabile. c)Nu se pot lua măsuri adecvate de securitate prevăzute în procedura specifică LST. d)Gestionarul instalației are restriciție pentru executarea unei anumite operații sub tensiune. | Se acceptă cu reformulare |
| 3 | Normă Art.7 | A-LST-R CNTEE Transelectrica SA | Lucrarea în vecinătatea componentelor sub tensiune reprezintă orice lucrare în cursul căreia executantul pătrunde în zona învecinată fie cu părţi ale corpului său, fie cu o unealtă sau cu orice obiect pe care îl manevrează, fără a pătrunde în zona de lucru sub tensiune. Executantul trebuie să lucreze la o distanţă faţă de potenţial cuprinsă între distanţa minimă de apropiere (DL) şi distanţa de vecinătate (DV), conform reprezentărilor din figura 1 și figura 2. | Lucrarea în vecinătatea pieselor aflate sub tensiune reprezintă orice lucrare în cursul căreia executantul pătrunde în zona învecinată fie cu părţi ale corpului său, fie cu o unealtă sau cu orice obiect pe care îl manevrează, fără a pătrunde în zona de lucru sub tensiune. Executantul trebuie să lucreze la o distanţă faţă de potenţial cuprinsă între DL şi DV conform reprezentării din figura 1 și figura 2 | Se acceptă Termenul propus ,,piesă” este folosit în standardul SR –EN 50110-1: 2013. |
| 4 | Normă Art.9 | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | Nu sunt considerate lucrări sub tensiune, în sensul Normei, următoarele lucrări executate pe circuite sau aparate aflate sub tensiune: a) manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executată în condiţiile prevăzute în instrucţiunile producătorului sau în instrucţiunile de exploatare; b) folosirea prăjinilor electroizolante de manevră, a dispozitivelor prevăzute pentru verificări şi măsurări sub tensiune şi a dispozitivelor de verificare a prezenţei sau absenţei tensiunii, în condiţiile prevăzute în instrucţiunile specifice de securitate a muncii. | Nu sunt considerate lucrări sub tensiune, în sensul Normei, următoarele lucrări executate pe circuite sau aparate aflate sub tensiune: a) manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executată în condiţiile prevăzute în instrucţiunile producătorului sau în instrucţiunile de exploatare; b) folosirea prăjinilor electroizolante de manevră, a dispozitivelor prevăzute pentru verificări şi măsurări sub tensiune şi a dispozitivelor de verificare a prezenţei sau absenţei tensiunii, în condiţiile prevăzute în instrucţiunile specifice de securitate a muncii. c) legarea la pământ şi în scurtcircuit (montare scurticircuitoare în instalații electrice) Date fiind prevederile Regulamentului general de manevre în instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune - NTE 009/10/00, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2010, care incadrează montare scurticircuitoarelor în instalații electrice ca lucrare, nu ca manevra (cum prevedea editia anterioara), trebuie introdusa excluderea din categoria Lucrarilor sub tensiune, pentru a nu perturba major activitatea Operatorilor de Distribuție | Nu se acceptă Legarea la pământ şi în scurtcircuit a instalaţiei electrice prin intermediul ganiturilor mobile de scurtcircuitare se realizează după separarea electrică a instalaţiei electrice şi după verificarea lipsei tensiunii. |
| 5 | Normă Art.10 alin. (2) pct.1 | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | 1. atribuţie de serviciu - forma organizatorică în baza căreia îşi desfăşoară activitatea personalul operativ | 1. atribuţie de serviciu - forma organizatorică în baza căreia îşi desfăşoară activitatea personalul operativ, în conformitate cu lista lucrărilor aprobate de către conducătorul unității de exploatare Activitățile desfășurate pe bază de AS se aprobă la nivelul unității de către conducătorul acesteia, pe bază de listă | Se acceptă |
| 6 | Normă Art.10 alin. (2) pct.2 | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | 2. autorizaţie de lucru sub tensiune - document scris, cu durata de valabilitate de 24 de ore, prin care emitentul pentru lucrul sub tensiune dispune unui şef de lucrare pentru lucrul sub tensiune să execute o lucrare sub tensiune într-o instalaţie electrică de medie/ înaltă tensiune | 2. autorizaţie de lucru sub tensiune - document scris, cu durata de valabilitate de 24 de ore, prin care emitentul pentru lucrul sub tensiune dispune unui şef de lucrare pentru lucrul sub tensiune să execute o lucrare sub tensiune într-o instalaţie electrică de joasă/ medie/ înaltă tensiune Se consideră utilă menținerea ca formă organizatorică dat fiind că lucrările realizate pe bază de AS sau ITI sunt aprobate de conducătorul unității de exploatare și ar putea fi excluse din liste la momentul aprobarii LST | Nu se acceptă La joasă tensiune nu se justifică utilizarea ALST având în vedere frecvenţa relativ mare a lucrărilor executate sub tensiune. Fomele organizatorice recomandate sunt AS sau ITI LST – JT. |
| 7 | Normă Art.10 alin. (2) pct. 2 | Distribuţie Energie Oltenia | 2. autorizaţie de lucru sub tensiune - document scris, cu durata de valabilitate de 24 de ore, prin care emitentul pentru lucrul sub tensiune dispune unui şef de lucrare pentru lucrul sub tensiune să execute o lucrare sub tensiune într-o instalaţie electrică de medie/ înaltă tensiune | Ar fi util pentru operatorii economici care doresc sa execute lucrari sub tensiune in instalatiile electrice pe care le au in gestiune, ca Norma tehnica sa contina si modele tipizate (formulare) pentru intocmirea acestor documente. Este necesar sa se utilizeze modele standardizate ale acestor documente. | Nu se acceptă Acest model există şi este utilizat la LST la înaltă tensiune. Structura ALST este prezentată la art.33 alin.(5) din Normă. |
| 8 | Normă Art.10 alin. (2) pct. 4 | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | 4. dispoziţie de lucru sub tensiune - document scris prin care gestionarul instalației electrice dispune executantului efectuarea lucrării sub tensiune | 4. dispoziţie de lucru sub tensiune - document scris prin care gestionarul instalației electrice sau operatorul care a preluat prin convenție de exploatare temporară instalația sau parte a instalației electrice în care urmează a se desfășura lucrarea dispune executantului efectuarea lucrării sub tensiune Se aplica si in cazul instalatiilor exploatate, dar care aparțin altor operatori economici | Se acceptă cu reformulare |
| 9 | Normă Art.10 alin. (2) pct. 9 | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | 9. emitent pentru lucrul sub tensiune - persoană autorizată pentru lucrul sub tensiune, având grupa a V-a de autorizare pentru securitatea muncii (la joasă tensiune) sau nivelul de autorizare I.3.T (la medie și înaltă tensiune), împuternicită prin decizie, care dispune executarea unei lucrări sub tensiune, într-o instalaţie electrică de joasă / medie / înaltă tensiune | 9. emitent pentru lucrul sub tensiune - persoană autorizată pentru lucrul sub tensiune, având grupa a V-a de autorizare pentru securitatea muncii (la joasă tensiune) sau nivelul de autorizare I.3.T (la medie și înaltă tensiune), angajață și împuternicită prin decizie la nivelul unității gestionare a instalației sau a unității care a preluat prin convenție de exploatare temporară instalația sau parte a instalației electrice în care urmează a se desfășura lucrarea, care dispune executarea unei lucrări sub tensiune, într-o instalaţie electrică de joasă / medie / înaltă tensiune Se doreste specificarea clară a faptului ca emitentul trebuie sa fie angajat al operatorului care exploatează instalația pentru care dispune LST | Se acceptă cu reformulare |
| 10 | Normă Art.10 alin. (2) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud |  | Propunere In cadrul Capitolului III, Definiţii, Art. 10 (2) ar fi oportun sa fie adaugate (la pozitiile 25 si 26) definitiile: - DL – distanţa care defineşte limita exterioară a zonei de lucru sub tensiune, - DV – distanţa care defineşte limita exterioară a zonei învecinate cu precizarea relației DL cu D, dt,, ds, precum și a DV cu D, dt,, ds Neclaritati in interpretarea DL și DV și frecvența referirilor la acestea | Se acceptă S-a renunţat la definirea zonei interzise, deoarece definiția a creat confuzii. Zona de lucru sub tensiune fiind delimitată de DL, această distanță a fost redefinită ca distanța minimă de apropiere, în conformitate cu prevederile standardelor SR EN 50110-1:2013 şi SR EN 61472:2013. |
| 11 | Normă Art.10 alin. (3) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud |  | Pastrarea si utilizarea SSM - securitate şi sănătate ȋn muncă ca abreviere generică și renuntarea la SM (care nu e uzuala) Utilizat generic si consacrata in domeniu | Nu se acceptă În Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă se defineşte securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă Securitatea muncii se referă la una din componentele care definesc ansamblul de activiăţi în domeniul SSM. |
| 12 | Normă Art.10 alin. (2) pct. 19 | INCDPM Alexandru Darabonț | tensiune joasă tensiunea care are valoarea efectivă nominală Un ≤ 1kV ( 400 V în SEN) | Tensiune în mod normal mai mică sau egală cu 1000 V în curent alternativ sau de 1500 V în curent continuu. definitia din NTE 10 este cea corecta si completa | Nu se acceptă Nivelurile de tensiune au fost stabilite în conformitate cu prevederile standardului SR-EN 60038:2012 |
| 13 | Normă Art.10 alin. (2) pct. 21 | INCDPM Alexandru Darabonț | tensiune înaltă tensiunea care are valoarea efectivă nominală Un ≥ 110 kV ( 110 kV, 220 kV, 400 kV și 750 kV în SEN) | Tensiune în mod normal mai mare decât 1000 V în curent alternativ sau de 1500 V în curent continuu. definitia din NTE 10 este cea corecta si completa | Nu se acceptă Nivelurile de tensiune au fost stabilite în conformitate cu prevederile standardului SR-EN 60038:2012 |
| 14 | Normă Art. 10 alin. (3) | CNTEE Transelectrica SA |  | A-LST-R- Asociația pentru Lucrul Sub Tensiune din România | Trebuie analizate actul de constituire şi statutul A-LST-R în raport cu legislaţia în vigoare. De asemenea, trebuie verificat modul în care A-LST-R se raportează la cerinţele Ordinului Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 353/2003 și Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, cu modificările şi completările ulterioare. |
| 15 | Normă Art. 10 alin. (3) | INCDPM Alexandru Darabonț CNTEE Transelectrica SA A-LST-R | IT – instrucţiune tehnologică | IT – LST instrucțiune tehnologică pentru lucru sub tensiune se va confunda cu abrevierea de la inalta tensiune | Se acceptă |
| 16 | Normă Art. 10 alin. (3) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | IT – instrucţiune tehnologică | ITL: instrucţiune tehnologică de lucru IT se poate confunda cu Inaltă Tensiune (IT) | Nu se acceptă S-a acceptat propunerea INCDPM Alexandru Darabonț formulată la poziţia 17 din sinteză. |
| 17 | Normă Art. 10 alin. (3) | INCDPM Alexandru Darabonț | ITI LST - instrucţiune tehnică internă pentru lucru sub tensiune la joasă tensiune | ITI LST- JT | Se acceptă |
| 18 | Normă Art. 10 alin. (3) | CNTEE Transelectrica SA A-LST-R | ITI LST - instrucţiune tehnică internă pentru lucru sub tensiune la joasă tensiune | ITI-PM-LST | Nu se acceptă. S-a acceptat formularea propusă de către INCDPM Alexandru Darabonț |
| 19 | Normă Art. 11 | INCDPM Alexandru Darabonț CNTEE Transelectrica SA A-LST-R |  | includere HG nr. 1048 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca 3.RE-I 2/83 - Instructiune privind încercările electrice ale mijloacelor de protectie a muncii. | Se acceptă cu reformulare |
| 20 | Normă Art.12 alin. (1) lit. a) | CNTEE Transelectrica SA A-LST-R | a) să fie atestaţi ANRE pentru tipul de instalaţii în care vor aplica tehnologiile de LST; | să fie atestaţi ANRE pentru executarea lucrarilor sub tensiune pentru tipul de instalaţii în care vor aplica tehnologiile de LST | Se acceptă cu reformulare |
| 21 | Normă Art.12 alin. (1) lit. a) | DELGAZ GRID SA | a) să fie atestaţi ANRE pentru tipul de instalaţii în care vor aplica tehnologiile de LST; | Înainte de litera a) se introduce următorul text: Sa aiba implementat un Sistem de LST auditat de către o asociație profesională pentru LST, recunoscută naţional şi internaţional ca membră cu drepturi depline a asociaţiilor de profil internaţionale, care auditează operatorii economici în timpul pregătirii, instruirii şi testării, sau de cate un operator care deja are implementat un astfel de sistem. a) să fie atestaţi ANRE pentru executarea lucrărilor sub tensiune pentru tipul de instalaţii în care vor aplica tehnologiile de LST; | Se acceptă cu reformulare Textul propus se regăseşte parţial la alin. (2). |
| 22 | Normă Art.12 alin. (1) lit. b) | CNTEE Transelectrica SA A-LST-R DELGAZ GRID SA | ## b) să aibă electricieni autorizaţi în conformitate cu reglementările ANRE în vigoare, corespunzător nivelului de tensiune al instalaţiilor în care vor executa lucrări sub tensiune; | să aibă electricieni autorizaţi pentru lucrul sub tensiune, în conformitate cu reglementările ANRE în vigoare, corespunzător nivelului de tensiune al instalaţiilor în care vor executa lucrări sub tensiune; | Se acceptă |
| 23 | Normă Art.12 alin. (1) lit. b) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | b) să aibă electricieni autorizaţi în conformitate cu reglementările ANRE în vigoare, corespunzător nivelului de tensiune al instalaţiilor în care vor executa lucrări sub tensiune; | să aibă electricieni autorizaţi în conformitate cu reglementările ANRE în vigoare, corespunzător nivelului de tensiune al instalaţiilor în care vor executa lucrări sub tensiune sa faca dovada ca au personal format LST in cadrul unui centru de formare specializat; In forma propusa de catre ANRE autorizarea LST a personaluilui poate fi acordata doar dupa obtinerea atestatului de catre angajator, propunem posibilitatea de a forma personalul cu un centru de formare specializat. | Nu se acceptă Cerinţa se regăseşte la art. 12 alin. (1) lit.e). |
| 24 | Normă Art.12 alin. (1) lit. c) | CNTEE Transelectrica SA A-LST-R | c) să deţină tehnologii pentru LST testate și certificate pentru specificul instalaţiilor unde se aplică şi care să respecte legislaţia naţională privind calitatea lucrărilor; | să deţină tehnologii pentru LST testate și avizate pentru specificul instalaţiilor unde se aplică şi care să respecte legislaţia naţională privind calitatea lucrărilor; - instrucțiunile nu se supun unei certificări ci unei avizări de către A-LST-R și unei aprobări de către beneficiar | Se acceptă |
| 25 | Normă Art.12 alin. (1) lit. e) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | e) pentru tehnologiile de LST testate, să formeze şi să autorizeze electricienii într-un centru specializat de formare profesională pentru LST. | pentru tehnologiile de LST testate, să formeze şi să autorizeze electricienii într-un centru specializat de formare profesională pentru LST. Operatorii economici care execută lucrări sub tensiune pot inființa și autoriza centre specializate de formare profesională conform reglementărilor în vigoare și a prezentului Ordin ANRE pentru executarea LST. eficiență în formarea și stabilizarea profesională a personalului propriu care efectueaza LST | Nu se acceptă Această precizare nu este necesară. Centrele specializate de formare profesională pentru LST trebuie să respecte legislația națională în vigoare, art. 11 lits),t), u) |
| 26 | Normă Art.12 alin. (1) lit. e) | Distribuţie Energie Oltenia | e) pentru tehnologiile de LST testate, să formeze şi să autorizeze electricienii într-un centru specializat de formare profesională pentru LST. | 1) Operatorii economici care execută lucrări sub tensiune trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: e) pentru tehnologiile de LST testate, să formeze şi să autorizeze electricienii într-un centru specializat de formare profesională pentru LST, pentru medie tensiune si inalta tensiune. S-a completat art. 12, considerand necesara precizarea, pentru ca la nivelul de joasa tensiune autorizarea poate fi efectuata de operatorul economic, conform proiectului de NT in sectiunea de joasa tensiune | Nu se acceptă Centrul specializat poate să formeaze şi să autorizeaze electricieni pentru LST pentru toate tipurile de instalaţii, inclusiv pentru instalaţii de joasă tensiune. |
| 27 | Normă Art.12 alin. (2) | CNTEE Transelectrica SA | (2)Testarea tehnologiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează în poligoane de LST special construite, asemănătoare instalaţiilor electrice în care se aplică acestea; certificarea tehnologiilor pentru LST se realizează de către o asociație profesională pentru LST, recunoscută naţional şi internaţional ca membră cu drepturi depline a asociaţiilor de profil internaţionale, care auditează operatorii economici în timpul pregătirii, instruirii şi testării. | Testarea tehnologiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează în poligoane de LST special construite, asemănătoare instalaţiilor electrice în care se aplică acestea; avizarea tehnologiilor pentru LST se realizează de către A-LST-R, care auditează operatorii economici în timpul pregătirii, instruirii şi testării. Trebuie să fie o asociație profesională din România, deci A-LST-R | Se acceptă cu reformulare |
| 28 | Normă Art.12 alin. (2) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | (2)Testarea tehnologiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează în poligoane de LST special construite, asemănătoare instalaţiilor electrice în care se aplică acestea; certificarea tehnologiilor pentru LST se realizează de către o asociație profesională pentru LST, recunoscută naţional şi internaţional ca membră cu drepturi depline a asociaţiilor de profil internaţionale, care auditează operatorii economici în timpul pregătirii, instruirii şi testării. | Propunere de înființare: Asociație Profesională pentru lucrări sub tensiune în instalațiile electrice, agreată de către Ministerul Muncii și ANRE Neclaritate: asociație profesională pentru LST, recunoscută naţional ? Cum se definește recunoașterea nationala? | Se va analiza propunerea Deja există A-LST-R. A-LST-R este membră a LWA (Live Working Association; este precizat în statulul A-LST-R). |
| 29 | Normă Secțiunea 2. Elaborarea IT | CNTEE Transelectrica SA A-LST-R | Elaborarea IT | - modificarea titlului: Elaborarea IT-LST | Se acceptă |
| 30 | Normă Art. 14. alin. (1) | CNTEE Transelectrica SA A-LST-R | # (1) După poziţia executantului în raport cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune şi după mijloacele de protecţie pe care acesta le foloseşte pentru a se proteja împotriva riscurilor de electrocutare şi a producerii de scurtcircuite, se disting următoarele metode de LST: a) metoda de lucru în contact (atingere) – se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de LST şi lucrează în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune , utilizând mănuşi şi încălţăminte electroizolantă, având clasa de izolaţie corespunzătoare nivelului de tensiune al instalaţiilor; protecţia mâinilor trebuie completată prin utilizarea sculelor şi mijloacelor de protecţie specifice, având izolaţie corespunzătoare faţă de pământ; se aplică la executarea lucrărilor în instalaţii electrice de medie tensiune ; b) metoda de lucru la potenţial – se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de LST şi se află în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune , după ce a fost adus la potenţialul electric la care lucrează; executantul se menţine în afara zonelor interzise în raport cu elementele conductoare care se află la un potenţial diferit de al său; se aplică la executarea lucrărilor în instalaţii electrice de înaltă tensiune de 220 kV și 400 kV; c) metoda de lucru la distanţă – se caracterizează prin aceea că executantul nu pătrunde în zona de LST, rămâne la o distanţă specificată, respectiv distanţa minimă de apropiere D prevăzută în tabelul 2 faţă de componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune şi intervine asupra acestora cu ajutorul frânghiilor electroizolante sau al unor scule și dipozitive montate la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante; se aplică la executarea lucrărilor în instalaţii electrice de medie și înaltă tensiune; | Art.14. – (1) După poziţia executantului în raport cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune şi după mijloacele de protecţie pe care acesta le foloseşte pentru a se proteja împotriva riscurilor de electrocutare şi a producerii de scurtcircuite, se disting următoarele metode de LST: a) metoda de lucru în contact (atingere) – se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de LST şi lucrează în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune, utilizând mijloace de protecție electroizolante, având clasa de izolaţie corespunzătoare nivelului de tensiune al instalaţiilor; protecţia mâinilor trebuie completată prin utilizarea sculelor şi mijloacelor de protecţie specifice, având izolaţie corespunzătoare faţă de pământ; se aplică la executarea lucrărilor în instalaţii electrice de medie tensiune; b) metoda de lucru la potenţial – se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de LST şi se află în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune, după ce a fost adus la potenţialul electric la care lucrează; executantul se menţine în afara zonelor interzise în raport cu elementele conductoare care se află la un potenţial diferit de al său; se aplică la executarea lucrărilor în instalaţii electrice de înaltă tensiune de 220 kV și 400 kV; c) metoda de lucru la distanţă – se caracterizează prin aceea că executantul nu pătrunde în zona de LST, rămâne la o distanţă specificată, respectiv distanţa minimă de apropiere D prevăzută în tabelul 2 faţă de componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune şi intervine asupra acestora cu ajutorul frânghiilor electroizolante sau al unor scule și dipozitive montate la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante; se aplică la executarea lucrărilor în instalaţii electrice de medie și înaltă tensiune; Există mai multe tipuri de mijloace de protecție care se pot utiliza; metodele se aplică la tensiuni diferite (de ex. la medie tensiune, în anumite cazuri, se poate lucra și la potențial). | Se acceptă |
| 31 | Normă Art. 14. alin. (1) lit.b) | Distribuţie Energie Oltenia | b) metoda de lucru la potenţial – se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de LST şi se află în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune , după ce a fost adus la potenţialul electric la care lucrează; executantul se menţine în afara zonelor interzise în raport cu elementele conductoare care se află la un potenţial diferit de al său; se aplică la executarea lucrărilor în instalaţii electrice de înaltă tensiune de 220 kV și 400 kV | b) metoda de lucru la potenţial – se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de LST şi se află în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune , după ce a fost adus la potenţialul electric la care lucrează; executantul se menţine în afara zonelor interzise în raport cu elementele conductoare care se află la un potenţial diferit de al său; se aplică la executarea lucrărilor în instalaţii electrice de înaltă tensiune de 110kV, 220 kV și 400 kV; Consideram ca nivelul de 110kV se incadreaza la metoda lucru la potential. | Nu se acceptă S- a reformulat la propunerea A-LST-R şi CNTEE Transelectrica SA fără a se mai preciza nivelul de tensiune al instalațiilor. |
| 32 | Normă Art. 19. alin. (1) lit.a) | DELGAZ GRID SA | a) condiţiile generale care trebuie respectate; | a) condiţiile generale distantele minime de apropiere care trebuie respectate; | Nu se acceptă S-a reformulat la propunerea CNTEE Transelectrica SA ( poziţia 33 din sinteză) |
| 33 | Normă Art. 19. alin. (1) | CNTEE Transelectrica SA | (1) IT se întocmesc pentru fiecare tip de lucrare pentru LST şi trebuie să aibă următorul conţinut: a) condiţiile generale care trebuie respectate; b) sculele, dispozitivele, utilajele şi materialele utilizate; c) succesiunea operaţiilor de executat (pregătirea lucrărilor, desfăşurarea lucrărilor, terminarea lucrărilor). | a) condiţiile generale care trebuie respectate; b) distantele minime de apropiere ce trebuie respectate; c) sculele, dispozitivele, utilajele şi materialele utilizate; d) succesiunea operaţiilor de executat (pregătirea lucrărilor, desfăşurarea lucrărilor, terminarea lucrărilor). -Distanțele minime de apropiere sunt cele mai importante (pe lângă condițiile meteo) în cazul LST la înaltă tensiune. | Se acceptă |
| 34 | CAPITOLUL VI Secțiunea 3. Elaborarea ISSM LST | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania | CAPITOLUL VI Secțiunea 3. Elaborarea ISSM LST | ## CAPITOLUL VI Secțiunea 3. Elaborarea ISSM LST la medie si inalta tensiune Completare titlu | Nu se acceptă La art. 10 alin. (3) se precizează că ISSM LST este abrevierea de la instrucţiune specifică de securitate a muncii pentru lucrul sub tensiune la medie / înaltă tensiune |
| 35 | Normă Art. 22 | INCDPM Alexandru Darabonț | Pot fi autorizați/reautorizați pentru LST în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, numai electricienii angajați ai unui operator economic atestat ANRE, având implementate tehnologii certificate pentru executarea de lucrări sub tensiune în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, care sunt autorizați, în prealabil, din punctul de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM, în vigoare. (2) Electricienii prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie încadrați, din punct de vedere al SM, în una dintre următoarele grupe de autorizare: a) grupa I - executant de lucrări în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, scoase de sub tensiune; b) grupa a II- a - executant de manevre în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune; c) grupa a III- a - şef de lucrare în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, scoase de sub tensiune; d) grupa a IV- a - admitent la lucrări în instalaţii de medie / înaltă tensiune, scoase de sub tensiune/ responsabil de manevre; e) grupa a V- a - emitent al formei organizatorice pentru lucrări executate în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, scoase de sub tensiune; (3) Grupele superioare prevăzute la alin. (2) cumulează drepturile, respectiv responsabilitățile grupelor inferioare, electricienii autorizați încadrați în grupele superioare având dreptul să execute lucrări sau operaţii specifice grupelor inferioare. În talonul de autorizare se menţionează grupa de autorizare, instalaţiile ȋn care se pot executa manevre şi lucrări, nivelul de tensiune al instalaţiilor pentru care este autorizat electricianul şi tipurile de lucrări pe care acesta le poate executa. (4) Electricienii prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie autorizați ANRE. (5) Electricienii care operează instalațiile electrice din patrimoniul operatorilor de rețea/producătorilor/clienților finali industriali sau asimilați și fac parte din formația de LST care execută lucrări la medie / înaltă tensiune, trebuie să fie autorizați ANRE cu cel puțin gradul I. (6) În cazul formațiilor de lucru prevăzute la alin. (5), pentru lucrările care se execută la medie tensiune, șeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul/tipul III B, iar pentru cele care se execută la înaltă tensiune, trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul/tipul IV B. (7) Electricienii aparținând unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către ANRE, altul decât operatorii economici prevăzuți la alin. (5), care fac parte din formația de LST care execută lucrări la medie / înaltă tensiune, trebuie să fie autorizați ANRE cu cel puțin gradul / tipul II B. (8) În cazul operatorului economic prevăzut la alin. (7), pentru lucrările care se execută în instalații electrice de medie tensiune șeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul / tipul III B, iar pentru cele care se execută în instalaţiile electrice de înaltă tensiune șeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul / tipul IV B. (9) Pe lângă cerințele prevăzute la alin. (1), electricienii care lucrează sub tensiune la medie / înaltă tensiune trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă o experiență profesională de minimum 1 an în activitatea de exploatare și/sau mentenanță a instalaţiilor electrice de medie / înaltă tensiune; b) să fie declarat apt pentru LST şi pentru lucrul la înălţime de un medic de medicina muncii, în urma unei examinări medicale, pe baza unei fişe de aptitudine; c) să fie declarat apt pentru LST şi pentru lucrul la înălţime în urma unui examen psihologic, pe baza unui aviz psihologic; d) să urmeze un curs de formare profesională într-un centru specializat de instruire pentru LST, autorizat ȋn conformitate cu cerinţele legale ȋn vigoare; e) să promoveze un examen de verificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul LST; f) să fie pregătit teoretic şi practic privind aplicarea fiecărei tehnologii de LST, la medie / înaltă tensiune; | Propunere eliminare: se propune eliminarea aliniatelor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si reformularea pentru a nu crea confuzie intre autorizarea SSM si autorizarea ANRE pt LST Art. 22. – (1) Pot fi autorizați/reautorizați pentru LST în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, numai electricienii angajați ai unui operator economic atestat ANRE, având implementate tehnologii certificate pentru executarea de lucrări sub tensiune în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, care sunt autorizați, în prealabil, din punctul de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM, în vigoare. (9) devine alin (2) Pe lângă cerințele prevăzute la alin. (1), electricienii care lucrează sub tensiune la medie / înaltă tensiune trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă o experiență profesională de minimum 1 an în activitatea de exploatare și/sau mentenanță a instalaţiilor electrice de medie / înaltă tensiune; b) să fie declarat apt pentru LST şi pentru lucrul la înălţime de un medic de medicina muncii, în urma unei examinări medicale, pe baza unei fişe de aptitudine; c) să fie declarat apt pentru LST şi pentru lucrul la înălţime în urma unui examen psihologic, pe baza unui aviz psihologic; d) să urmeze un curs de formare profesională într-un centru specializat de instruire pentru LST, autorizat ȋn conformitate cu cerinţele legale ȋn vigoare; e) să promoveze un examen de verificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul LST; f) să fie pregătit teoretic şi practic privind aplicarea fiecărei tehnologii de LST, la medie / înaltă tensiune; Propunere completare (3) Operatorul economic care executa lucrari in instalalatiile electrice, in calitate de prestator de servicii, trebuie sa respecte reglementările ANRE privind atestarea si autorizarea ANRE. (4) Operatorul economic care subcontractează execuția unor lucrări sub tensiune poate impune prestatorului de servicii cerințe suplimentare in documentele de achizitii sau alte documente, privind gradele de autorizare ANRE ale membrilor formației de lucru. | Se acceptă cu reformulare Se elimină alin. (2) și alin.(3). Alin. (4) devine alin.(2) și se reformulează. Alin. (5) devine lit. a) a alin.(2) și se reformulează. Alin. (6) devine lit.b) a alin. (2) și se reformulează. Alin (7) devine lit.c) a alin.(2) și se reformulează. Alin.(8) devine lit.d) a alin.(2) și se reformulează, iar alin.(9) devine alin.(3). |
| 36 | Normă Art. 22 | CNTEE Transelectrica SA A-LST-R | (1)Pot fi autorizați/reautorizați pentru LST în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, numai electricienii angajați ai unui operator economic atestat ANRE, având implementate tehnologii certificate pentru executarea de lucrări sub tensiune în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, care sunt autorizați, în prealabil, din punctul de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM, în vigoare. (2) Electricienii prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie încadrați, din punct de vedere al SM, în una dintre următoarele grupe de autorizare: a) grupa I - executant de lucrări în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, scoase de sub tensiune; b) grupa a II- a - executant de manevre în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune; c) grupa a III- a - şef de lucrare în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, scoase de sub tensiune; d) grupa a IV- a - admitent la lucrări în instalaţii de medie / înaltă tensiune, scoase de sub tensiune/ responsabil de manevre; e) grupa a V- a - emitent al formei organizatorice pentru lucrări executate în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, scoase de sub tensiune; (3) Grupele superioare prevăzute la alin. (2) cumulează drepturile, respectiv responsabilitățile grupelor inferioare, electricienii autorizați încadrați în grupele superioare având dreptul să execute lucrări sau operaţii specifice grupelor inferioare. În talonul de autorizare se menţionează grupa de autorizare, instalaţiile ȋn care se pot executa manevre şi lucrări, nivelul de tensiune al instalaţiilor pentru care este autorizat electricianul şi tipurile de lucrări pe care acesta le poate executa. (4) Electricienii prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie autorizați ANRE. (5) Electricienii care operează instalațiile electrice din patrimoniul operatorilor de rețea/producătorilor/clienților finali industriali sau asimilați și fac parte din formația de LST care execută lucrări la medie / înaltă tensiune, trebuie să fie autorizați ANRE cu cel puțin gradul I. (6) În cazul formațiilor de lucru prevăzute la alin. (5), pentru lucrările care se execută la medie tensiune, șeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul/tipul III B, iar pentru cele care se execută la înaltă tensiune, trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul/tipul IV B. (7) Electricienii aparținând unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către ANRE, altul decât operatorii economici prevăzuți la alin. (5), care fac parte din formația de LST care execută lucrări la medie / înaltă tensiune, trebuie să fie autorizați ANRE cu cel puțin gradul / tipul II B. (8) În cazul operatorului economic prevăzut la alin. (7), pentru lucrările care se execută în instalații electrice de medie tensiune șeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul / tipul III B, iar pentru cele care se execută în instalaţiile electrice de înaltă tensiune șeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul / tipul IV B. (9) Pe lângă cerințele prevăzute la alin. (1), electricienii care lucrează sub tensiune la medie / înaltă tensiune trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă o experiență profesională de minimum 1 an în activitatea de exploatare și/sau mentenanță a instalaţiilor electrice de medie / înaltă tensiune; b) să fie declarat apt pentru LST şi pentru lucrul la înălţime de un medic de medicina muncii, în urma unei examinări medicale, pe baza unei fişe de aptitudine; c) să fie declarat apt pentru LST şi pentru lucrul la înălţime în urma unui examen psihologic, pe baza unui aviz psihologic; d) să urmeze un curs de formare profesională într-un centru specializat de instruire pentru LST, autorizat ȋn conformitate cu cerinţele legale ȋn vigoare; e) să promoveze un examen de verificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul LST; f) să fie pregătit teoretic şi practic privind aplicarea fiecărei tehnologii de LST, la medie / înaltă tensiune; | Propunere reformulare (1) Pot fi autorizați/reautorizați pentru LST în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, numai electricienii angajați ai unui operator economic atestat ANRE, având implementate tehnologii certificate pentru executarea de lucrări sub tensiune în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, care sunt autorizați, în prealabil, din punctul de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM, în vigoare. (2)Electricienii prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie autorizați pentru LST. (3) Electricienii care lucrează sub tensiune la medie / înaltă tensiune trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani în activitatea de exploatare și/sau mentenanță a instalaţiilor electrice de medie / înaltă tensiune; b) să fie declarat apt pentru LST şi pentru lucrul la înălţime de un medic de medicina muncii, în urma unei examinări medicale, pe baza unei fişe de aptitudine; c) să fie declarat apt pentru LST şi pentru lucrul la înălţime în urma unui examen psihologic, pe baza unui aviz psihologic; d) să urmeze un curs de formare profesională într-un centru specializat de instruire pentru LST, autorizat ȋn conformitate cu cerinţele legale ȋn vigoare; e) să promoveze un examen de verificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul LST; f) să fie pregătit teoretic şi practic privind aplicarea fiecărei tehnologii de LST, la medie / înaltă tensiune; Nu credem că este necesar ca toți electricienii LST să fie autorizați ANRE. Este suficientă autorizarea operatorului economic, în condițiile stabilite de către ANRE (număr de electricieni autorizați). Trebuie în schimb completat actualul regulament pentru autorizarea electricienilor (11/2013) cu LST. De asemenea considerăm că experiența de 1 an a unui lucrător nu este suficientă. | Se acceptă cu reformulare coroborat cu propunerea INCDPM Alexandru Darabonț |
| 37 | Normă Art. 22. alin. (4), alin. (5), alin.(6), alin.(7) şi alin.(8) | DELGAZ GRID SA | (4) Electricienii prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie autorizați ANRE. (5) Electricienii care operează instalațiile electrice din patrimoniul operatorilor de rețea/producătorilor/clienților finali industriali sau asimilați și fac parte din formația de LST care execută lucrări la medie / înaltă tensiune, trebuie să fie autorizați ANRE cu cel puțin gradul I. (6) În cazul formațiilor de lucru prevăzute la alin. (5), pentru lucrările care se execută la medie tensiune, șeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul/tipul III B, iar pentru cele care se execută la înaltă tensiune, trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul/tipul IV B. (7) Electricienii aparținând unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către ANRE, altul decât operatorii economici prevăzuți la alin. (5), care fac parte din formația de LST care execută lucrări la medie / înaltă tensiune, trebuie să fie autorizați ANRE cu cel puțin gradul / tipul II B. (8) În cazul operatorului economic prevăzut la alin. (7), pentru lucrările care se execută în instalații electrice de medie tensiune șeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul / tipul III B, iar pentru cele care se execută în instalaţiile electrice de înaltă tensiune șeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul / tipul IV B. (9) Pe lângă cerințele prevăzute la alin. (1), electricienii care lucrează sub tensiune la medie / înaltă tensiune trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă o experiență profesională de minimum 1 an în activitatea de exploatare și/sau mentenanță a instalaţiilor electrice de medie / înaltă tensiune; b) să fie declarat apt pentru LST şi pentru lucrul la înălţime de un medic de medicina muncii, în urma unei examinări medicale, pe baza unei fişe de aptitudine; c) să fie declarat apt pentru LST şi pentru lucrul la înălţime în urma unui examen psihologic, pe baza unui aviz psihologic; d) să urmeze un curs de formare profesională într-un centru specializat de instruire pentru LST, autorizat ȋn conformitate cu cerinţele legale ȋn vigoare; e) să promoveze un examen de verificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul LST; f) să fie pregătit teoretic şi practic privind aplicarea fiecărei tehnologii de LST, la medie / înaltă tensiune; | (4) Electricienii prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie autorizați ANRE pentru LST. (5) Electricienii care operează instalațiile electrice din patrimoniul operatorilor de rețea/ producătorilor/ clienților finali industriali sau asimilați și fac parte din formația de LST care execută lucrări la medie / înaltă tensiune, trebuie să fie autorizați ANRE pentru LST cu cel puțin gradul I. (6) În cazul formațiilor de lucru prevăzute la alin. (5), pentru lucrările care se execută la medie tensiune, șeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul/tipul III B, iar pentru cele care se execută la înaltă tensiune, trebuie să fie autorizat ANRE pentru LST cu gradul/tipul IV B. (7) Electricienii aparținând unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către ANRE, altul decât operatorii economici prevăzuți la alin. (5), care fac parte din formația de LST care execută lucrări la medie / înaltă tensiune, trebuie să fie autorizați ANRE pentru LST cu cel puțin gradul / tipul II B. (8) În cazul operatorului economic prevăzut la alin. (7), pentru lucrările care se execută în instalații electrice de medie tensiune șeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE pentru LST cu gradul / tipul III B, iar pentru cele care se execută în instalaţiile electrice de înaltă tensiune șeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE pentru LST cu gradul / tipul IV B. LST nu are nimic de a face cu autorizarea actuala ANRE, care este profilata pe accesul la retea, calculul electric al retelei etc. Aceste lucrari sunt cu preponderenta de mentenanta, iar tehnologia utilizata nu face obiectul autorizatii ANRE actuale. Trebuie in schimb completat actualul regulament pentru autorizarea electricienilor (11/2013) cu LST. | Nu se acceptă Electricienii care execută LST la medie/ înaltă tesiune nu pot avea o dublă autorizare ANRE, una pentru LST și una în conformitate cu prevederile actuale ale Ordinului ANRE nr. 11/2013. Autorizarea electricienilor în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 11/2013 nu implică o autorizare prealabilă a acestora din punctul de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM, în vigoare, având în vedere că în baza acestei autorizări ei execută instalaţii electrice noi. Autorizarea electricienilor pentru LST impune, în prealabil, o autorizare din punctul de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM, în vigoare, având în vedere specificul LST și riscul electric la care sunt expuși aceștia. ANRE nu poate autoriza electricieni pentru LST, ţinând cont de condiţiile specifice de instruire și testare necesare in vederea autorizarii pentru LST. |
| 38 | Normă Art. 22. alin. (9) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania | (9) Pe lângă cerințele prevăzute la alin. (1), electricienii care lucrează sub tensiune la medie / înaltă tensiune trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: b) să fie declarat apt pentru LST şi pentru lucrul la înălţime de un medic de medicina muncii, în urma unei examinări medicale, pe baza unei fişe de aptitudine; | Pe lângă cerințele prevăzute la alin. (1), electricienii care lucrează sub tensiune la medie / înaltă tensiune trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: b) să fie declarat apt pentru LST şi pentru lucrul la înălţime de un medic de medicina muncii, în urma unei examinări medicale, pe baza unei fişe de aptitudine/fișe de examinare pentru autorizare; respectare terminologie | Se acceptă |
| 39 | Normă Art. 24. alin. (1) | DELGAZ GRID SA | (1)Formarea profesională a electricienilor care execută lucrări sub tensiune la medie/înaltă tensiune se efectuează într-un centru specializat de formare profesională pentru LST, autorizat în conformitate cu legislaţia în domeniu, în baza unui program elaborat pentru toate tehnologiile de LST la medie / înaltă tensiune . | Formarea profesionala presupune ca electricianul LST va avea o noua meserie, care trebuie definita ca atare in Nomenclatorul Ocupational si sa i se dea cod COR. (ex. asa este in Ungaria). Acest lucru ar fi corect, pentru ca instruirea acestor electricieni dureaza cel putin cat un curs (cca.480 ore) CEP nou trebuie sa aiba si atributul de Centru de Formare Profesionala pentru LST. Este clar ca acest centru va fi solicitat si de catre ceilalti distribuitori si furnizori de servicii. | Nu se acceptă Electricienii care execută LST se regăsesc deja în COR, fiiind identifticati prin codurile 741201, 741301,741206, 742303, 741304, 741305, 741306. |
| 40 | Normă Art. 24. alin. (4) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania | (4)Pentru tehnologiile aplicabile LST la medie / înaltă tensiune, instruirea practică se realizează în poligoane de instruire dotate cu instalaţii electrice similare celor în care urmează să lucreze electricienii autorizați. | Pentru tehnologiile aplicabile LST la medie / înaltă tensiune, instruirea practică se realizează în poligoane de instruire dotate cu instalaţii electrice similare de tipul celor în care urmează să lucreze electricienii autorizați. „,similar” presupune replicarea in totalitate a instalațiilor deținute/operate | Se acceptă |
| 41 | Normă Art. 26. alin. (1) lit. (b) | A-LST-R | b) fac dovada executării cel puțin a unei lucrări sub tensiune pe an, în ultimii doi ani; | b) fac dovada executării cel puțin a patru lucrări sub tensiune pe an, în ultimii doi ani; Considerăm că o lucrare sub tensiune în doi ani este prea puțin pentru portofoliul unui electrician autorizat LST. | Se acceptă |
| 42 | Normă Art. 26. alin. (1) lit. (b) | DELGAZ GRID SA | b) fac dovada executării cel puțin a unei lucrări sub tensiune pe an, în ultimii doi ani; | b) fac dovada executării cel puțin a unei lucrări sub tensiune pe lună, sau o medie de 12 lucrări pe an, în ultimii doi ani; Este prea putin. Trebuie minim o medie de o lucrare pe luna, deci 12 lucrari pe an. | Această prevedere a fost eliminată. |
| 43 | Normă Art. 28. alin. (1) | CNTEE Transelectrica SA A-LST-R | (1) Condiţiile atmosferice în care LST la medie / înaltă tensiune nu este permis sunt următoarele: a) precipitaţii de peste 80%, respectiv ploaie, ninsoare, grindină, burniţă, chiciură sau umiditate ; b) ceaţă densă, care produce o umiditate atmosferică mai mare de 80% sau reduce vizibilitatea în mod periculos pentru securitatea la locul de muncă , astfel încât nu se pot distinge clar elementele din instalaţie asupra cărora trebuie să se acţioneze; c) vizibilitate redusă, când nu se pot distinge în mod clar executanți ori piesele sub tensiune asupra cărora echipa trebuie să lucreze; d) descărcări atmosferice; e) vânt a cărui viteză în zona de lucru depăşeşte 9,5 m/s. | (1) Condiţiile atmosferice în care LST la medie / înaltă tensiune nu este permis sunt următoarele: a) precipitaţiile atmosferice – se consideră că există precipitaţii atmosferice dacă plouă, ninge, cade grindină, în caz de burniţă, chiciură sau umiditate de peste 80%; b) ceaţa densă – se consideră ceaţă densă ceaţa care produce o umiditate atmosferică mai mare de 80% sau reduce vizibilitatea în mod periculos pentru securitatea la locul de muncă (şeful de lucrare sub tensiune nu poate distinge clar elementele din instalaţie asupra cărora trebuie să acţioneze operatorii săi); c) vizibilitatea redusă – situaţia în care şeful de lucrare sub tensiune nu poate distinge în mod clar operatorii din echipa sa ori piesele sub tensiune asupra cărora echipa trebuie să lucreze; d) descărcările atmosferice – se consideră descărcări atmosferice fulgerele sau tunetele percepute la locul de muncă; e) vântul puternic – se consideră vânt puternic vântul a cărui viteză în zona de lucru depăşeşte 9,5 m/s. Se adaugă aliniatul (3): (3)Pentru instalaţiile interioare, lucrul sub tensiune poate să fie început şi terminat indiferent de condiţiile atmosferice; excepţie face cazul descărcărilor atmosferice pentru instalaţiile racordate la LEA. Definițiile din Norma existentă sunt mult mai clare. În plus, în propunerea de modificare apere formularea „precipitații peste 80%”, care este inexactă. Referitor la menținerea paragrafuliui (3), este necesară deoarece există instalații interioare de 110kV. | Se acceptă cu reformulare Alin.(3) propus devine alin.(4). Alin(4) existent devine alin(5). |
| 44 | Normă Art. 28. alin. (2) | Distribuţie Energie Oltenia | (2) Pentru instalaţiile exterioare, LST nu trebuie să înceapă și nici să se finalizeze, în cazul în care lucrarea a fost începută când existau condiţii atmosferice prielnice, în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (1). | (2) Pentru instalaţiile exterioare, LST nu trebuie să înceapă continue și nici să se finalizeze, în cazul în care lucrarea a fost începută când existau condiţii atmosferice prielnice, în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (1). In vederea corelarii si clarificarii textului. | Se acceptă |
| 45 | Normă Art. 29 alin (1), (8)÷(17), Art. 44 alin (1), (9)÷20 | INCDPM Alexandru Darabonț | Capitolul VI, Sectiunea nr.5- Dotarea cu mijloace de protecţie, scule, dispozitive şi echipamente de muncă pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice de medie/ înaltă tensiune și Capitolul VII, Secțiunea 4- Dotarea cu mijloace de protecţie, scule, dispozitive şi echipamente de muncă pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice de joasă tensiune | Propunem introducerea intr-un capitol general aplicabil ambelor tipuri de lucrari pentru care se stabilesc conditii referitoare la dotarea cu echipamente de munca- un capitol nou VI si renumerotarea celorlalte. Propunem ca la sectiunea nr. 5 din cap.VI din forma initiala si respectiv sectiunea nr.4 din cap.VII din forma initiala sa se introduca un art. nou care sa faca trimitere la art. din cap.VI nou aplicabil pentru dotarea tuturor categoriilor de echipamente de munca. Propunem sa se tina cont de forma modificata inaintata de INCDPM. Repetarea acelorasi prevederi ca si cerinte propuse. Conform tehnicii de redactare a documentelor normative intr-un document nu trebuie sa se repete aceleasi prevederi indiferent de categoria la care se face referire, in acest caz pentru echipamente de medie/inalta tensiune si respectiv JT. | Se acceptă Articolul 44 a fost reformulat în întregime cu trimiteri la prevederile art. 29 |
| 46 | Normă Art. 29 | INCDPM Alexandru Darabonț | (1) Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă utilizate pentru executarea de lucrări sub tensiune la medie / înaltă tensiune trebuie să fie însoţite de certificate LST (marcare) de conformitate din punctul de vedere al SSM, emise de către un organism de certificare acreditat RENAR, de declaraţiile de conformitate din punctul de vedere al SSM, de certificatele de garanţie, de documentaţia tehnică şi de FT. (2) În FT ale mijloacelor de protecţie, sculelor, dispozitivelor sau ale echipamentelor de muncă sunt precizate caracteristicile tehnice, condiţiile de mediu, condiţiile de verificare, încercare, control, întreţinere, păstrare şi transport, precum şi condiţiile şi modul de montare, punere în funcţiune şi utilizare. (3) Mijloacele de protecţie pentru LST la medie tensiune sunt, dar fără a se limita la : a) mijloacele de protecţie electroizolante: mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, prăjini electroizolante, frânghie electroizolantă, plăci electroizolante; b) mijloacele de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevăzută cu vizieră ; c) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime: centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau opritor de cădere retractabil, echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime; d) mijloacele de protecţie cu rol de a delimita material zonele de lucru: bariere metalice extensibile, bandă de avertizare, frânghii de ȋmprejmuire, panouri şi paravane mobile; pe aceste mijloace de protecţie se aplică panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere. (4) Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă pentru LST la medie tensiune sunt, dar fără a se limita la: a) scule şi dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante, sisteme de şuntare a aparatelor de comutație montate pe liniile electrice aeriene de medie tensiune, schelă electroizolantă; b) utilaj special cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu una sau două nacele electroizolante. (5) Mijloacele de protecţie, scule, dispozitive şi echipamente de muncă pentru LST la înaltă tensiune sunt, dar fără a se limita la: a) costumul LST compus din costum de protecţie electroconductor cu glugă, mănuşi de protecţie electroconductoare, şosete electroconductoare, bocanci electroconductori şi cordonul pentru conectare la potenţial; b) mijloacele de protecţie electroizolante: mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, prăjini electroizolante, frânghie electroizolantă; c) mijloacele de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevăzută cu vizieră, în cazul metodei de lucru la distanță sau al lucrului în vecinătatea instalațiilor electrice ; d) mijloacele de protecţie împotriva traumatismelor craniene: calotă de protecţie sau cască de protecţie, în cazul metodei de lucru la potențial ; e) mijloacele de protecție impotriva radiațiilor - ochelari de protecţie UV; f) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime; centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil, echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime; g) mijloacele de protecţie cu rol de a delimita material zonele de lucru: bariere metalice extensibile, bandă de avertizare, frânghii de ȋmprejmuire, panouri şi paravane mobile ; pe aceste mijloace de protecţie se aplică panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere. (6) Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă pentru LST la înaltă tensiune sunt, fără a se limita la: a) scule şi dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante, tiranţi electroizolanţi, scară electroizolantă de pe piciorul stâlpului sau de la sol, dispozitiv LST pentru detensionarea lanţurilor de izolatoare, schelă electroizolantă, scaun ergonomic cu tijă electroizolantă, cărucior pentru deplasare pe conductoarele liniei, rach, troliu, grup electrogen cu troliu; b) platformă ridicatoare cu braţ electroizolant; c) elicopter. (7) Costumele LST se verifică în conformitate cu instrucţiunile producătorului sau ale furnizorului, precizate în FT. (8) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante utilizate la LST la înaltă tensiune trebuie să fie verificate/încercate periodic, conform procedurilor tehnice interne ale operatorilor economici care execută lucrări sub tensiune la înaltă tensiune şi instrucţiunilor producătorului sau furnizorului precizate în FT astfel: a) Încercările mijloacelor de protecţie, sculelor şi dispozitivelor electroizolante se realizează numai în laboratoare autorizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acestea emit un buletin/raport de încercare în care sunt menţionate valorile admisibile ale parametrilor electrici specificaţi în FT şi valorile obţinute. b) Dacă valorile admisibile precizate în FT sunt depăşite, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante respective sunt declarate neconforme. Pe acestea se aplică ştampila cu însrisul ,,DEFECT’’ şi se retrag din uz. Aceeaşi menţiune se face şi în buletinul/raportul de încercare. c) Dacă valorile obţinute în urma încercării sunt în limitele admisibile precizate în FT, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante sunt declarate conforme. În buletinul/raportul de încercare se consemnează data efectuării încercării şi data următoarei încercări. d) Buletinul/raportul de încercare emis de laborator se păstrează la sediul formaţiei de lucru, iar o copie a acestuia însoţește mijlocul de protecţie, scula sau dispozitivul electroizolant. e) Data ultimei încercări se evidenţiează pe fiecare mijloc de protecţie, sculă sau dispozitiv electroizolant, astfel încât să poată fi identificată uşor. f) Mijloacele de protecţie electroizolante având termenele de încercare depăşite sau cele ce urmează a se recondiţiona se păstrează separat de celelalte mijloace de protecţie; (9) Electricienii autorizaţi pentru LST la medie/înaltă tensiune trebuie să verifice, înainte de începerea lucrării, starea echipamentelor individuale de protecţie şi să semnaleze şefului de lucrare pentru LST eventualele neconformităţi constatate. (10) Înainte de începerea oricărei lucrări sau la reluarea ei, şeful de lucrare pentru LST trebuie să se asigure, prin examinare vizuală, că starea tehnică a sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor de muncă pentru LST la medie/înaltă tensiune este corespunzătoare. Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă la care se identifică neconformităţi trebuie retrase din uz şi marcate, prin ştampilare, cu înscrisul ,, DEFECT ’’. (11) Şeful de lucrare pentru LST trebuie să aibă evidenţa mijloacelor de protecţie, sculelor şi dispozitivelor electroizolante din dotarea echipei, cu menţionarea datelor ultimei şi următoarei ȋncercări. (12) Păstrarea şi transportul sculelor şi dispozitivelor pentru LST la medie/înaltă tensiune se realizează conform condiţiilor prevăzute în documentaţia tehnică, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile. (13) Se interzice recondiţionarea la locul de muncă a sculelor sau dispozitivelor pentru LST la medie/înaltă tensiune defecte. Recondiţionarea sculelor sau dispozitivelor pentru LST la medie/înaltă tensiune se poate realiza numai în ateliere specializate, după care acestea vor fi încercate conform prevederilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile. (14) Curăţarea şi uscarea mijloacelor de protecţie electriozolante, respectiv a părţilor electroizolante ale sculelor şi dispozitivelor pentru LST la medie / înaltă tensiune se realizează folosind cârpe din bumbac îmbibate cu ulei siliconic sau conform recomandărilor producătorului. Această operaţie se efectuează înainte de începerea sau la reluarea lucrărilor, conform instrucţiunilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor apliabile. (15) Manipularea mijloacelor de protecţie şi dispozitivelor electroizolante (prăjini, tiranţi, frânghii, scări etc.) se realizează cu grijă, pentru a se evita orice deteriorare. La locul de utilizare acestea se așează pe rastele sau pe foi de cort, special prevăzute în acest scop. (16) Frânghiile electroizolante care se folosesc pentru LST trebuie să fie curăţate, păstrate şi controlate conform prevederilor din FT. (17) Utilajele speciale cu braţ articulat sau telescopic prevăzute cu una sau două nacele electroizolante și platformele ridicatoare cu braţ electroizolant se verifică periodic, în conformitate cu cerinţele stabilite de către producător şi reglementările ISCIR. | Propunere A se vedea punct de vedere cu privire la incadrarea legala echipamentelor de munca destinate utilizatii in instalatii electrice de mediu/inalta si JT A se vedea Observatii nr.1 cu sustinerea legala a prevederilor legale prezentate la Observatii nr.2 si respectare principii legale cu privire la stabilirea de noi prevederi care sa nu intre in contradictie cu prevederile europene/comunitare si pentru care trebuie solicitata pozitie/accept de la Comisia Europeana, mentionate la Observatii nr.3 In acest sens, propunem reformularea art.29, alin.(1) astfel: Art. 29 - (1) Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă utilizate pentru executarea de lucrări sub tensiune la medie /înaltă tensiune trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate din punctul de vedere al SSM, emise de către un organism de certificare competent in domeniul SSM, de declaraţiile de conformitate din punctul de vedere al SSM, de certificatele de garanţie, de documentaţia tehnică/Cartea tehnica a echipamentului şi de FT. Propunem un nou alin (2) si renumerotarea celor ulterioare: (2) Mijloacele de protectie care fac parte din categoria echipamentelor individuale de protectie (EIP) trebuie sa fie insotite de certificate CE de conformitate, emise de organisme de certificare acreditate RENAR si notificate de catre Comisia Europeana, de declaraţiile de conformitate UE, de certificatele de garanţie, de instructiunile producatorului si informatiile relevante referitoare la EIP, redactate in limba romana. Observatia nr.1: Echipamentele de munca destinate lucrului sub tensiune sau cu scoatere de sub tensiune a instalatiilor electrice fac parte din categoria produselor de uz profesional pentru care NU SE APLICA prevederile Directivelor europene. La referinta –Observatii nr.2 sunt prezentate prevederile legale aplicabile in domeniul SSM pentru aceste categorii de produse. Emiterea documentelor de atestare a conformitatii cu prevederile legale in domeniu SSM, cu bcerinta suplimentara de marcare LST contravine prevederilor legislatiei nationale si europene in vigoare. Marcarea specifica LST ceruta prin prezentul normativ implica/impune ca sa se inregistreze drept de marca la OSIM, ANRE nefiind organism de certificare,care in baza unor proceduri de certificare specifice sa emita certificate de conformitate in conditiile acestei marci. Aceasta conditie ceruta prin proiectul de normativ poate sa implice, ca si consecinta, transferul dreptului de utilizare a marcii LST catre un organism de certificare competent in domeniul SSM potrivit legii. Legislatia nationala in domeniul SSM impune ca organismele care evalueaza conformitatea si certifica in raport cu Directivele europene (ex.EIP-Regulamentul 425/2016, masini-Directiva 2006/42/CE-Anexa nr.4) pentru anumite categorii de produse sa fie acreditate RENAR, pentru celelalte categorii de produse, inclusiv masini care nu sunt prevazute in Anexa 4 a Directivei 2006/42/CE, alte echipamente care nu intra sub incidenta Directivelor europene (care prevad aplicarea marcajului CE de conformitate) certificarea de conformitate este voluntara si nu impune cerinta ca organismul de certificare va fie acreditat RENAR. Nici o prevedere specifica din legislatia romana in domeniul reglementat/SSM nu prevede conditia ca organismul de certificare sa fie acreditat RENAR, decat pentru anumite produse sub incidenta Directivelor europene care prevad marcajul CE de conformitate. Observatia nr.2: Prevederi legale aplicabile cu privire la certificare: Conform legislatiei nationale in domeniul SSM, a HG nr.1146/2006 privind privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă si a Legii nr.245/2004 privind securitatea generala a produselor, echipamentele de munca destinate lucrului sub tensiune sau cu instalatia scoasa de sub tensiune trebuie sa atete conformitatea cu prevederile legale aplicabile produselor care nu sunt sub incidenta Directivelor comunitare/europene (care prevad aplicarea marcajului CE de conformitate): L319/2006: art.13, lit. q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; r) să asigure echipamente individuale de protecţie; HG nr.1146/2006: Art. 4. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 3, angajatorul este obligat să procure şi/sau să utilizeze: a) echipamente de muncă puse pentru prima dată la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate, pentru folosinţă, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care îndeplinesc: (i) prevederile tuturor reglementărilor tehnice române care transpun legislaţia comunitară aplicabilă; (ii) cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1, în cazul în care nu se aplică sau se aplică parţial reglementări tehnice române care transpun legislaţia comunitară; b) echipamente de muncă puse pentru prima dată la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate, pentru folosinţă, care îndeplinesc cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1, cel târziu până la data de 31 decembrie 2006. L245/2004: Art. 3. - (1) Producătorii sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sigure. (2) Un produs va fi considerat sigur din punct de vedere al aspectelor reglementate de dispoziţiile legislaţiei naţionale atunci când, în absenţa prevederilor comunitare specifice privind reglementarea produsului în cauză, el este conform cu reglementările naţionale ale României ori ale statului membru pe teritoriul căruia este comercializat, stabilite cu respectarea principiilor liberei circulaţii a produselor şi serviciilor de piaţă şi care formulează cerinţele de sănătate şi securitate pe care produsul trebuie să le îndeplinească pentru a fi comercializat. (3) Un produs este considerat sigur din punct de vedere al riscurilor şi al categoriilor de riscuri reglementate de standardele naţionale neobligatorii relevante atunci când este conform cu standardele naţionale neobligatorii care transpun standarde europene, a căror referinţă este publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Referinţele acestor standarde naţionale armonizate sunt publicate de către Asociaţia de Standardizare din România (ASRO). (4) În alte condiţii decât cele avute în vedere la alin. (2) şi (3), conformitatea unui produs cu cerinţa de securitate generală a produselor poate fi evaluată luându-se în considerare, dacă există: a) standardele naţionale neobligatorii care transpun standarde europene relevante, altele decât cele la care se face referire la alin. (2); b) standardele stabilite în statul în care este comercializat produsul; c) orientările în domeniul evaluării securităţii produselor; d) codurile de bune practici în materie de securitate a produselor, în vigoare în sectorul respectiv; e) stadiul prezent al cunoştinţelor ştiinţifice şi/sau tehnice; f) aşteptările rezonabile ale consumatorilor referitoare la securitatea generală a produselor. (5) Conformitatea unui produs cu criteriile care au în vedere garantarea obligaţiei generale de securitate, în special cu prevederile alin. (2) şi (3), nu împiedică autorităţile competente să ia măsurile corespunzătoare pentru a impune restricţii privind punerea sa pe piaţă sau să ceară retragerea de pe piaţă ori returnarea produsului, dacă produsul se dovedeşte periculos. Observatia nr.3: Principii legale cu privire la stabilirea de noi prevederi care sa nu intre in contradictie cu prevederile europene/comunitare si pentru care trebuie solicitata pozitie/accept de la Comisia Europeana: In cazul in care se impun la nivel national prin normative, prescriptii, etc prevederi care impun cerinte psuplimentare fata de cele stabilite prin legislatia europeana si/sau nationala, armonizata cu legislatia comunitara, autoritatile nationale trebuie sa supuna analizei si validarii actul normativ respectiv Comisiei Europene. In acesta situatie exista riscul ca o serie de prevederi din actul normativ propus sa fie eliminate in raport cu principiile si practicile europene, rezultatul generand riscul ca normativul propus sa nu intre in vigoare. In acest sens, propunerile inaintate de INCDPM Älexandru Darabont”Bucuresti, in calitate de unic institut de prevenire din Romania, avand ca misiunea conform prevederilor Legii nr.319/2006, art.49: “fundamentează ştiinţific măsurile de îmbunătăţire a activităţii de securitate şi sănătate în muncă şi promovează politica stabilită pentru acest domeniu.”, au ca scop respectarea si corelarea prevederilor propuse in proiectul de act normativ de catre autoritatea competenta in acest domeniul de reglementare-ANRE. | Se acceptă Se va reformula alin.(1) şi se introduce un nou alineat (2). Alineatele (2)-(17) existente se vor renumerota. |
| 47 | Normă Art. 29. alin. (3) lit. c) | A-LST-R | c) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime: centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau opritor de cădere retractabil, echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime; | c) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime: centură de siguranţă complexă (care sa nu permită o cădere mai mare de 0,5m), echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime; -mijloacele de protecție pentru lucrul la înalțime trebuie să nu permită o cădere mai mare de 0,5m, echivalentă distanței de siguranță. | Nu se acceptă O cădere liberă pe o distanţă de maxim 0,5 m este asigurată de opritorul de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau de către opritorul de cădere retractabil. |
| 48 | Normă Art. 29. alin. (3) lit. d) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania | d) mijloacele de protecţie cu rol de a delimita material zonele de lucru: bariere metalice extensibile, bandă de avertizare, frânghii de ȋmprejmuire, panouri şi paravane mobile; pe aceste mijloace de protecţie se aplică panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere. | d) mijloacele de protecţie cu rol de a delimita material zonele de lucru: bariere metalice extensibile, bandă de avertizare, frânghii de ȋmprejmuire, panouri şi paravane mobile; pe aceste mijloace de protecţie se aplică panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere. creștere nivel de siguranță | Se acceptă |
| 49 | Normă Art. 29. alin. (4) lit. a) | A-LST-R | a) scule şi dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante, sisteme de şuntare a aparatelor de comutație montate pe liniile electrice aeriene de medie tensiune, schelă electroizolantă; | a) scule şi dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante, sisteme de şuntare a aparatelor de comutație montate pe liniile electrice aeriene de medie tensiune, schelă electroizolantă, scară electroizolantă prevăzută cu dispozitiv de ancorare și suport flexibil la care se cuplează opritorul de cădere, detectoare de prezenţa tensiune, detectoare de absenţă (dispariţia) tensiunii; | Se acceptă cu reformulare Se va completa corespunzător şi Anexa nr.1 . |
| 50 | Normă Art. 29. alin. (5) lit. f) | A-LST-R | f) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime; centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil, echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime; | f) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime: centură de siguranţă complexă (care sa nu permită o cădere mai mare de 0,5m, echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime; mijloacele de protecție pentru lucrul la înalțime trebuie să nu permită o cădere mai mare de 0,5m, echivalentă distanței de siguranță. | Nu se acceptă O cădere liberă pe o distanţă de maxim 0,5 m este asigurată de opritorul de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau de către opritorul de cădere retractabil. |
| 51 | Normă Art. 29. alin. (5) lit. g) | INCDPM Alexandru Darabonț A-LST-R CNTEE Transelectrica SA | g) mijloacele de protecţie cu rol de a delimita material zonele de lucru: bariere metalice extensibile, bandă de avertizare, frânghii de ȋmprejmuire, panouri şi paravane mobile ; pe aceste mijloace de protecţie se aplică panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere. | -se propune eliminarea: bariere metalice extensibile in cazul lucrarilor sub tensiune. se propune:... banda de culoare rosie | Se acceptă În urma renumerotării alin. (5) devine alin. (6). Lit. g) a noului alin. (6) se reformulează. |
| 52 | Normă Art. 29. alin. (6) | A-LST-R CNTEE Transelectrica SA | (6) Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă pentru LST la înaltă tensiune sunt, fără a se limita la: a) scule şi dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante, tiranţi electroizolanţi, scară electroizolantă de pe piciorul stâlpului sau de la sol, dispozitiv LST pentru detensionarea lanţurilor de izolatoare, schelă electroizolantă, scaun ergonomic cu tijă electroizolantă, cărucior pentru deplasare pe conductoarele liniei, rach, troliu, grup electrogen cu troliu; b) platformă ridicatoare cu braţ electroizolant; c) elicopter. | (6) Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă pentru LST la înaltă tensiune sunt, fără a se limita la: a) scule şi dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante, tiranţi electroizolanţi, scară electroizolantă de pe piciorul stâlpului sau de la sol, dispozitiv LST pentru detensionarea lanţurilor de izolatoare, schelă electroizolantă, scaun ergonomic cu tijă electroizolantă, cărucior pentru deplasare pe conductoarele liniei, rach, troliu, grup electrogen cu troliu; b) platformă ridicatoare cu braţ electroizolant; c) turn, schelă, scară electroizolante d) elicopter | Se acceptă cu reformulare În urma renumerotării alin. (6) devine alin. (7). |
| 53 | Normă Art. 29. alin. (7) | A-LST-R CNTEE Transelectrica SA | (7) Costumele LST se verifică în conformitate cu instrucţiunile producătorului sau ale furnizorului, precizate în FT | (7) Costumele electroconductoare se verifică în conformitate cu instrucţiunile producătorului sau ale furnizorului, precizate în FT. | Se acceptă cu reformulare În urma renumerotării alin. (7) devine alin. (8). |
| 54 | Normă Art. 29. alin. (8) | INCDPM Alexandru Darabonț | (8) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante utilizate la LST la înaltă tensiune trebuie să fie verificate/încercate periodic, conform procedurilor tehnice interne ale operatorilor economici care execută lucrări sub tensiune la înaltă tensiune şi instrucţiunilor producătorului sau furnizorului precizate în FT astfel: | Propunere reformulare 8) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante utilizate la LST la înaltă tensiune trebuie să fie verificate/încercate periodic, conform prevederilor naționale, reglementărilor tehnice, standardelor nationale si europene aplicabile, instrucțiunilor producătorului sau furnizorului, precizate în FT, procedurilor tehnice interne ale operatorilor economici care execută lucrări sub tensiune la înaltă tensiune astfel: Sau reformulare: (8) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante utilizate la LST la înaltă tensiune trebuie să fie verificate/încercate periodic, conform prevederilor legislatiei in domeniul SSM in vigoare si a procedurilor tehnice interne ale operatorilor economici care execută lucrări sub tensiune la înaltă tensiune şi instrucţiunilor producătorului sau furnizorului precizate în FT astfel: Conform HG nr. 1146/32006 anexa 1, art. 3.3.18. Mijloacele şi echipamentele electrice de protecţie trebuie să fie verificate, în conformitate cu prevederile reglementărilor şi regulilor tehnice aplicabile, înainte de utilizare, la punerea în funcţiune, după reparaţii sau modificări şi apoi periodic (în exploatare). | Se acceptă cu reformulare În urma renumerotării alin. (8) devine alin. (9). |
| 55 | Normă Art. 29. alin. (8) | A-LST-R CNTEE Transelectrica SA | (8) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante utilizate la LST la înaltă tensiune trebuie să fie verificate/încercate periodic, conform procedurilor tehnice interne ale operatorilor economici care execută lucrări sub tensiune la înaltă tensiune şi instrucţiunilor producătorului sau furnizorului precizate în FT astfel: | (8) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante utilizate la LST la medie/înaltă tensiune trebuie să fie verificate/încercate periodic, conform prevederilor naționale, reglementărilor tehnice, standardelor nationale si europene aplicabile, instrucțiunilor producătorului sau furnizorului, precizate în FT, si a procedurilor tehnice interne ale operatorilor economici care execută lucrări sub tensiune la medie/înaltă tensiune şi instrucţiunilor producătorului sau furnizorului precizate în FT astfel: | Se acceptă cu reformulare În urma renumerotării alin. (8) devine alin. (9). |
| 56 | Normă Art. 29. alin. (8) | DELGAZ GRID SA | (8) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante utilizate la LST la înaltă tensiune trebuie să fie verificate/încercate periodic, conform procedurilor tehnice interne ale operatorilor economici care execută lucrări sub tensiune la înaltă tensiune şi instrucţiunilor producătorului sau furnizorului precizate în FT astfel: | (8) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante utilizate la LST la medie/înaltă tensiune trebuie să fie verificate/încercate periodic, conform procedurilor tehnice interne ale operatorilor economici care execută lucrări sub tensiune la medie/înaltă tensiune şi instrucţiunilor producătorului sau furnizorului precizate în FT astfel: | Se acceptă cu reformulare În urma renumerotării alin. (8) devine alin. (9). |
| 57 | Normă Art. 29. alin. (8) lit. a) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | a) Încercările mijloacelor de protecţie, sculelor şi dispozitivelor electroizolante se realizează numai în laboratoare autorizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acestea emit un buletin/raport de încercare în care sunt menţionate valorile admisibile ale parametrilor electrici specificaţi în FT şi valorile obţinute. | a) Încercările mijloacelor de protecţie, sculelor şi dispozitivelor electroizolante se realizează numai în laboratoare independente (neutre) acreditate RENAR sau EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu standardele romanești sau UE în vigoare. Acestea emit un buletin/raport de încercare în care sunt menţionate valorile admisibile ale parametrilor electrici specificaţi în FT şi valorile obţinute Pot exista dispozitive de lucru sub tensiune atipice, speciale sau patente proprietate intelectuală fabricanți, – ex. distanțoare între conductoare, protectoare electroizolante de diferite dimensiuni, etc. - pentru care nu exista laboratoare acreditate ISO 17025 de RENAR în România și trebuie verificate periodic în alte țări UE. (Exemplu conex: în România nu există laboratoare acreditate RENAR de verificare INVERTOARE..) Toate certificatele, buletinele/rapoartele de încercări/verificări vor fi prezentate în limba română | Nu se acceptă Formularea din Normă acoperă şi aceste cerinţe. |
| 58 | Normă Art. 29. alin. (8) lit. b) | INCDPM Alexandru Darabonț A-LST-R CNTEE Transelectrica SA | b) Dacă valorile admisibile precizate în FT sunt depăşite, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante respective sunt declarate neconforme. Pe acestea se aplică ştampila cu însrisul ,,DEFECT’’ şi se retrag din uz. Aceeaşi menţiune se face şi în buletinul/raportul de încercare. | - înlocuire DEFECT cu SCOS DIN UZ Cuvântul DEFECT… impune repararea si după caz aceasta se face de catre producator sau cu acordul scris al acestuia, de catre utilizator -intoducere: marcheaza. - reformulare b) Dacă valorile admisibile sunt depăşite, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante sunt declarate neconforme. Pe acestea se aplică ştampila sau marcheaza cu înscrisul ,,SCOS DIN UZ’ şi se retrag din uz. ………………….. Nu exista spațiu suficient pt ștampila. | Se acceptă cu reformulare În urma renumerotării alin. (8) devine alin. (9). |
| 59 | Normă Art. 29. alin. (8) lit. c) | INCDPM Alexandru Darabonț A-LST-R CNTEE Transelectrica SA | c) Dacă valorile obținute în urma încercării sunt în limitele admisibile precizate în FT, mijloacele de protecție, sculele şi dispozitivele electroizolante sunt declarate conforme. | formulare c) Dacă valorile obţinute în urma încercării sunt ȋn limitele admisibile precizate în FT se declara ca a mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante corespund. sau reformulare: c) Dacă valorile obţinute în urma încercării sunt în limitele admisibile precizate în FT, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante sunt declarate apte in vederea utilizarii. Un laborator de încercări nu poate declara conformitatea unui echipament de protecție. Poate declara daca corespunde sau nu corespunde, funcție de încercarea efectuata. De ex: o incercare dielectrica la o prajina electroizolanta nu atesta conformitatea de legislatia sau standardele si reglementatile tehnice in vigoare. | Se aceptă În urma renumerotării alin. (8) devine alin. (9). |
| 60 | Normă Art. 29. alin. (8) lit. e) | INCDPM Alexandru Darabonț A-LST-R CNTEE Transelectrica SA | e) Data ultimei încercări se evidenţiează pe fiecare mijloc de protecţie, sculă sau dispozitiv electroizolant, astfel încât să poată fi identificată uşor. | e) Data ultimei încercări se evidenţiează pe fiecare mijloc de protecţie, sculă sau dispozitiv electroizolant, astfel încât să poată fi identificată uşor, dupa caz. Avand in vedere faptul ca unele echipamente sunt de dimensiuni mici, de ex.sculele electroizolante, pe suprafata acestora nu se poate marca in vederea evidentierii ultimei verificari. | Se aceptă cu reformulare În urma renumerotării alin. (8) devine alin. (9). |
| 61 | Normă Art. 29. alin. (8) lit. e) | Distribuţie Energie Oltenia | e) Data ultimei încercări se evidenţiează pe fiecare mijloc de protecţie, sculă sau dispozitiv electroizolant, astfel încât să poată fi identificată uşor. | e) Data expirarii ultimei încercări se evidenţiează pe fiecare mijloc de protecţie, sculă sau dispozitiv electroizolant, astfel încât să poată fi identificată uşor. Relevanta este data expirarii incercarii profilactice si nu data in care s-a efectuat aceasta incercare. | Se aceptă cu reformulare În urma renumerotării alin. (8) devine alin. (9). |
| 62 | Normă Art. 29. alin. (10) | INCDPM Alexandru Darabonț | (10) Înainte de începerea oricărei lucrări sau la reluarea ei, şeful de lucrare pentru LST trebuie să se asigure, prin examinare vizuală, că starea tehnică a sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor de muncă pentru LST la medie/înaltă tensiune este corespunzătoare. Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă la care se identifică neconformităţi trebuie retrase din uz şi marcate, prin ştampilare, cu înscrisul ,, DEFECT ’’. | (10) Înainte ….. Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă la care se identifică neconformităţi trebuie retrase din uz şi marcate, prin ştampilare, cu înscrisul ,,SCOS DIN UZ’’. | Se acceptă În urma renumerotării alin. (10) devine alin. (16). |
| 63 | Normă Art. 29. alin. (13) | INCDPM Alexandru Darabonț | (13) Se interzice recondiţionarea la locul de muncă a sculelor sau dispozitivelor pentru LST la medie/înaltă tensiune defecte. Recondiţionarea sculelor sau dispozitivelor pentru LST la medie/înaltă tensiune se poate realiza numai în ateliere specializate, după care acestea vor fi încercate conform prevederilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile. | - formulare (13) ..….. Recondiţionarea sculelor sau dispozitivelor pentru LST la medie/înaltă tensiune se poate realiza numai în ateliere specializate, cu acordul producatorului/distribuitorului, după care acestea vor fi încercate conform prevederilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile. - completare si reformulare: (13) Sculele sau dispozitivele pentru LST la medie/înaltă tensiune defecte se scot din uz. Se interzice recondiţionarea la locul de muncă a sculelor sau dispozitivelor pentru LST la medie/înaltă tensiune defecte. Recondiţionarea sculelor sau dispozitivelor pentru LST la medie/înaltă tensiune se poate realiza numai în ateliere specializate, după care acestea vor fi încercate conform prevederilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile. Conform HG nr. 1146/32006 anexa 1, art 3.3.17. La instalaţiile sau echipamentele de muncă electrice este interzis să se aducă modificări faţă de proiect în timpul exploatării, întreţinerii şi repunerii în funcţiune a acestora. În cazuri speciale, se admit modificări doar cu acordul proiectantului instalaţiilor şi echipamentelor de muncă electrice respective. | Se acceptă cu reformulare În urma renumerotării alin. (13) devine alin. (11). |
| 64 | Normă Art. 29. alin. (13) | A-LST-R | (13) Se interzice recondiţionarea la locul de muncă a sculelor sau dispozitivelor pentru LST la medie/înaltă tensiune defecte. Recondiţionarea sculelor sau dispozitivelor pentru LST la medie/înaltă tensiune se poate realiza numai în ateliere specializate, după care acestea vor fi încercate conform prevederilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile. | Sculele sau dispozitivele pentru LST la medie/înaltă tensiune defecte se scot din uz. Se interzice recondiţionarea la locul de muncă a sculelor sau dispozitivelor pentru LST la medie/înaltă tensiune defecte. Recondiţionarea sculelor sau dispozitivelor pentru LST la medie/înaltă tensiune se poate realiza numai în ateliere specializate, după care acestea vor fi încercate conform prevederilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile. | Se acceptă cu reformulare În urma renumerotării alin. (13) devine alin. (11). |
| 65 | Normă Art. 29. alin. (14) | A-LST-R | (14) Curăţarea şi uscarea mijloacelor de protecţie electriozolante, respectiv a părţilor electroizolante ale sculelor şi dispozitivelor pentru LST la medie / înaltă tensiune se realizează folosind cârpe din bumbac îmbibate cu ulei siliconic sau conform recomandărilor producătorului. Această operaţie se efectuează înainte de începerea sau la reluarea lucrărilor, conform instrucţiunilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor apliabile. | (12) Curăţarea şi uscarea mijloacelor de protecţie electroizolante, respectiv a părţilor electroizolante ale sculelor şi dispozitivelor pentru LST la medie / înaltă tensiune se realizează folosind lavete din bumbac îmbibate cu ulei siliconic sau conform recomandărilor producătorului. Această operaţie se efectuează înainte de începerea sau la reluarea lucrărilor, conform instrucţiunilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile. | Se acceptă În urma renumerotării alin. (14) devine alin. (12). |
| 66 | Normă Art. 29. alin. (17) | INCDPM Alexandru Darabonț | (17)Utilajele speciale cu braţ articulat sau telescopic prevăzute cu una sau două nacele electroizolante și platformele ridicatoare cu braţ electroizolant se verifică periodic, în conformitate cu cerinţele stabilite de către producător şi reglementările ISCIR. | Utilajele speciale cu braţ articulat sau telescopic prevăzute cu una sau două nacele electroizolante și platformele ridicatoare cu braţ electroizolant se verifică periodic, în conformitate cu cerinţele stabilite de către producător, prevederile legale în domeniul SSM şi reglementările ISCIR. | Se acceptă În urma renumerotării alin. (17) devine alin. (18). |
| 67 | Normă Art. 32 alin. (4) lit.h) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | h) verificarea stării fizice a electricienilor | Prevederea necesita clarificari. In ce consta aceasta verificare? | Se acceptă Verificarea stării de sănătate se face la începutul programului de lucru. Se va elimina ca cerinţă de la art.32. alin.(4) lit. h). |
| 68 | Normă Art. 32 alin. (4) lit.o) | DELGAZ GRID SA | o) închiderea ALST de către şeful de lucrare; | o) închiderea ALST de către şeful de lucrare; după care urmează strangerea sculelor si dispozitivelor de lucru, curatenia la locul de munca si retragerea membrilor formatiei. | Nu se acceptă Cerința a fost deja menționată la lit. m) |
| 69 | Normă Art. 32 alin. (5) | Distribuţie Energie Oltenia | (5) Măsurile tehnice de SM pentru executatea lucrărilor sub tensiune la medie / înaltă tensiune sunt următoarele: a) identificarea instalaţiei în care urmează să se lucreze; b) aducerea instalaţiei în regim special de exploatare, dacă este cazul; c) constatarea condiţiilor atmosferice; d) realizarea zonei de lucru pentru efectuarea lucrării sub tensiune; e) luarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică; f) verificarea respectării distanţei minime de apropiere. | (5) Măsurile tehnice de SM pentru executatea lucrărilor sub tensiune la medie / înaltă tensiune sunt următoarele: a) identificarea instalaţiei în care urmează să se lucreze; c) aducerea instalaţiei în regim special de exploatare, dacă este cazul; b) constatarea condiţiilor atmosferice; d) realizarea zonei de lucru pentru efectuarea lucrării sub tensiune; e) luarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică; f) verificarea respectării distanţei minime de apropiere. Consideram ca acestea este ordinea normala de luare a masurilor tehnice de SM. | Se acceptă |
| 70 | Normă Art. 34 | A-LST-R | ## (1) În vederea executării lucrării ȋn condiţii de siguranţă, șeful de lucrare pentru LST asigură realizarea măsurilor tehnice şi organizatorice de SM care îi revin . (2) Şeful de lucrare pentru LST trebuie să asigure conducerea efectivă a lucrării şi supravegherea permanentă a întregii zone de lucru în timpul LST. (3) Dacă lucrările trebuie să fie întrerupte, şeful de lucrare pentru LST asigură securitatea zonei de lucru faţă de terţi. Dacă o întrerupere a lucrului ar putea să conducă, prin durata sa probabilă, la depăşirea timpului aprobat de centrul de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalației respective, şeful de lucrare pentru LST informează atât gestionarul instalaţiei (persoana stabilită prin convenţia de lucrări), cât şi dispecerul care a realizat regimul special de exploatare al instalaţiei. (4) Orice schimbare a sarcinii de muncă stabilite iniţial, determinată de apariţia unor condiţii tehnologice noi, se poate face numai cu aprobarea emitentului ALST, după o instruire corespunzătoare noii sarcini de muncă, efectuată de către şeful de lucrare pentru LST . (5) La terminarea lucrărilor, şeful de lucrare pentru LST retrage executanții din instalaţie, verifică buna executare a lucrării, asigură strângerea sculelor şi dispozitivelor de lucru şi încheie ALST prin semnarea acesteia. (6) După încheierea ALST, şeful de lucrare pentru LST comunică, prin mesaj, centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalației respective, nominalizat în ALST, terminarea lucrării. (7) Şeful de lucrare pentru LST predă ALST emitentului | ## A-LST-R ## Propunere completare ## (8) Şeful de lucrare răspunde de: - luarea tuturor măsurilor tehnice necesare pentru executarea lucrărilor fără pericol, conform prevederilor ITI-PM, corectitudinea şi justeţea acestora; - componenţa formaţiei de lucru, din punct de vedere numeric şi calitativ (privind grupa de autorizare); - instructajul formaţiei de lucru privind măsurile de protecţie a muncii specifice lucrărilor încredinţate; - controlul activităţii formaţiei de lucru şi supravegherea în timpul lucrului; - strângerea sculelor şi dispozitivelor de lucru şi retragerea membrilor formaţiei de lucru sub tensiune din zona de lucru. (9)Începerea lucrărilor sub tensiune se poate face numai după delimitarea materială a zonei de lucru şi după luarea măsurilor tehnice şi organizatorice de asigurare împotriva accidentelor de natură neelectrică. Pentru ca personalul să cunoască exact limitele zonei de lucru, şeful de lucrare sub tensiune trebuie să prezinte delimitarea materială a acesteia, instruind formaţia de lucru asupra următoarelor: a)conţinutul lucrării şi modul de realizare, cu precizarea sarcinilor pentru fiecare membru al formaţiei de lucru; b)măsurile de securitate a muncii specifice fiecărei lucrări; c)modul de lucru la înălţime cu diverse echipamente de lucru/protecţie; d)asigurarea că în spate şi în părţile laterale nu sunt în apropiere elemente ale instalaţiei aflate sub tensiune neîngrădite, astfel încât să existe suficient spaţiu care să permită personalului efectuarea mişcărilor necesare în timpul lucrărilor în condiţii de securitate. 10)În timpul executării lucrărilor sub tensiune, şeful de lucrare sub tensiune trebuie să se afle în permanenţă în zona de lucru, asigurând controlul activităţii formaţiei de lucru şi supravegherea personalului în timpul lucrului. (11)Şeful de lucrare sub tensiune participă la lucrările încredinţate formaţiei de lucru prin: a) executarea unor operaţii care impun o calificare superioară faţă de a celorlalţi membri ai formaţiei de lucru; - controlul calităţii operaţiilor executate de membrii formaţiei de lucru; - executarea unor operaţii care impun, din punct de vedere tehnologic, participarea sa. (12)Mutarea în altă zonă de lucru se face prin grija şefului de lucrare sub tensiune; la noul loc de muncă trebuie să se ia măsuri pentru delimitarea materială a zonei de lucru şi de asigurare împotriva accidentelor de natură neelectrică şi a riscurilor specifice zonei de lucru, iar şeful de lucrare sub tensiune va reinstrui formaţia de lucru privind condiţiile de lucru din această zonă. (13)Întreruperea lucrărilor se poate face la dispoziţia şefului de lucrare sub tensiune sau a personalului de control, după caz, în funcţie de natura întreruperilor, şi anume: a)întreruperi normale pentru masă şi odihnă; b)întreruperi ca urmare a imposibilităţii de continuare a lucrării. (14)Întreruperile ca urmare a imposibilităţii de continuare a lucrării se fac prin grija şi pe răspunderea şefului de lucrare sub tensiune, la iniţiativa sa ori la iniţiativa unui membru al formaţiei de lucru, însuşită de şeful de lucrare, la apariţia oricărui fenomen sau a oricărei situaţii care poate conduce la accidentarea personalului, şi anume: a)apariţia furtunilor; b)apariţia descărcărilor atmosferice în zonă; c)constatarea unei situaţii în instalaţie, neprevăzută în IT-LST sau în ISSM LST; d)apariţia unei situaţii tehnologice prezentând potenţial de accidentare; e)nerespectarea disciplinei sau a reglementărilor securităţii şi sănătăţii în muncă de către membrii formaţiei de lucru - sunt prevederi care reglementează unele aspecte de securitatea muncii pentru desfășurarea lucrărilor sub tensiune, puțin diferite față de cele obișnuite. Cel mai important este că șeful de lucrare răspunde de tot ce se întâmplă la lucrare. | Nu se acceptă Cerințele au fost menționate la art.32. alin. (1) |
| 71 | Normă Art. 34 alin. (5) | Distribuţie Energie Oltenia | (5) La terminarea lucrărilor, şeful de lucrare pentru LST retrage executanții din instalaţie, verifică buna executare a lucrării, asigură strângerea sculelor şi dispozitivelor de lucru şi încheie ALST prin semnarea acesteia. | (5) La terminarea lucrărilor, şeful de lucrare pentru LST, asigură strângerea sculelor şi dispozitivelor de lucru, retrage executanții din instalaţie, verifică buna executare a lucrării si încheie ALST prin semnarea acesteia. Consideram ca acestea este ordinea normala de luare masurilor tehnice de SM. | Se acceptă cu reformulare, cu precizarea că acestea sunt măsuri organizatorice. |
| 72 | Normă Art. 39 alin. (2) lit.d) | INCDPM Alexandru Darabonț | d) să fie instruiți şi testați din punct de vedere al cunoașterii reglementărilor în domeniul SSM, al reglementărilor privind LST la joasă tensiune şi al cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale; instruirea se face de către operatorul economic atestat ANRE care execută instalații electrice, la care sunt angajați electricienii; | Propuneri eliminare atestat ANRE… Prevederea se repeta. Prevederea este la capitolul V. -introducere ,, sau intr-un centru specializat (in cazul in care operatorul economic nu are capabilitatea- personal competent de a instrui si evalua electricienii – formator si evaluator de competente’’ -propunere introducere sau intr-un centru specializat (in cazul in care operatorul economic atestat ANRE nu are capabilitatea- personal competent dea instrui si evalua electricienii – formator si evaluator de competente - reformulare art. 39 alin (2), lit. d) să fie instruiți şi testați din punct de vedere al cunoașterii reglementărilor în domeniul SSM, al reglementărilor privind LST la joasă tensiune şi al cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale; instruirea se face de către operatorul economic care execută instalații electrice, la care sunt angajați electricienii sau intr-un centru specializat | Se acceptă |
| 73 | Normă Art. 40 | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | Pentru tehnologiile aplicabile LST la joasă tensiune, instruirea practică se realizează în poligoane de instruire dotate cu instalaţii electrice de joasă tensiune, similare cu cele în care urmează să lucreze electricianul autorizat. | Pentru tehnologiile aplicabile LST la joasă tensiune, instruirea practică se realizează în poligoane de instruire dotate cu instalaţii electrice de joasă tensiune, de tipul cu cele în care urmează să lucreze electricianul autorizat. „,similar” presupune replicarea in totalitate a instalațiilor dețiunute/operate | Se acceptă |
| 74 | Normă Art. 40 | Distribuţie Energie Oltenia | Pentru tehnologiile aplicabile LST la joasă tensiune, instruirea practică se realizează în poligoane de instruire dotate cu instalaţii electrice de joasă tensiune, similare cu cele în care urmează să lucreze electricianul autorizat. | Pentru tehnologiile aplicabile LST la joasă tensiune, instruirea practică se realizează în poligoane de instruire dotate cu instalaţii electrice de joasă tensiune, similare cu cele în care urmează să lucreze electricianul autorizat, poligoane care nu vor apartine obligatoriu unui centru specializat de formare profesionala pentru LST. Consideram ca instruirea electricienilor la joasa tensiune se poate realiza si in poligoane amenajate de operatorul economic | Nu se acceptă Precizarea nu este necesară deoarece aceste poligoane pot aparţine atât operatorilor de reţea cât şi operatorilor economici care deţin un centru de formare profesională. |
| 75 | Normă Art. 41 alin. (3), | A-LST-R CNTEE Transelectrica SA | (3) Electricienii autorizați pentru LST în instalaţii electrice de joasă tensiune trebuie să fie încadrați, din punct de vedere al SM, în una dintre următoarele grupe de autorizare: - grupa I - executant de lucrări în instalaţii electrice de joasă tensiune, scoase de sub tensiune; - grupa a II - a - executant de manevre în instalaţii electrice de joasă tensiune şi executant de lucrări în instalaţii electrice de joasă tensiune aflate sub tensiune; - grupa a III - a - şef de lucrare în instalaţii electrice de joasă tensiune, scoase de sub tensiune sau aflate sub tensiune; - grupa a IV- a - admitent la lucrări în instalaţii electrice de joasă tensiune, scoase de sub tensiune / responsabil de manevre; - grupa a V- a - emitent pentru lucrări executate în instalaţii de joasă tensiune scoase de sub tensiune sau aflate sub tensiune. | - reformulare art. 41 alin. (3) Electricienii autorizați pentru LST trebuie să fie încadrați, din punct de vedere al SSM, în una dintre următoarele grupe de autorizare: a grupa I - executant de lucrări în instalaţii electrice; b) grupa a II - a - executant de manevre în instalaţii electrice; c) grupa a III - a - şef de lucrare în instalaţii electrice; d) grupa a IV- a - admitent la lucrări în instalaţii electrice / responsabil de manevre; e) grupa a V- a - emitent al entitati (formei) organizatorice pentru lucrări executate în instalaţii electrice. | Se acceptă cu reformulare |
| 76 | Normă Art. 41 alin. (3), alin.(4) și alin. (5) | INCDPM Alexandru Darabonț | (3) Electricienii autorizați pentru LST în instalaţii electrice de joasă tensiune trebuie să fie încadrați, din punct de vedere al SM, în una dintre următoarele grupe de autorizare: - grupa I - executant de lucrări în instalaţii electrice de joasă tensiune, scoase de sub tensiune; - grupa a II - a - executant de manevre în instalaţii electrice de joasă tensiune şi executant de lucrări în instalaţii electrice de joasă tensiune aflate sub tensiune; - grupa a III - a - şef de lucrare în instalaţii electrice de joasă tensiune, scoase de sub tensiune sau aflate sub tensiune; - grupa a IV- a - admitent la lucrări în instalaţii electrice de joasă tensiune, scoase de sub tensiune / responsabil de manevre; - grupa a V- a - emitent pentru lucrări executate în instalaţii de joasă tensiune scoase de sub tensiune sau aflate sub tensiune. (4) Grupele superioare prevăzute la alin. (3) cumulează drepturile, respectiv responsabilitățile grupelor inferioare, electricienii autorizați încadrați în grupele superioare având dreptul să execute lucrări sau operaţii specifice grupelor inferioare. În talonul de autorizare se menționează grupa de autorizare, instalaţiile ȋn care se pot executa lucrări şi manevre, nivelul de tensiune al instalaţiilor pentru care este autorizat electricianul şi tipurile de lucrări pe care acesta le poate executa. (5) Electricienii prevăzuți la alin (1) trebuie sa fie autorizați ANRE, având gradul / tipul de autorizare II B. | - eliminare alin (3) si (4) - sunt prevederi de securitate si sănătate in munca stabilite de legislația in vigoare respectiv HG nr. 1146/2006 si in ghidul de aplicare al acesteia pentru a nu crea confuzie intre autorizarea SSM si autorizarea ANRE pt LST - reformulare art. 41 alin. (3) Electricienii autorizați pentru LST trebuie să fie încadrați, din punct de vedere al SSM, în una dintre următoarele grupe de autorizare: a grupa I - executant de lucrări în instalaţii electrice; b) grupa a II - a - executant de manevre în instalaţii electrice; c) grupa a III - a - şef de lucrare în instalaţii electrice; d) grupa a IV- a - admitent la lucrări în instalaţii electrice / responsabil de manevre; e) grupa a V- a - emitent al entitati (formei) organizatorice pentru lucrări executate în instalaţii electrice. -eliminare alin (5) - art.41 alin. (5) este in contradicție cu prevederile art. 22 aliniatului (5) care prevede ca (5) Electricienii care operează instalațiile electrice din patrimoniul operatorilor de rețea/producătorilor/clienților finali industriali sau asimilați și fac parte din formația de LST care execută lucrări la medie / înaltă tensiune, trebuie să fie autorizați ANRE cu cel puțin gradul I. prevederea de la art. 22 alin. (7) ..Având în vedere că ………………. În acest caz se admite ca executantul lucrării sub tensiune să fie autorizat ANRE cu gradul de autorizare I. este in contradicție cu prevederea de la art. 41 alin (5) Electricienii prevăzuți la alin (1) trebuie sa fie autorizați ANRE, având minimum gradul / tipul de autorizare II B. Prevederea de la art. 41 aliniatul 5 (se repeta) este prevăzută la fiecare din urmatoarele aliniate | Se acceptă cu reformulare |
| 77 | Normă Art. 41 alin. (4) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | (4) Grupele superioare prevăzute la alin. (3) cumulează drepturile, respectiv responsabilitățile grupelor inferioare, electricienii autorizați încadrați în grupele superioare având dreptul să execute lucrări sau operaţii specifice grupelor inferioare. În talonul de autorizare se menționează grupa de autorizare, instalaţiile ȋn care se pot executa lucrări şi manevre, nivelul de tensiune al instalaţiilor pentru care este autorizat electricianul şi tipurile de lucrări pe care acesta le poate executa. | (4) Grupele superioare prevăzute la alin. (3) cumulează drepturile, respectiv responsabilitățile grupelor inferioare, electricienii autorizați încadrați în grupele superioare având dreptul să execute lucrări sau operaţii specifice grupelor inferioare. În talonul de autorizare se menționează grupa de autorizare, instalaţiile ȋn care se pot executa lucrări şi manevre, nivelul de tensiune al instalaţiilor pentru care este autorizat electricianul şi tipurile de lucrări în condiții speciale din punctul de vedere al securitățății în muncă pe care acesta le poate executa. Dat fiind faptul ca nu sunt trecute toate tipurile de lucrări uzuale. | Se acceptă |
| 78 | Normă Art. 41 alin. (5), alin.(6) și alin. (7) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | (5) Electricienii prevăzuți la alin (1) trebuie sa fie autorizați ANRE, având minimum gradul / tipul de autorizare II B. (6) În cazul prestatorilor de servicii energetice, formaţia de lucru are în componenţă minimum 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel puțin a II-a, respectiv a III-a. Electricienii trebuie să fie autorizaţi ANRE cu gradul/tipul de autorizare II B. (7) Având în vedere că formaţiile operative aparţinând unui operator de distribuţie execută în activitatea curentă manevre, acestea au în componenţă 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel puțin a II-a, respectiv a IV-a. În acest caz se admite ca executantul lucrării sub tensiune să fie autorizat ANRE cu gradul de autorizare I. Șeful de lucrare trebuie autorizat ANRE cu gradul/tipul de autorizare II B. | (5) Electricienii prevăzuți la alin (1) trebuie sa fie autorizați ANRE, având minimum gradul / tipul de autorizare II B. (6) În cazul prestatorilor de servicii energetice, formaţia de lucru are în componenţă minimum 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel puțin a II-a, respectiv a III-a. Electricienii trebuie să fie autorizaţi ANRE cu gradul/tipul de autorizare II B. (7) Având în vedere că formaţiile operative aparţinând unui operator de distribuţie execută în activitatea curentă manevre, acestea au în componenţă 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel puțin a II-a, respectiv a IV-a. În acest caz se admite ca executantul lucrării sub tensiune să fie autorizat ANRE cu gradul de autorizare I. Șeful de lucrare trebuie autorizat ANRE cu gradul/tipul de autorizare II B. Se propune eliminarea obligativitatii autorizarii ANRE pentru electricienii angajați ai unui prestator de servicii care pot fi autorizati pentru LST la jt, dat fiind ca oricum necesita pregatire intr-un centru de formare specializat | Se acceptă |
| 79 | Normă Art. 41 alin. (7), alin. (8) și alin. (9) | Distribuţie Energie Oltenia | (7) Având în vedere că formaţiile operative aparţinând unui operator de distribuţie execută în activitatea curentă manevre, acestea au în componenţă 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel puțin a II-a și respectiv a IV-a. În acest caz se admite ca executantul lucrării sub tensiune să fie autorizat ANRE cu gradul de autorizare I. Șeful de lucrare trebuie autorizat ANRE cu gradul/tipul de autorizare II B. (8) Formaţiile PRAM ale operatorilor de distribuţie, ale producătorilor sau clienţilor finali de energie electrică, industriali sau asimilaţi, care efectuează lucrări la circuitele secundare și în instalaţiile electrice aferente serviciilor interne din punctele de alimentare și posturile de transformare, au în componenţă minimum 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel puțin a II-a, respectiv a IV-a. . Executanții lucrării sub tensiune trebuie să fie autorizaţi ANRE cu gradul/tipul de autorizare II B, iar șeful de lucrare cu gradul/tipul de autorizare III B. (9) Formaţiile PRAM ale operatorilor de transport sau de distribuţie, ale producătorilor sau clienţilor finali de energie electrică, industriali sau asimilaţi, care efectuează lucrări la circuitele secundare și în instalaţiile electrice aferente serviciilor interne din centrale şi staţii electrice au în componenţă minimum 2 electricieni. Executanţii lucrării sub tensiune au cel puţin grupa a II-a de autorizare SM, iar şeful de lucrare are grupa a V-a de autorizare SM. Executanții de lucrări sub tensiune trebuie să fie autorizaţi ANRE cu gradul/tipul de autorizare II B, iar șeful de lucrare cu gradul/tipul de autorizare IV B. | (7) - Avand in vedere ca formatiile operative apartinand unui operator de distributie executa in activitatea curenta manevre, acestea au in componenta 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel putin a II-a, respectiv a IV-a. In acest caz se admite ca executantul lucrarii sub tensiune sa fie autorizat ANRE cu gradul de autorizare I. Seful de lucrare trebuie autorizat ANRE cu cel putin gradul / tipul de autorizare I. (8) – Formatiile PRAM ale operatorilor de distributie, ale producatorilor sau clientilor finali de energie electrica, industriali sau asimilati, care efectueaza lucrari la circuitele secundare si in instatiile electrice aferente serviciilor interne din punctele de alimentare si posturile de transformare, au in componenta minimum 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel putin a II-a, respectiv a IV-a. Executantii lucrarii sub tensiune trebuie sa fie autorizati ANRE cu gradul / tipul de autorizare II B, iar Seful de lucrare trebuie autorizat ANRE cu cel putin gradul / tipul de autorizare II B. (9) – Formatiile PRAM ale operatorilor de transport sau de distributie, ale producatorilor sau clientilor finali de energie electrica, industriali sau asimilati, care efectueaza lucrari la circuitele secundare si in instalatiile electrice aferente serviciilor interne din centrale si statii electrice au in componenta minimum 2 electricieni. Executantii lucrarii sub tensiune au cel putin grupa a II-a de autorizare SM, iar seful de lucrare are grupa a IV-a de autorizare SM. Executantii de lucrari sub tensiune trebuie sa fie autorizati ANRE cu gradul / tipul de autorizare II B, iar Seful de lucrare trebuie autorizat ANRE cu cel putin gradul / tipul de autorizare II B. Cerintele privind gradul II B de autorizare ANRE pentru sefii de lucrare ai formatiilor care executa lucrari sub tensiune in contact, limiteaza considerabil posibilitatile operatorilor economici de a executa lucrari sub tensiune in instalatiile electrice de joasa tensiune. Operatorii de distributie dispun de un numar mic de electricieni cu gradul II B de autorizare. Impunerea gradului de autorizare III B / IV B pentru sefii de lucrare ai formatiilor PRAM care executa lucrari sub tensiune in circuitele secundare si in instalatiile electrice aferente serviciilor interne din punctele de alimentare si posturile de transformare, respectiv din statiile electrice de transformare, poate bloca activitatea personalului PRAM care executa aceste categorii de lucrari, in conditiile in care operatorii economici nu dispun de personal suficient cu aceste grade de autorizare. -Pentru solutionarea acestor probleme se poate avea in vedere, in forma finala a acestei norme tehnice, o reducere a gradului minim obligatoriu de autorizare ANRE pentru categoriile de personal precizate mai sus, precum si prevederea unui interval de timp rezonabil in care operatorii economici sa-si poata autoriza in numar suficient electricienii. De asemenea se poate lua in considerare si propunerea ca, pentru joasa tensiune, sa fie obligatorie autorizarea ANRE doar a sefului de lucrare. | Se acceptă cu reformulare. |
| 80 |  | DELGAZ GRID SA |  | Propunere Electricienii prevăzuți la Art. 41 alin. (5) – (10) trebuie sa fie autorizați ANRE pentru LST | Nu se acceptă A se vedea argumentarea de la poziţia 37 din sinteză. |
| 81 | Normă Art. 41 alin. (9) | INCDPM Alexandru Darabonț | (9)Formaţiile PRAM ale operatorilor de transport sau de distribuţie, ale producătorilor sau clienţilor finali de energie electrică, industriali sau asimilaţi, care efectuează lucrări la circuitele secundare și în instalaţiile electrice aferente serviciilor interne din centrale şi staţii electrice au în componenţă minimum 2 electricieni. Executanţii lucrării sub tensiune au cel puţin grupa a II-a de autorizare SM, iar şeful de lucrare are grupa a V-a de autorizare SM. Executanții de lucrări sub tensiune trebuie să fie autorizaţi ANRE cu gradul/tipul de autorizare II B, iar șeful de lucrare cu gradul/tipul de autorizare IV B. | Propunere -reformulare alin. (9) Formaţiile PRAM ……………… iar şeful de lucrare are grupa a V-a de autorizare SM. ……se propune reformulare grupa a IV-a de autorizare SM. grupa V – emitentul –persoana desemnata in scris de conducătorul unității si cel care dispune executarea unor lucrări în instalațiile electrice din exploatare pe baza măsurilor organizatorice … in acest caz se impune unui prestator de servicii sa aiba atâția emitenți cate formații de lucru are | Nu se acceptă Având în vedere complexitatea instalaţiilor şeful de lucrare este şi emitent. |
| 82 | Normă Art. 41 alin. (10) | INCDPM Alexandru Darabonț | (10) Formaţiile de mentenanţă ale producătorilor sau clienţilor finali de energie electrică, industriali sau asimilaţi, au în componenţă minimum 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel puțin a II-a, respectiv a III-a. Electricienii trebuie să fie autorizaţi ANRE cu gradul/tipul de autorizare II B. | eliminare alin (10). Clienţii finali de energie electrică pot avea o clădire de birouri sau unul sau 2 birouri. Înlocuirea corpurilor de iluminat sau prizelor electrice se efectuează cu circuitul/cu partea de instalație electrica la care se lucrează separat electric – conform art. 3. 3.22. din anexa nr. 1 HG nr. 1146/2006 – lucrează sub tensiune (circuitul nu este legat la pământ si in scurtcircuit) in acest caz se impune angajarea a 2 electricieni de intretinere autorizati ANRE grad II B, ceea ce nu se justifica dpdv al securitatii si sanatatii in munca si economic. Prevederea privind autorizare II B se repeta. | Nu se acceptă Este vorba de clienții finali de energie electrică, industriali sau asimilați. În unele situații aceștia dețin și stații electrice de transformare ÎT/MT. |
| 83 | Normă Art. 41 alin. (17) | DELGAZ GRID SA |  | Propune completare la art.41 un nou alineat (17) Formarea profesională a electricienilor în vederea autorizării se realizează de către operatorul economic care gestionează instalaţiile electrice de joasă tensiune în care se execută lucrările sub tensiune sau în cadrul unui centru specializat de formare profesională pentru LST, autorizat în conformitate cu legislaţia în domeniu, în baza unui program elaborat pentru tehnologiile de LST la joasă tensiune | Se acceptă cu reformulare |
| 84 | Normă Art. 41 alin. (5)-alin (17) | A-LST-R CNTEE Transelectrica SA | (5) Electricienii prevăzuți la alin (1) trebuie sa fie autorizați ANRE, având minimum gradul / tipul de autorizare II B. (6) În cazul prestatorilor de servicii energetice, formaţia de lucru are în componenţă minimum 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel puțin a II-a, respectiv a III-a. Electricienii trebuie să fie autorizaţi ANRE cu gradul/tipul de autorizare II B. (7) Având în vedere că formaţiile operative aparţinând unui operator de distribuţie execută în activitatea curentă manevre, acestea au în componenţă 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel puțin a II-a, respectiv a IV-a. În acest caz se admite ca executantul lucrării sub tensiune să fie autorizat ANRE cu gradul de autorizare I. Șeful de lucrare trebuie autorizat ANRE cu gradul/tipul de autorizare II B. (8) Formaţiile PRAM ale operatorilor de distribuţie, ale producătorilor sau clienţilor finali de energie electrică, industriali sau asimilaţi, care efectuează lucrări la circuitele secundare și în instalaţiile electrice aferente serviciilor interne din punctele de alimentare și posturile de transformare, au în componenţă minimum 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel puțin a II-a, respectiv a IV-a. . Executanții lucrării sub tensiune trebuie să fie autorizaţi ANRE cu gradul/tipul de autorizare II B, iar șeful de lucrare cu gradul/tipul de autorizare III B. (9) Formaţiile PRAM ale operatorilor de transport sau de distribuţie, ale producătorilor sau clienţilor finali de energie electrică, industriali sau asimilaţi, care efectuează lucrări la circuitele secundare și în instalaţiile electrice aferente serviciilor interne din centrale şi staţii electrice au în componenţă minimum 2 electricieni. Executanţii lucrării sub tensiune au cel puţin grupa a II-a de autorizare SM, iar şeful de lucrare are grupa a V-a de autorizare SM. Executanții de lucrări sub tensiune trebuie să fie autorizaţi ANRE cu gradul/tipul de autorizare II B, iar șeful de lucrare cu gradul/tipul de autorizare IV B. (10) Formaţiile de mentenanţă ale producătorilor sau clienţilor finali de energie electrică, industriali sau asimilaţi, au în componenţă minimum 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel puțin a II-a, respectiv a III-a. Electricienii trebuie să fie autorizaţi ANRE cu gradul/tipul de autorizare II B. (11) Autorizarea pentru LST la joasă tensiune se consemnează atât în fişa de examinare pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al SM, cât şi în talonul de autorizare, care se eliberează individual şi care trebuie să se afle în permanenţă asupra persoanei autorizate în timpul executării lucrărilor. (12) Eliberarea taloanelor de autorizare se efectuează ţinând seama de nivelul de studii şi vechimea personalului în activitatea de exploatare-mentenanţă în instalaţiile electrice. (13) Talonul de autorizare se vizează anual, cu ocazia reautorizării electricienilor. (14) Personalul de altă specialitate, deservenţii de utilaje, precum şi personalul necalificat, a cărui prezenţă în instalaţiile electrice este necesară la executarea unor lucrări, nu se autorizează. (15) Personalul prevăzut la alin. (14) se include în formaţiile de lucru, ca executant, subordonându-se şefului de lucrare. (16) Electricianul care manevrează nacela electroizolantă a utilajului special cu brat telescopic sau articulat trebuie să fie autorizat suplimentar ISCIR. | (5) Electricienii prevăzuți la alin (1) trebuie sa fie autorizați pentru LST, (6) Autorizarea pentru LST la joasă tensiune se consemnează atât în fişa de examinare pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al SM, cât şi în talonul de autorizare, care se eliberează individual şi care trebuie să se afle în permanenţă asupra persoanei autorizate în timpul executării lucrărilor. (7) Eliberarea taloanelor de autorizare se efectuează ţinând seama de nivelul de studii şi vechimea personalului în activitatea de exploatare-mentenanţă în instalaţiile electrice. (8) Talonul de autorizare se vizează anual, cu ocazia reautorizării electricienilor. (9) Personalul de altă specialitate, deservenţii de utilaje, precum şi personalul necalificat, a cărui prezenţă în instalaţiile electrice este necesară la executarea unor lucrări, nu se autorizează. (10) Personalul prevăzut la alin. (14) se include în formaţiile de lucru, ca executant, subordonându-se şefului de lucrare. (11) Electricianul care manevrează nacela electroizolantă a utilajului special cu brat telescopic sau articulat trebuie să fie autorizat suplimentar ISCIR. (12) Formarea profesională a electricienilor în vederea autorizării se realizează de către operatorul economic care gestionează instalaţiile electrice de joasă tensiune în care se execută lucrările sub tensiune sau în cadrul unui centru specializat de formare profesională pentru LST, autorizat în conformitate cu legislaţia în domeniu, în baza unui program elaborat pentru tehnologiile de LST la joasă tensiune | Se acceptă numai propunerea de la alin. (12) |
| 85 | Normă Art. 43 alin. (1) și alin.(3) | Distribuţie Energie Oltenia | (1) Se evită executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice exterioare de joasă tensiune, în condiţii meteo nefavorabile. În mod excepţional, lucrările începute se pot continua în cazul în care şeful de lucrare pentru LST apreciază că acestea se execută în condiţii de securitate. (3) Pentru instalaţiile exterioare, LST nu trebuie să înceapă și nici nu trebuie finalizat, în cazul în care lucrarea a fost începută când existau condiţii atmosferice prielnice, în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (2). | (1) Se evita interzice executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice exterioare de joasă tensiune, în condiţii meteo nefavorabile. În mod excepţional, lucrările începute se pot continua în cazul în care şeful de lucrare pentru LST apreciază că acestea se execută în condiţii de securitate. (3) Pentru instalaţiile exterioare, LST nu trebuie să înceapă continue și nici nu trebuie finalizat, în cazul în care lucrarea a fost începută când existau condiţii atmosferice prielnice, în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (2). In vederea corelarii si clarificarii textului. | Se acceptă |
| 86 | Normă Art. 43 alin. (2) | A-LST-R CNTEE Transelectrica SA | (2) Se consideră condiții meteo nefavorabile pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice exterioare de joasă tensiune : a) precipitaţii, respectiv ploaie, zăpadă, grindină, burniţă sau chiciură; b) ceaţa densă, care reduce vizibilitatea, astfel încât executantul nu poate distinge clar elementele instalaţiei asupra cărora efectuează lucrări sub tensiune; c) descărcări atmosferice; d) vânt puternic, a cărui forţă în zona de lucru poate provoca deplasarea elementelor instalaţiei la care se lucrează sau a echipamentelor de lucru. | (2) Se consideră condiții meteo nefavorabile pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice exterioare de joasă tensiune: a) precipitaţiile atmosferice – se consideră că există precipitaţii atmosferice dacă plouă, ninge, cade grindină, în caz de burniţă, chiciură sau umiditate de peste 80%; b) ceaţa densă – se consideră ceaţă densă ceaţa care produce o umiditate atmosferică mai mare de 80% sau reduce vizibilitatea în mod periculos pentru securitatea la locul de muncă (şeful de lucrare sub tensiune nu poate distinge clar elementele din instalaţie asupra cărora trebuie să acţioneze operatorii săi); c) vizibilitatea redusă – situaţia în care şeful de lucrare sub tensiune nu poate distinge în mod clar operatorii din echipa sa ori piesele sub tensiune asupra cărora echipa trebuie să lucreze; d) descărcările atmosferice – se consideră descărcări atmosferice fulgerele sau tunetele percepute la locul de muncă; e) vântul puternic – se consideră vânt puternic vântul a cărui viteză în zona de lucru depăşeşte 9,5 m/s. Comentarii: -definițiile din Norma existentă sunt mult mai clare. În plus, în propunerea de modificare apere formularea „precipitații peste 80%”, care este inexactă. | Se acceptă |
| 87 | Normă Art. 43 |  |  |  | Articolul 43 a fost reformulat în întregime cu trimiteri la art. 28 având în vedere că au cerinţe similare. |
| 88 | Normă Art. 44 alin. (1) | INCDPM Alexandru Darabonț | (1) Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamente de muncă utilizate pentru LST în instalații electrice de joasă tensiune, trebuie să fie însoţite de certificatele de conformitate din punct de vedere al SSM, emise de către un organism de certificare acreditat RENAR, de declaraţiile de conformitate din punctul de vedere al SSM, de certificatele de garanţie şi de FT. | - reformularea art.44, alin.(1) Art. 44 - (1) Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă utilizate pentru executarea LST in instalatii electrice de joasa tensiune trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate din punctul de vedere al SSM, emise de către un organism de certificare competent in domeniul SSM, de declaraţiile de conformitate din punctul de vedere al SSM, de certificatele de garanţie, de documentaţia tehnică/Cartea tehnica a echipamentului şi de FT. -un nou alin (2) si renumerotarea celor ulterioare: (2) Mijloacele de protectie care fac parte din categoria echipamentelor individuale de proiectie (EIP) trebuie sa fie insotite de certificate CE de conformitate, emise de organisme de certificare acreditate RENAR si notificate de catre Comisia Europeana, de declaraţiile de conformitate UE, de certificatele de garanţie, de instructiunile producatorului si informatiile relevante referitoare la EIP, redactate in limba romana. A se vedea punct de vedere cu privire la incadrarea legala a echipamentelor de munca destinate utilizatii in instalatii electrice de medie/inalta si JT A se vedea Observatia nr.1 cu sustinerea legala a prevederilor legale prezentate la Observatii nr.2 si respectare principii legale cu privire la stabilirea de noi prevederi care sa nu intre in contradictie cu prevederile europene/comunitare si pentru care trebuie solicitata pozitie/accept de la Comisia Europeana, mentionate la Observatii nr.3 Observatia nr.1 Echipamentele de munca destinate lucrului sub tensiune sau cu scoatere de sub tensiune a instalatiilor electrice fac parte din categoria produselor de uz profesional pentru care NU SE APLICA prevederile Directivelor europene. La referinta –Observatia nr.2 sunt prezentate prevederile legale aplicabile in domeniul SSM pentru aceste categorii de produse. Emiterea documentelor de atestare a conformitatii cu prevederile legale in domeniu SSM, cu cerinta suplimentara de marcare LST contravine prevederilor legislatiei nationale si europene in vigoare. Marcarea specifica LST ceruta prin prezentul normativ implica/impune ca sa se inregistreze drept de marca la OSIM, ANRE nefiind organism de certificare,care in baza unor proceduri de certificare specifice sa emita certificate de conformitate in conditiile acestei marci. Aceasta conditie ceruta prin proiectul de normativ poate sa implice, ca si consecinta, transferul dreptului de utilizare a marcii LST catre un organism de certificare competent in domeniul SSM potrivit legii. Legislatia nationala in domeniul SSM impune ca organismele care evalueaza conformitatea si certifica in raport cu Directivele europene (ex.EIP-Regulamentul 425/2016, masini-Directiva 2006/42/CE-Anexa nr.4) pentru anumite categorii de produse sa fie acreditate RENAR, pentru celelalte categorii de produse, inclusiv masini care nu sunt prevazute in Anexa 4 a Directivei 2006/42/CE, alte echipamente care nu intra sub incidenta Directivelor europene (care prevad aplicarea marcajului CE de conformitate) certificarea de conformitate este voluntara si nu impune cerinta ca organismul de certificare va fie acreditat RENAR. Nici o prevedere specifica din legislatia romana in domeniul reglementat/SSM nu prevede conditia ca organismul de certificare sa fie acreditat RENAR, decat pentru anumite produse sub incidenta Directivelor europene care prevad marcajul CE de conformitate. Observatia nr.2 Prevederi legale aplicabile cu privire la certificare: Conform legislatiei nationale in domeniul SSM, a HG nr.1146/2006 privind privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă si a Legii nr.245/2004 privind securitatea generala a produselor, echipamentele de munca destinate lucrului sub tensiune sau cu instalatia scoasa de sub tensiune trebuie sa ateste conformitatea cu prevederile legale aplicabile produselor care nu sunt sub incidenta Directivelor comunitare/europene (care prevad aplicarea marcajului CE de conformitate): L319/2006: art.13, lit. q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; r) să asigure echipamente individuale de protecţie; HG nr.1146/2006: Art. 4. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 3, angajatorul este obligat să procure şi/sau să utilizeze: a) echipamente de muncă puse pentru prima dată la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate, pentru folosinţă, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care îndeplinesc: (i) prevederile tuturor reglementărilor tehnice române care transpun legislaţia comunitară aplicabilă; (ii) cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1, în cazul în care nu se aplică sau se aplică parţial reglementări tehnice române care transpun legislaţia comunitară; b) echipamente de muncă puse pentru prima dată la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate, pentru folosinţă, care îndeplinesc cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1, cel târziu până la data de 31 decembrie 2006. L245/2004: Art. 3. - (1) Producătorii sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sigure. (2) Un produs va fi considerat sigur din punct de vedere al aspectelor reglementate de dispoziţiile legislaţiei naţionale atunci când, în absenţa prevederilor comunitare specifice privind reglementarea produsului în cauză, el este conform cu reglementările naţionale ale României ori ale statului membru pe teritoriul căruia este comercializat, stabilite cu respectarea principiilor liberei circulaţii a produselor şi serviciilor de piaţă şi care formulează cerinţele de sănătate şi securitate pe care produsul trebuie să le îndeplinească pentru a fi comercializat. (3) Un produs este considerat sigur din punct de vedere al riscurilor şi al categoriilor de riscuri reglementate de standardele naţionale neobligatorii relevante atunci când este conform cu standardele naţionale neobligatorii care transpun standarde europene, a căror referinţă este publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Referinţele acestor standarde naţionale armonizate sunt publicate de către Asociaţia de Standardizare din România (ASRO). (4) În alte condiţii decât cele avute în vedere la alin. (2) şi (3), conformitatea unui produs cu cerinţa de securitate generală a produselor poate fi evaluată luându-se în considerare, dacă există: a) standardele naţionale neobligatorii care transpun standarde europene relevante, altele decât cele la care se face referire la alin. (2); b) standardele stabilite în statul în care este comercializat produsul; c) orientările în domeniul evaluării securităţii produselor; d) codurile de bune practici în materie de securitate a produselor, în vigoare în sectorul respectiv; e) stadiul prezent al cunoştinţelor ştiinţifice şi/sau tehnice; f) aşteptările rezonabile ale consumatorilor referitoare la securitatea generală a produselor. (5) Conformitatea unui produs cu criteriile care au în vedere garantarea obligaţiei generale de securitate, în special cu prevederile alin. (2) şi (3), nu împiedică autorităţile competente să ia măsurile corespunzătoare pentru a impune restricţii privind punerea sa pe piaţă sau să ceară retragerea de pe piaţă ori returnarea produsului, dacă produsul se dovedeşte periculos. Observatia nr. 3 Principii legale cu privire la stabilirea de noi prevederi care sa nu intre in contradictie cu prevederile europene/comunitare si pentru care trebuie solicitata pozitie/accept de la Comisia Europeana: In cazul in care se impun la nivel national prin normative, prescriptii, etc prevederi care impun cerinte suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia europeana si/sau nationala, armonizata cu legislatia comunitara, autoritatile nationale trebuie sa supuna analizei si validarii actul normativ respectiv Comisiei Europene. In acesta situatie exista riscul ca o serie de prevederi din actul normativ propus sa fie eliminate in raport cu principiile si practicile europene, rezultatul generand riscul ca normativul propus sa nu intre in vigoare. In acest sens, propunerile inaintate de INCDPM Alexandru Darabont Bucuresti, in calitate de unic institut de prevenire din Romania, avand ca misiunea conform prevederilor Legii nr.319/2006, art.49: “fundamentează ştiinţific măsurile de îmbunătăţire a activităţii de securitate şi sănătate în muncă şi promovează politica stabilită pentru acest domeniu.”, au ca scop respectarea si corelarea prevederilor propuse in proiectul de act normativ de catre autoritatea competenta in acest domeniul de reglementare-ANRE. | Se acceptă cu reformulare Alin. (1) se reformulează. Se intruduce un nou alineat, (2). Alin. (2) – alin. (20) se renumerotează. |
| 89 | Normă Art. 44 alin. (1) | A-LST-R | (1) Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamente de muncă utilizate pentru LST în instalații electrice de joasă tensiune, trebuie să fie însoţite de certificatele de conformitate din punct de vedere al SSM, emise de către un organism de certificare acreditat RENAR, de declaraţiile de conformitate din punctul de vedere al SSM, de certificatele de garanţie şi de FT. | Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamente de muncă utilizate pentru LST în instalații electrice de joasă tensiune, trebuie să fie însoţite de certificatele de conformitate din punct de vedere al SSM, emise de către un organism de certificare acreditat RENAR sau de către alte organisme de certificare acreditate la nivel european, de declaraţiile de conformitate din punctul de vedere al SSM, de certificatele de garanţie şi de FT emisă de producător. | Se acceptă cu reformulare |
| 90 | Normă Art. 44 alin. (1) | DELGAZ GRID SA | (1) Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamente de muncă utilizate pentru LST în instalații electrice de joasă tensiune, trebuie să fie însoţite de certificatele de conformitate din punct de vedere al SSM, emise de către un organism de certificare acreditat RENAR, de declaraţiile de conformitate din punctul de vedere al SSM, de certificatele de garanţie şi de FT. | Art. 44. – (1) Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamente de muncă utilizate pentru LST în instalații electrice de joasă tensiune, trebuie să fie însoţite de certificatele de conformitate din punct de vedere al SSM, emise de către un organism de certificare acreditat RENAR, de declaraţiile de conformitate din punctul de vedere al SSM, de certificatele de garanţie şi de FT emisă de către producător. Trebuie mentionat ca FT este emisa de catre producator, pentru a limita posibilitatea furnizorilor de a oferi documente fara acoperire | Se acceptă cu reformulare |
| 91 | Normă Art. 44 alin. (4) | INCDPM Alexandru Darabonț | - Mijloacele de protecţie electroizolante cuprind: costum electroizolant, mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatoare, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor electroizolante. | eliminare costum electroizolant | Această dotare este opţională, dar se recomandă în cazul LST la joasă tensiune la LEA cu conductoare neizolate. |
| 92 | Normă Art. 44 alin. (4) | A-LST-R | (4) Mijloacele de protecţie electroizolante cuprind: costum electroizolant, mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatoare, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor electroizolante. | ## (4) Mijloacele de protecţie electroizolante cuprind: costum electroizolant, mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante mobile, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatoare, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor electroizolante, manșoane electroizolante pentru soclurile MPR. Costumul electroizolant este un mijloc de protecție neutilizat pe plan internațional. | Se acceptă cu reformulare |
| 93 | Normă Art. 44 |  |  |  | Art.44 a fost reformulat în întregime cu trimiteri la art. 29 având în vedere că au cerinţe similare. |
| 94 | Normă Art. 44 alin. (7) | INCDPM Alexandru Darabonț A-LST-R CNTEE Transeletrica SA | (7) Mijloacele de protecţie cu rol de a delimita zonele de lucru cuprind: barierele metalice extensibile, frânghiile de ȋmprejmuire, banda avertizoare, panourile şi paravanele mobile. Pe aceste mijloace de protecţie se aplică panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere. | -eliminare barierele metalice extensibile in cazul lucrarilor sub tensiune. -intruducere banda de culoare rosie se propune specificarea culorii benzii – rosie (prntru a se identifica ca este o zona in care se lucreaza sub tensiune):... banda de culoare rosie | Se acceptă În urma renumerotării alin. (7) devine alin. (6). |
| 95 | Normă Art. 44 alin. (8) lit. (b) | INCDPM Alexandru Darabonț A-LST-R CNTEE Transeletrica SA | b)scările extensibile electroizolante, prevăzute cu frânghie de ajutor la care se cuplează opritorul de cădere, schele electroizolante şi utilajele speciale cu braţ articulat sau telescopic prevăzute cu nacelă electroizolantă. | scări electroizolante cu elemente/dispozitive de fixare si ancorare si sistem de oprire a căderii, schele electroizolante şi utilajele speciale cu braţ articulat sau telescopic prevăzute cu nacelă electroizolantă. | Se acceptă În urma renumerotării alin. (8) devine alin. (7). |
| 96 | Normă Art. 44 alin. (9) | INCDPM Alexandru Darabonț | (9) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante se verifică/incearcă periodic, conform reglementărilor tehnice interne ale operatorilor economici care execută lucrări sub tensiune la joasă tensiune şi instrucţiunilor producătorului sau furnizorului, precizate în FT, după cum urmează: | -reformulare (9) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante se verifică/incearcă periodic, conform prevederilor nationale, reglementărilor tehnice, standardelor nationale si europene aplicabile, instrucţiunilor producătorului sau furnizorului, precizate în FT, prevederilor documentelor tehnice interne ale operatorilor economici care execută lucrări sub tensiune la joasă tensiune….. -sau completare si reformulare: (9) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante se verifică/incearcă periodic, conform prevederilor legislatiei in domeniul SSM in vigoare si a reglementărilor tehnice interne ale operatorilor economici care execută lucrări sub tensiune la joasă tensiune şi instrucţiunilor producătorului sau furnizorului, precizate în documentatia tehnica/Cartea tehnica a echipamentului si în FT, după cum urmează: Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante se verifică/incearcă periodic, conform prevederilor nationale, reglementărilor tehnice, standardelor nationale si europene aplicabile, instrucţiunilor producătorului sau furnizorului, precizate în FT, prevederilor documentelor interne ale operatorilor economici.. Conform HG nr. 1146/32006 anexa 1, art. 3.3.18. Mijloacele şi echipamentele electrice de protecţie trebuie să fie verificate, în conformitate cu prevederile reglementărilor şi regulilor tehnice aplicabile, înainte de utilizare, la punerea în funcţiune, după reparaţii sau modificări şi apoi periodic (în exploatare). | Se acceptă cu reformulare În urma renumerotării alin. (9) devine alin. (8). |
| 97 | Normă Art. 44 alin. (9) | A-LST-R CNTEE Transeletrica SA | (9) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante se verifică/incearcă periodic, conform reglementărilor tehnice interne ale operatorilor economici care execută lucrări sub tensiune la joasă tensiune şi instrucţiunilor producătorului sau furnizorului, precizate în FT, după cum urmează: | (9) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante se verifică/incearcă periodic, conform prevederilor nationale, reglementărilor tehnice, standardelor nationale si europene aplicabile, instrucţiunilor producătorului sau furnizorului, precizate în FT, prevederilor documentelor tehnice interne ale operatorilor economici care execută lucrări sub tensiune la joasă tensiune şi instrucţiunilor producătorului sau furnizorului, precizate în documentatia tehnica/Cartea tehnica a echipamentului si in FT, după cum urmează: | Se acceptă cu reformulare În urma renumerotării alin. (9) devine alin. (8). |
| 98 | Normă Art. 44 alin. (9) lit. b) | INCDPM Alexandru Darabonț | b) Dacă valorile admisibile sunt depăşite, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante sunt declarate neconforme. Pe acestea se aplică ştampila cu înscrisul ,,DEFECT’şi se retrag din uz. Aceeaşi menţiune se efectuează şi pe buletinul/raportul de încercare. | - inlocuire DEFECT cu SCOS DIN UZ b) Dacă valorile admisibile sunt depăşite, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante sunt declarate neconforme. Pe acestea se aplică ştampila sau marca cu înscrisul ,, SCOS DIN UZ’ şi se retrag din uz. Aceeaşi menţiune se efectuează şi pe buletinul/raportul de încercare. - introducere ,, marca’’ Cuvântul DEFECT… impune repararea si după caz aceasta se face de catre producător sau cu acordul scris al acestuia, de catre utilizator Nu exista spatiu suficient pt ștampila pe șurubelnițe, clesti, chei. Nu se poate aplica ștampila din cauza formei si dimensiunilor. | Se acceptă În urma renumerotării alin. (9) devine alin. (8). |
| 99 | Normă Art. 44 alin. (9) lit. b) | A-LST-R | b) Dacă valorile admisibile sunt depăşite, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante sunt declarate neconforme. Pe acestea se aplică ştampila cu înscrisul ,,DEFECT’şi se retrag din uz. Aceeaşi menţiune se efectuează şi pe buletinul/raportul de încercare. | b) Dacă valorile admisibile sunt depăşite, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante sunt declarate neconforme. Pe acestea se aplică ştampila sau marca cu înscrisul,, SCOS DIN UZ’ şi se retrag din uz. Aceeaşi menţiune se efectuează şi pe buletinul/raportul de încercare. | Se acceptă În urma renumerotării alin. (9) devine alin. (8). |
| 100 | Normă Art. 44 alin. (9) lit. c) | INCDPM Alexandru Darabonț | c) Dacă valorile obţinute în urma încercării sunt ȋn limitele admisibile, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante, sunt declarate conforme. | c) Dacă valorile obţinute în urma încercării sunt ȋn limitele admisibile, se declara ca a mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante corespund. Un laborator de incercari nu poate declara conformitatea unui echipamente de protectie. Poate declara daca corespunde sau nu corespunde, funcție de încercarea efectuata. De ex: o incercare dielectrica la o prajina electroizolanta sau detector de tensiune nu atesta conformitatea de legislatia sau standardele si reglementările tehnice in vigoare | Se acceptă În urma renumerotării alin. (9) devine alin. (8). |
| 101 | Normă Art. 44 alin. (9) lit. f) | INCDPM Alexandru Darabonț | f) Data ultimei încercări trebuie să fie evidenţiată pe fiecare mijloc de protecţie, sculă sau dispozitiv electroizolant, astfel încât să poată fi identificată uşor. | - reformulare f) Data ultimei încercări trebuie să fie evidenţiată, dupa caz, pe fiecare mijloc de protecţie, sculă sau dispozitiv electroizolant, astfel încât să poată fi identificată uşor. - completare si reformulare f) Data ultimei încercări trebuie să fie evidenţiată pe fiecare mijloc de protecţie, sculă sau dispozitiv electroizolant, astfel încât să poată fi identificată uşor, după caz. Nu se pot evidentia pe scule: surubelnite sau clesti, chei electroizolante. Nu exista spatiu sufinicient. Nu se poate aplica ștampila din cauza formei si dimensiunilor. Eticheta autocolanta nu rezista in timp si are dezavantajul ca acopera o parte electroizolanta care trebuie verificata vizual inainte de fiecare utilizare | Se acceptă În urma renumerotării alin. (9) devine alin. (8). |
| 102 | Normă Art. 44 alin. (13) | INCDPM Alexandru Darabonț | (13) Înainte de începerea oricărei lucrări sau la reluarea ei, şeful de lucrare trebuie să se asigure, prin examinare vizuală, de starea corespunzătoare a sculelor, dispozitivelor electroizolante şi a echipamentelor de muncă pentru LST în instalațiile electrice de joasă tensiune. Cele la care se identifică neconformităţi trebuie retrase din uz şi marcate, prin ştampilare, cu înscrisul ,,DEFECT’’ | 13) Înainte ….. Cele la care se identifică neconformităţi trebuie retrase din uz şi marcate, prin ştampilare, cu înscrisul ,,DEFECT’’ (13) Înainte ….. Cele la care se identifică neconformităţi trebuie retrase din uz şi marcate, cu înscrisul ,, SCOS DIN UZ’’ | Se acceptă Cerința se regăseşte la art. 29 alin. ( 16). |
| 103 | Normă Art. 44 alin. (13) | A-LST-R | (13) Înainte de începerea oricărei lucrări sau la reluarea ei, şeful de lucrare trebuie să se asigure, prin examinare vizuală, de starea corespunzătoare a sculelor, dispozitivelor electroizolante şi a echipamentelor de muncă pentru LST în instalațiile electrice de joasă tensiune. Cele la care se identifică neconformităţi trebuie retrase din uz şi marcate, prin ştampilare, cu înscrisul ,,DEFECT’’ | 13) Înainte de începerea oricărei lucrări sau la reluarea ei, şeful de lucrare trebuie să se asigure, prin examinare vizuală, de starea corespunzătoare a sculelor, dispozitivelor electroizolante şi a echipamentelor de muncă pentru LST în instalațiile electrice de joasă tensiune. Cele la care se identifică neconformităţi trebuie retrase din uz şi marcate, prin ştampilare, cu înscrisul,,SCOS DIN UZ’’. | Se acceptă Cerința se regăseşte la art. 29 alin. ( 16). |
| 104 | Normă Art. 44 alin. (16) | INCDPM Alexandru Darabonț | (16) Se interzice recondiţionarea la locul de muncă a sculelor sau dispozitivelor electroizolante defecte. Recondiţionarea se poate efectua numai în ateliere specializate, după care acestea se încearcă conform prevederilor documentaţiei tehnice, respectiv FT sau reglementărilor aplicabile. | (16) Sculele sau dispozitivele electroizolante defecte se scot din uz. Se interzice recondiţionarea la locul de muncă a sculelor sau dispozitivelor electroizolante defecte. Recondiţionarea se poate efectua numai în ateliere specializate, după care acestea se încearcă conform prevederilor documentaţiei tehnice/Carte tehnica, respectiv FT uatiisau reglementărilor aplicabile. | Se acceptă cu reformulare Cerința se regăseşte la art. 29 alin. (11). |
| 105 | Normă Art. 44 alin. (19) | A-LST-R | ## (19) Frânghiile electroizolante care se folosesc pentru LST trebuie să fie curăţate, păstrate şi controlate conform prevederilor din FT. | - nu se folosesc frânghii electroizolante la lucrările la joasă tensiune | Nu se acceptă Sunt situaţii în care utilizarea lor este necesară. (LEA cu conductoare neizolate) |
| 106 | Normă Art. 45 alin. (1) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | (1) Lucrările sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune se pot executa în baza ITI LST sau AS. | Lucrările sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune se pot executa în baza AL, ITI LST, AS. Se consideră utilă menținerea ca formă organizatorică dat fiind că lucrările realizate pe bază de AS sau ITI sunt aprobate de conducătorul unității de exploatare și ar putea fi excluse din liste la momentul aprobarii LST | Nu se acceptă Având în vedere frecvenţa relativ mare a lucrărilor sub tensiune executate la joasă tensiune, introducerea AL ca formă organizatorică ar mări timpul de intervenţie cu cel alocat completării formularului. În cazul utilizării formelor organizatorice AS şi ITI LST- JT acest timp este mult diminuat. |
| 107 | Normă Art. 45 alin. (2) lit.b) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | b) executantul de lucrări este un prestator de servicii energetice care are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune şi execută lucrări în instalaţiile electrice ale unui operator economic care nu are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrarea se execută în baza ITI LST, elaborate, aprobate şi însuşite de către prestatorul de servicii energetice, respectiv avizate de către operatorul economic, dispunerea executării lucrării realizându-se de către electricianul autorizat cu grupa a V-a aparţinând prestatorului de servicii energetice. | b) executantul de lucrări este un prestator de servicii energetice care are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune şi execută lucrări în instalaţiile electrice ale unui operator economic care nu are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrarea se execută în baza ITI LST, elaborate, aprobate şi însuşite de către prestatorul de servicii energetice, respectiv avizate de către operatorul economic, dispunerea executării lucrării realizându-se de către electricianul autorizat cu grupa a V-a aparţinând prestatorului de servicii energetice, care încheie convenție cu operatorul economic deținător al instalațiilor Menționare cadru contractual | Nu se acceptă Cerinţa este menţionată la art. 45 alin. (3) |
| 108 | Normă Art. 45 alin. (6) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | (6)Pentru executarea lucrărilor în baza AS, dispunerea executării lucrării se realizează prin consemnarea în evidenţele operative ale emitenților. Șeful turei operative consemnează, la rândul său, primirea dispoziţiei de executare a lucrării în evidenţele sale operative. Acesta asigură realizarea măsurilor tehnice şi organizatorice de SM în calitate de şef de lucrare. De asemenea, comunică emitentului finalizarea lucrării și o consemnează în evidențele sale operative. | (6) Pentru executarea lucrărilor în baza AS, dispunerea executării lucrării se realizează prin consemnarea în evidenţele operative ale emitenților. Șeful turei operative consemnează, la rândul său, primirea dispoziţiei de executare a lucrării în evidenţele sale operative. Acesta asigură realizarea măsurilor tehnice şi organizatorice de SM în calitate de admitent și şef de lucrare. De asemenea, comunică emitentului finalizarea lucrării și o consemnează în evidențele sale operative. Admitentul și șeful de lucrare răspund de: Necesitate introducere referiri la admitent pt LST | Se acceptă În cazul formatiilor operative, şeful de lucrare este şi admitent, având în vedere că el realizează autoadmiterea formaţiei la lucrare. |
| 109 | Normă Art. 45 alin. (14) | SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud | (14) Întreruperile prevăzute la alin. (13) lit. b) se efectuează prin grija şi pe răspunderea şefului de lucrare pentru LST , la iniţiativa sa ori la iniţiativa unui membru al formaţiei de lucru, însuşită de şeful de lucrare, la apariţia oricărui fenomen sau a oricărei situaţii care poate conduce la accidentarea personalului, şi anume: | (14) Întreruperile prevăzute la alin. (13) lit. b) se efectuează prin grija şi pe răspunderea şefului de lucrare pentru LST , la iniţiativa sa ori la iniţiativa unui membru al formaţiei de lucru, însuşită de şeful de lucrare, la apariţia oricărui fenomen sau a oricărei situaţii care poate conduce la accidentarea personalului, şi anume: In actuala forma, prevederea contravine principiilor Legii 319/2006 care prevede dreptul lucratorului de a intrerupe activitatea daca constata ca exista/apare pericol/risc pentru siguranța și sănătatea sa, fara a consulta seful, doar informand asupra pericolului/riscului constatat | Se acceptă |
| 110 | Normă Anexa nr.1 | INCDPM Alexandru Darabonț |  | In coloana nr.4 in text unde se gaseste „covoare electroizolante mobile…”: Propunere eliminare, avand in vedere ca functia de mobilitate se aplica ca definitie masinilor. Propunem eliminare „mobile” din text in toata Anexa nr.1 Ex: …….- mijloacele de protecţie electroizolante : mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante mobile, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante; | Se acceptă Se va completa şi la art. 44 alin. (4), care după renumerotare devine alin. (3) |
| 111 | Normă Anexa nr.1 | INCDPM Alexandru Darabonț |  | In coloana nr.5 in text unde se gaseste „-detector de tensiune de joasă tensiune; Propunem completare in tot textul din Anexa nr.1: - detector de tensiune de joasă tensiune/tester de joasa tensiune; | Se acceptă În Anexa nr.1 sintagma ,,detector de tensiune de joasă tensiune” se va completa astfel ,,detector de tensiune de joasă tensiune/tester de joasă tensiune” |
| 112 | Normă Anexa nr.1 | DELGAZ GRID SA |  | Propunere completare la coloana “tipul de atestat” din Anexa 1: Bi cu aplicarea LST Be cu aplicarea LST C2A cu aplicarea LST C2B cu aplicarea LST D2 cu aplicarea LST E2 cu aplicarea LST | Se acceptă |
| 113 |  | INCDPM Alexandru Darabonț |  | In acest sens, propunerile înaintate de INCDPM "Alexandru Darabont" Bucuresti a cărei misiune este conform Legii nr.319/2006, art.49 de a fundamenta ştiinţific măsurile de îmbunătăţire a activităţii de securitate şi sănătate în muncă şi promova politica stabilită pentru acest domeniu, au ca scop respectarea si corelarea prevederilor propuse in proiectul de act normativ de catre dvs. in calitate de autoritatea competenta |  |