Sinteza observațiilor la Documentul de discuție: Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice - etapa a II-a de consultare publică- perioada 26.03 – 06.04.2021

| Nr. Crt. | Articol aliniat, literă | Emitent | Text existent | Text propus şi justificări (justificările sunt evidențiate cu Italic) | Rezoluţia elaboratorului (cu justificări) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ordin Art. 4 | DEER | Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării. | Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării. Necesar 12 luni tinand cont de procesul de implementare al tehnologiei LST si autorizare ANRE, incluzand dotarea cu echipamente/mijloace de protectie/scule/dispozitive necesare, instruirea dedicata (in centre specializate), autorizarea pentru LST a unui nr. suficient de eletricieni | Nu se acceptă LST se aplică în prezent de către operatorii de reţea atât pentru joasă tensiune cât şi pentru înaltă tensiune. În cazul acestora proiectul de ordin aduce modificări doar în sensul simplificării procedurii de autorizare a electricienilor. Pentru aceste nivele de tensiune s-a avut în vedere ca dotările cu mijloace de protecţie, dispozitive, scule şi echipamente de muncă să fie cele actuale. Proiectul de ordin a completat metoda de LST şi pentru medie tensiune. Pentru implermentarea LST la medie tensiune se vor avea în vedere noile prevederi. |
| 2 | Normă Art. 3 | DELGAZ GRID | Art. 3. – Prevederile Normei se aplică la executarea lucrărilor sub tensiune de către personalul specializat aparţinând operatorilor economici din sectorul energiei electrice, autorizat din punctul de vedere al securității muncii pentru lucrări în instalaţiile electrice, conform legislaţiei în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă. | Propunem completarea cu alin.2 Art. 3. – ( 1) Prevederile Normei se aplică la executarea lucrărilor sub tensiune de către personalul specializat aparţinând operatorilor economici din sectorul energiei electrice, autorizat din punctul de vedere al securității muncii pentru lucrări în instalaţiile electrice, conform legislaţiei în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă. (2) Lucrul sub tensiune nu se aplica daca: I. Nu exista efect asupra continuitatii in alimentarea consumatorilor – consumatorii sunt deja fara tensiune. II. Executarea LST presupune asumarea unor riscuri inacceptabile. III. Nu se pot lua măsuri adecvate de verificare prevazute in procedura specifica LST. IV. Gestionarul instalatiei are restrictie pentru executarea unei anumite operatii sub tensiune Completare necesară deoarece LST reprezintă un început pentru medie tensiune si mare parte din categoriile de joasa tensiune. In acest context sunt necesare precizări de substanța nu numai generale care sa ajute implementarea acestei tehnologii de către fiecare operator de distribuție. Precizam ca propunerea noastra de completare a rezultat si din analiza documentelor disponibile privind practica altor tari in ceea ce priveste LST | Nu se acceptă I. În acest caz instalația nu mai este sub tensiune, deci practic nu poate fi vorba de LST. II, III Executarea LST nu este permisă decât în condițiile asigurării SM electricienilor. IV LST se execută numai în baza tehnologiilor testate și certificate pentru specificul instalaţiilor unde se aplică. |
| 3 | Normă Art. 5 | DEER | Art. 5. – Prevederile Normei se aplică la elaborarea instrucţiunilor specifice de securitate a muncii pentru lucrări sub tensiune la medie / înaltă tensiune, a instrucţiunilor tehnice interne pentru lucrări sub tensiune la joasă tensiune, precum şi la completarea unor instrucţiuni existente cu prevederi referitoare la lucrul sub tensiune. | Propunem următorul text: Art. 5. – Prevederile Normei se aplică la elaborarea instrucţiunilor specifice de securitate a muncii pentru lucrări sub tensiune la medie / înaltă tensiune, a instrucţiunilor tehnice interne pentru lucrări sub tensiune la joasă tensiune, precum şi la completarea unor instrucţiuni existente cu prevederi referitoare la lucrul sub tensiune. Lucrare este un ansamblu de operaţii al cărui scop este executarea, modificarea, repararea sau întreţinerea unei instalaţii electrice. Excludere ambiguitati privind unele operatii in instalatiile electrice care nu sunt lucrari (manevre reglaje, inclusiv montare demontare scurtcircuitoare ). | Nu se acceptă Lucrarea nu poate fi confundată cu o manevră aşa cum este aceasta definită la art.19 alin.(1) din in Regulamentul general de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 10/2010. ”Prin manevră se înţelege ansamblul acelor operaţii, operaţii distincte, grupe distincte de operaţii, prin care se schimbă starea operativă a echipamentelor, sau a poziţiei elementelor acţionate, regimul de funcţionare sau schema de conexiuni în care funcţionează acestea” Precizăm că la art. 13 alin.(3) din RGM se prevede ” În conformitate cu prezentul Regulament, sunt considerate lucrări şi nu manevre: - montarea/demontarea dispozitivelor pentru legarea la pamânt şi în scurtcircuit a instalaţiilor electrice; (...)” |
| 4 | Normă Art.8 | DEER | Art. 8. – Lucrările în instalaţii separate electric, dar aflate sub influenţa unor tensiuni induse, pot fi asimilate lucrărilor sub tensiune. | Art.8 - Lucrările în instalaţiile la care s-a întrerupt tensiunea şi s-au realizat separările electrice, dar care nu sunt legate la pământ şi în scurtcircuit separate electric, dar aflate sub influenţa unor tensiuni induse, pot fi asimilate lucrărilor sub tensiune. Riscurile de electrocutare pot fi datorate apariției accidentale a tensiunii în zona de lucru care poate să apară nu numai din cauza tensiunilor induse. | Nu se acceptă În instalaţiile electrice separate electric dar nelegate la pământ şi în scurtcircuit, apare tensiunea indusă de alte circuite aflate sub tensiune, situate în proximitatea acesteia. Pentru clarificare : Din punct de vedere al măsurilor tehnice de SM o instalaţie separată electric este o instalaţie electrică la care s-a întrerupt tensiunea ,s-au realizat separările vizibile şi s-au anulat automatizările echipamentelor prin carea s-a realizat întreruperea tensiunii. |
| 5 | Normă Art.9 | DEER | Art. 9. – Nu sunt considerate lucrări sub tensiune, în sensul Normei, următoarele lucrări executate pe circuite sau aparate aflate sub tensiune: a) manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executată în condiţiile prevăzute în instrucţiunile producătorului sau în instrucţiunile de exploatare; b) folosirea prăjinilor electroizolante de manevră, a dispozitivelor prevăzute pentru verificări şi măsurări sub tensiune şi a dispozitivelor de verificare a prezenţei sau absenţei tensiunii, în condiţiile prevăzute în instrucţiunile specifice de securitate a muncii. | Art. 9. – Nu sunt considerate lucrări sub tensiune, în sensul Normei, următoarele lucrări executate pe circuite sau aparate aflate sub tensiune: a) manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executată în condiţiile prevăzute în instrucţiunile producătorului sau în instrucţiunile de exploatare; b) folosirea prăjinilor electroizolante de manevră, a facuta laie cu ceadicta dispozitivelor prevăzute pentru verificări şi măsurări sub tensiune şi a dispozitivelor de verificare a prezenţei sau absenţei tensiunii, în condiţiile prevăzute în instrucţiunile specifice de securitate a muncii. c) legarea la pământ şi în scurtcircuit (montare scurticircuitoare în instalații electrice) Date fiind prevederile Regulamentului general de manevre în instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune - NTE 009/10/00, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 25/2010, care incadrează montare scurticircuitoarelor în instalații electrice ca lucrare, nu ca manevra (cum prevedea editia anterioara), trebuie introdusa excluderea din categoria Lucrarilor sub tensiune, pentru a nu perturba major activitatea Operatorilor de Distribuție | Nu se acceptă Propunerea este în contradicţie cu cea făcută la pct.4. |
| 6 | Normă Art.10 alin. (2) pct.5 | CNTEE Transelectrica SA | – distanţa în funcţie de nivelul de tensiune: dt [m]; | – distanţa în funcţie de tensiune: dt [m]; Definită astfel la pct.6 | Se acceptă |
| 7 | Normă Art.10 alin. (2) pct.5 | A-LST-R | – distanţa în funcţie de nivelul de tensiune: dt [m]; | – distanţa în funcţie de tensiune: dt [m]; Definită astfel la pct.6 | Se acceptă |
| 8 | Normă Art.10 alin. (2) pct.12 | DEER | Art.10 (2) 12. formă organizatorică - document scris/ dispoziție în baza căruia/căreia se execută o lucrare într-o instalație electrică; în cazul executării lucrărilor sub tensiune, forma organizatorică poate fi atorizația de lucru sub tensiune, instrucțiunea specifică de securitate a muncii pentru lucrări sub tensiune, instrucțiunea tehnică internă de securitate a muncii sau atribuția de serviciu, după caz; | Art.10 (2) - 12. formă organizatorică - document scris/ dispoziție în baza căruia/căreia se execută o lucrare într-o instalație electrică; în cazul executării lucrărilor sub tensiune, forma organizatorică poate fi autorizația de lucru sub tensiune, instrucțiunea specifică de securitate a muncii pentru lucrări sub tensiune, instrucțiunea tehnică internă de securitate a muncii sau atribuția de serviciu, după caz; - Eroare de redactare | Se acceptă |
| 9 | Normă Art.10 alin. (2) | DEER | Art.10 (2) | In cadrul Capitolului III, Definiţii, Art. 10 (2) ar fi oportun sa fie adaugate (la pozitiile 24 si 25) definitiile: - DL – distanţa care defineşte limita exterioară a zonei de lucru sub tensiune, - DV – distanţa care defineşte limita exterioară a zonei învecinate cu precizarea relației DL cu D, dt,, ds, precum și a DV cu D, dt,, ds Neclaritati in interpretarea DL și DV și frecvența referirilor la acestea | Nu se acceptă La art.10 alin.(2) pct.5 se precizează că DL este suma distanțelor dt si ds. Comparând tabelele 1 si 2 rezultă că DL< DV. |
| 10 | Normă Art.10 alin. (2) | DELGAZ GRID |  | 24. formaţie de lucru - formaţie stabilă, compusă din lucrători organizaţi, eventual pe schimburi sau pe faze de operaţie, în vederea îndeplinirii unor sarcini de lucru Trebuie introdus fiind o omitere. | Se acceptă |
| 11 | Normă Art.10 alin. (2) | A-LST-R |  | 11. formaţie de lucru - formaţie stabilă, compusă din lucrători organizaţi, eventual pe schimburi sau pe faze de operaţie, în vederea îndeplinirii unor sarcini de lucru Necesară introducerea fiind o omitere | Se acceptă |
| 12 | Normă Art.10 alin. (3) | DEER | Art. 10. – (3) Abrevieri : SM - securitatea muncii SSM - securitate şi sănătate ȋn muncă | Pastrarea si utilizarea SSM - securitate şi sănătate ȋn muncă ca abreviere generică și renuntarea la SM (care nu e uzuala) Utilizat generic si consacrata in domeniu | Nu se acceptă În Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă se defineşte securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă Securitatea muncii se referă la una din componentele care definesc ansamblul de activiăţi în domeniul SSM. |
| 13 | Normă Art.10 alin. (3) | CNTEE Transelectrica SA | ITI LST-JT - instrucţiune tehnică internă pentru lucrări sub tensiune la joasă tensiune | ITI LST- instrucţiune tehnică internă pentru lucrări sub tensiune la joasă tensiune Precizare inutilă ITI LST se referă numai la JT. | Se acceptă |
| 14 | Normă Art.10 alin. (3) | A-LST-R | ITI LST-JT - instrucţiune tehnică internă pentru lucrări sub tensiune la joasă tensiune | ITI LST- instrucţiune tehnică internă pentru lucrări sub tensiune la joasă tensiune Nu este nici necesară nici utila abrevierea JT pentru că ITI LST se referă numai la JT | Se acceptă |
| 15 | Normă Art.10 alin. (3) | DELGAZ GRID | (3) Abrevieri ... ITI LST-JT - instrucţiune tehnică internă pentru lucrări sub tensiune la joasă tensiune | (3) Abrevieri ... ITI LST - instrucţiune tehnică internă pentru lucrări sub tensiune la joasă tensiune AS – atributii de serviciu Nu este nici necesara adaugarea abrevierii JT pentru ca ITI LST se refera numai la JT. Multe lucrari se executa in baza de Atributiilor de Serviciu. | Se acceptă |
| 16 | Normă Art.11 | DEER | Art. 11 | Inserare lit. noua d^1) Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare; Propunem sa ramana in lista documentelor de referinta.(Motivatie: In cadrul Art.26 alineat 1 punctele c si d se face referire la aceasta Hotarare Guvern.) | Se acceptă |
| 17 | Normă Art.12 alin. (1) lit.a) şi lit.b) | CNTEE Transelectrica SA | Operatorii economici care execută lucrări sub tensiune trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să fie atestaţi ANRE pentru tipul de instalaţii în care vor aplica tehnologiile pentru executarea LST ; b) să aibă electricieni autorizaţi în conformitate cu reglementările ANRE în vigoare, corespunzător nivelului de tensiune al instalaţiilor în care vor executa LST; | Propunem completarea: Art. 12. – (1) Operatorii economici care execută lucrări sub tensiune trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: Înainte de litera a) se introduce următorul text: Să aibă implementat un Sistem de LST auditat de către ANRE. a) să fie atestaţi ANRE pentru executarea lucrărilor sub tensiune pentru tipul de instalaţii în care vor aplica tehnologiile de LST; b) să aibă electricieni autorizaţi pentru lucrul sub tensiune, corespunzător nivelului de tensiune al instalaţiilor în care vor executa LST; Completare necesară, deoarece cerintele pentru aplicarea tehnologiei LST sunt destul de clare, iar ANRE le poate atesta, cu ajutorul A-LST-R. a ) și b) Completări necesare, deoarece autorizarea electricienilor pe care o realizează in acest moment ANRE nu se referă la mentenanță, ori LST reprezintă in principal mentenanță. Actualul Ordin 11/2013 trebuie sa fie completat cu autorizarile I+II LST ptr.JT, III LST ptr.MT si IV LST ptr.IT. | Nu se acceptă Implementarea unui sistem pentru executarea LST implică certificarea acestuia de către un organism de certificare . Un organism de certificare trebuie să fie acreditat RENAR . ANRE, conform solicitării de a audita acest sistem , ar trebui să fie acreditată pentru certificarea lui. ANRE nu are calitatea să efectueze audituri care să echivaleze cu certificarea unui sistem de lucru, în cazul de faţă un sistem de LST.ANRE poate verifica aplicarea prevederilor Ordinelor ANRE nr. 11/2013 şi nr. 45/2016. Existenţa unui astfel de sistem ar implica impunerea lui la nivel naţional. Acest lucru nu e posibil deoarece operatorii economici pot implementa şi dezvolta tehnologii pentru LST, funcţie de specificul şi complexitatea instalaţiilor pe care le deţin. Norma stabileşte prevederi generale prinvind executarea LST. Electricienii autorizaţi conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 11/2013 şi care operează instalaţii electrice pot executa lucrări de mentenanţă conform prevederilor art. 30 lit.C şi D din acelaşi ordin. |
| 18 | Normă Art.12 alin. (1) lit.a) şi lit.b) | A-LST-R | Operatorii economici care execută lucrări sub tensiune trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să fie atestaţi ANRE pentru tipul de instalaţii în care vor aplica tehnologiile pentru executarea LST ; b) să aibă electricieni autorizaţi în conformitate cu reglementările ANRE în vigoare, corespunzător nivelului de tensiune al instalaţiilor în care vor executa LST; | Propunem completarea: Art. 12. – (1) Operatorii economici care execută lucrări sub tensiune trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: Înainte de litera a) se introduce următorul text: Să aibă implementat un Sistem de LST auditat de către ANRE. a) să fie atestaţi ANRE pentru executarea lucrărilor sub tensiune pentru tipul de instalaţii în care vor aplica tehnologiile de LST; b) să aibă electricieni autorizaţi pentru lucrul sub tensiune, corespunzător nivelului de tensiune al instalaţiilor în care vor executa LST; Completare necesară, deoarece cerintele pentru aplicarea tehnologiei LST sunt destul de clare, iar ANRE le poate atesta, cu ajutorul A-LST-R. a ) și b) Completări necesare, deoarece autorizarea electricienilor pe care o realizează in acest moment ANRE nu se referă la mentenanță, ori LST reprezintă in principal mentenanță. Actualul Ordin 11/2013 trebuie sa fie completat cu autorizarile I+II LST ptr.JT, III LST ptr.MT si IV LST ptr.IT. | Nu se acceptă Implementarea unui sistem pentru executarea LST implică certificarea acestuia de către un organism de certificare . Un organism de certificare trebuie să fie acreditat RENAR . ANRE, conform solicitării de a audita acest sistem , ar trebui să fie acreditată pentru certificarea lui. ANRE nu are calitatea să efectueze audituri care să echivaleze cu certificarea unui sistem de lucru, în cazul de faţă un sistem de LST. ANRE poate verifica aplicarea prevederilor Ordinelor ANRE nr. 11/2013 şi nr. 45/2016. Existenţa unui astfel de sistem ar implica impunerea lui la nivel naţional. Acest lucru nu e posibil operatorii economici pot implementa şi dezvolta tehnologii pentru LST, funcţie de specificul şi complexitatea instalaţiilor pe care le deţin. Norma stabileşte prevederi generale prinvind executarea LST. Electricienii autorizaţi conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 11/2013 şi care operează instalaţii electrice pot executa lucrări de mentenanţă conform prevederilor art. 30 lit. C şi D din acelaşi ordin. |
| 19 | Normă Art.12 alin. (1) lit.a) şi lit.b) | DELGAZ GRID | Art.12.–(1) Operatorii economici care execută lucrări sub tensiune trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a)să fie atestaţi ANRE pentru tipul de instalaţii în care vor aplica tehnologiile pentru executarea LST; b) să aibă electricieni autorizaţi în conformitate cu reglementările ANRE în vigoare, corespunzător nivelului de tensiune al instalaţiilor în care vor executa LST; | Propunem completarea: Art. 12. – (1) Operatorii economici care execută lucrări sub tensiune trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: Înainte de litera a) se introduce următorul text: Sa aiba implementat un Sistem de LST auditat de către o asociație profesională pentru LST, recunoscută naţional şi internaţional ca membră cu drepturi depline a asociaţiilor de profil internaţionale, care auditează operatorii economici în timpul pregătirii, instruirii şi testării, sau de catre un operator care deja are implementat un astfel de sistem. Completare necesară, deoarece tehnologia LST pentru MT si pentru majoritatea categoriilor de lucrări pe JT este o noutate pentru România. Pentru un operator de distribuție este total nesigur sa implementeze o astfel de tehnologie fără suportul unor experți LST. Poate aceasta este si cauza pentru care aceasta tehnologie pătrunde cu greutate in Romania: insecuritatea implementării unei tehnologii in care nu avem experienta in aplicare. Delgaz Grid face o astfel de implementare cu suportul experților din E.ON Ungaria respectiv va certifica siguranța si securitatea LST si audita un astfel de sistem in 2022. a) să fie atestaţi ANRE pentru executarea lucrărilor sub tensiune pentru tipul de instalaţii în care vor aplica tehnologiile de LST; Completare necesară, deoarece cerințele pentru aplicarea tehnologiei LST sunt destul de clare: instruire, certificare, dotare, documentare si control al respectării condițiilor de executare LST, iar ANRE le poate atesta. Lucrul sub tensiune presupune lucrări /operațiuni mai complexe. b) să aibă electricieni autorizaţi pentru lucrul sub tensiune, în conformitate cu reglementările ANRE în vigoare, corespunzător nivelului de tensiune al instalaţiilor în care vor executa LST; Completare necesară, deoarece autorizarea actuala a electricienilor se refera la proiectare/execuție/verificare (art.12) si nu la mentenanța, ori LST reprezintă în principal mentenanța. Pentru LST trebuie sa fie cerințe pur tehnologice, deci si examinările trebuie sa fie adecvate. Electricienii care vor lucra la MT trebuie sa aibă grupa IIIB? Adică sa fie ingineri? Consideram ca actualul Ordin ANRE 11/2013 trebuie sa fie completat cu autorizările I+II LST ptr.JT, III LST ptr.MT si IV LST ptr.IT. | Se acceptă cu reformulare Nu se acceptă Electricienii autorizaţi conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 11/2013 şi care operează instalaţii electrice pot executa lucrări de mentenanţă conform prevederilor art. 30 lit. C şi D din acelaşi ordin. |
| 20 | Normă Art.12 alin. (1) lit. c) | DEER | Art. 12 – (1) lit. c) să deţină tehnologii pentru executarea LST testate și certificate pentru specificul instalaţiilor unde se aplică şi care să respecte legislaţia naţională privind calitatea lucrărilor; | c) să deţină tehnologii pentru executarea LST testate și certificate pentru specificul instalaţiilor unde se aplică şi care să respecte legislaţia naţională privind calitatea lucrărilor; În cazul OTS și OD, investițiile realizate în tehnologii LST vor fi recunoscute în BAR de către ANRE Motivație: costurile cu utilajele de lucru la inaltime și scule, dispozitive LST sunt semnifcative! |  |
| 21 | Normă Art.12 alin. (1) lit. e) | DEER | Art. 12. – (1) lit. e) pentru tehnologiile utilizate la executarea de LST testate, să formeze şi să autorizeze electricienii într-un centru specializat de formare profesională pentru LST. pentru tehnologiile utilizate la executarea LST, să formeze şi să autorizeze electricienii care aplică/utilizează aceste tehnologii. | Art. 12. – (1) lit. e) pentru tehnologiile de utilizate la executarea LST testate, să formeze şi să autorizeze electricienii care aplică/utilizează aceste tehnologii. Operatorii economici care execută lucrări sub tensiune pot inființa și autoriza centre specializate de formare profesională pentru executarea LST.conform reglementărilor în vigoare și a prezentului Ordin ANRE într-un centru specializat de formare profesioionarenală pentru LST. eficiență în formarea și stabilizarea profesională a personalului propriu care efectueaza LST | Nu se acceptă Textul propus consultarii publice al acestui alineat este cel pe fond albastru |
| 22 | Normă Art.12 alin. (2) | DEER | Art. 12. – (2) Testarea tehnologiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează în poligoane de LST special construite, asemănătoare instalaţiilor electrice în care se aplică acestea; | (2) Testarea tehnologiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează în poligoane de LST special construite, asemănătoare instalaţiilor electrice în care se aplică acestea de către operatorul economic care dorește implementarea acestora; Poligoanele special construite asemanatoare instalatiilor electrice vor fi certificate si vor detine autorizarile/acreditarile conform reglementarilor ANRE si RENAR in vigoare; Costurile pentru construirea unor astfel de poligoane, precum si pentru testarea tehnologiilor LST vor fi recunoscute in BAR de catre ANRE Costurile aferente constructiei, acreditarii si utilizarii poligoanelor sunt mari si necesita investitii | Nu se acceptă ANRE nu reglementează certificarea și autorizarea poligoanelor pentru testarea tehnologiilor pentru executarea LST. Se va analiza posibilitatea incadrării acestor poligoane in BAR și a recunoasterii costurilor aferente realizarii acestora de către directia de specialitate a ANRE. Norma stabilește prevederi de ordin tehnic. |
| 23 | Normă Art. 14 alin. (1) lit.a) | CNTEE Transelectrica SA | a) metoda de lucru în contact (atingere) – se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de lucru sub tensiune şi lucrează în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune, utilizând mănuşi şi încălţăminte electroizolantă, având clasa de izolaţie corespunzătoare nivelului de tensiune al instalaţiilor; protecţia mâinilor trebuie completată prin utilizarea sculelor şi mijloacelor de protecţie specifice, având izolaţie corespunzătoare faţă de pământ; | a) metoda de lucru în contact (atingere) – se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de LST şi lucrează în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune, utilizând mănuşi electroizolante, având clasa de izolaţie corespunzătoare nivelului de tensiune al instalaţiilor; protecţia mâinilor trebuie completată prin utilizarea sculelor şi mijloacelor de protecţie specifice, având izolaţie corespunzătoare faţă de pământ; In general se evită menționarea cizmelor. Lucrul sub tensiune se poate desfășura de pe o platformă izolantă, din PRB cu braț izolant, în general orice mijloc electroizolant care izolează lucrătorul față de pământ (considerat în teorie ca un posibil „al doilea punct de contact”.) | Nu se acceptă Se aplică principiul conform căruia pe calea posibil a fi parcură de curent să fie interpuse cel puţin două mijloace de protecţie electroizolante |
| 24 | Normă Art. 14 alin. (1) lit.a) | A-LST-R | a) metoda de lucru în contact (atingere) – se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de lucru sub tensiune şi lucrează în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune, utilizând mănuşi şi încălţăminte electroizolantă, având clasa de izolaţie corespunzătoare nivelului de tensiune al instalaţiilor; protecţia mâinilor trebuie completată prin utilizarea sculelor şi mijloacelor de protecţie specifice, având izolaţie corespunzătoare faţă de pământ; | a) metoda de lucru în contact (atingere) – se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de LST şi lucrează în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune, utilizând mănuşi electroizolante, având clasa de izolaţie corespunzătoare nivelului de tensiune al instalaţiilor; protecţia mâinilor trebuie completată prin utilizarea sculelor şi mijloacelor de protecţie specifice, având izolaţie corespunzătoare faţă de pământ; In general se evită menționarea cismelor. Lucrul sub tensiune se poate desfășura de pe o platformă izolantă, din PRB cu braț izolant, în general orice mijloc electroizolant care izolează lucrătorul față de pământ (considerat în teorie ca un posibil „al doilea punct de contact”.) | Nu se acceptă Se aplică principiul conform căruia pe calea posibil a fi parcură de curent să fie interpuse cel puţin două mijloace de protecţie electroizolante |
| 25 | Normă Art.21 | DEER | Art. 21. – Selecţia electricienilor în vederea formării profesionale pentru executarea LST în instalaţii electrice medie/înaltă tensiune se face din cadrul electricienilor autorizați din punctul de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM, în vigoare | Selecţia electricienilor în vederea formării profesionale pentru executarea LST în instalaţii electrice medie/înaltă tensiune se face din cadrul electricienilor autorizați din punctul de vedere al SSM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM, în vigoare. Este necesara dezvoltarea unui regulament de autorizare a electricienilor pentru LST în instalaţii electrice stabilit la nivelul ANRE sau alternativ, prevederea obligatiei operatorului economic de a dezvolta un astfel de regulament intern, pe baza NT. Excluderea divergentelor dintre gestionarii instalațiilor electrice și prestatorii de servicii cu privire la autorizarea electricienilor. Legislația SSM prevede ca autorizarea electricienilor să se efectueze conform regulamentului de autorizare. Deoarece nu exista un asemenea regulament în vigoare (cu aplicabilitate la nivel national), gestionarii instalatiilor electrice și prestatorii de servicii în domeniul instalatiilor electrice își autorizează electricienii după propriile instructiuni/regulamente și pot exista diferențe între cerințele (competențele) necesare autorizarii electricienilor care execută LST . | Nu se acceptă Autorizarea pentru LST se realizează conform procedurilor proprii ale operatorilor economici. |
| 26 | Normă Art.22 alin (3) lit.a) şi lit.d) | CNTEE Transelectrica SA | Art.22 (2) Electricienii prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie autorizați și în conformitate cu prevederile regulamentului prevăzut la art. 11 lit o). a) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani în activitatea de exploatare și/sau mentenanță a instalaţiilor electrice de medie/înaltă tensiune d) să urmeze un curs de formare profesională pentru executarea LST într-un centru specializat de instruire; | (2) Eliminare. (3) a) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani în activitatea de exploatare și/sau mentenanță a instalaţiilor electrice de medie/înaltă tensiune și 6 luni în ctivitatea de exploatare și/sau mentenanță a instalaţiilor electrice de joasă tensiune ... d) să urmeze un curs de formare profesională pentru executarea LST într-un centru specializat de instruire pentru LST; (2)LST nu are nimic de a face cu autorizarea actuala ANRE: a) Modificarea necesara deoarece articol se aplica si la JT. d) Completare necesară | Se acceptă cu reformulare alin.(3) lit.a) Art. 22 se referă la cerinţe specifice aplicabile pentru electricienii care execută LST în instalaţii electrice de medie/înaltă tensiune |
| 27 | Normă Art.22 alin (3) lit.a) şi lit.d) | A-LST-R | Art.22 (2) Electricienii prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie autorizați și în conformitate cu prevederile regulamentului prevăzut la art. 11 lit o). a) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani în activitatea de exploatare și/sau mentenanță a instalaţiilor electrice de medie/înaltă tensiune d) să urmeze un curs de formare profesională pentru executarea LST într-un centru specializat de instruire; | (2) Eliminare. (3) a) să aibă o experiență profesională de minimum 1 an în activitatea de exploatare și/sau mentenanță a instalaţiilor electrice de medie/înaltă tensiune și 6 luni în ctivitatea de exploatare și/sau mentenanță a instalaţiilor electrice de joasă tensiune ... d) să urmeze un curs de formare profesională pentru executarea LST într-un centru specializat de instruire pentru LST; (2)LST nu are nimic de a face cu autorizarea actuala ANRE: a) Modificarea necesara deoarece articol se aplica si la JT. d) Completare necesară | Se acceptă cu reformulare alin.(3) lit.a) Art. 22 se referă la cerinţe specifice aplicabile pentru electricienii care execută LST în instalaţii electrice de medie/înaltă tensiune |
| 28 | Normă Art.22 alin. (2) alin (3) lit.a) şi lit.b) | DELGAZ GRID | Art.22 (2) Electricienii prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie autorizați și în conformitate cu prevederile regulamentului prevăzut la art. 11 lit o). (3) a) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani în activitatea de exploatare și/sau mentenanță a instalaţiilor electrice de medie/înaltă tensiune ... d) să urmeze un curs de formare profesională pentru executarea LST într-un centru specializat de instruire; | Art.22 (2) propunem eliminare. LST nu are echivalenta în autorizarea actuala ANRE: proiectare/executie/verificare. (Corelat si cu motivatia de de la art 12 ) (3) a) să aibă o experiență profesională de minimum 1 an în activitatea de exploatare și/sau mentenanță a instalaţiilor electrice de medie/înaltă tensiune Modificarea necesara deoarece acest articol se aplica si la JT. (ex la inlocuiri contoare , unde nu se justifica 2 ani experienta ) O alta propunere ar fi cea de mentinere, dar eliminarea din Art.37. (conform celor de mai jos) d) să urmeze un curs de formare profesională pentru executarea LST într-un centru specializat de instruire pentru LST; Completare necesară deoarece un astfel de centru are nevoie de poligoane echipate corespunzator pentru a asigura deprinderile necesare LST . | Se acceptă cu reformulare alin.(3) lit.a) |
| 29 | Normă Art.22 alin.(2) lit. d) | DEER | Art. 22 (3) lit. d) să urmeze un curs de formare profesională pentru executarea LST într-un centru specializat de instruire; | d) să urmeze un curs de formare profesională pentru executarea LST într-un centru de instruire specializat și certificat de instruire de ANRE si Ministerul Educatiei Lista centrelor de instruire LST va fi publicata pe site-ul ANRE. Nu este clara situatia acestor centre | Nu se acceptă Centrele de formare profesională se autorizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. |
| 30 | Normă Art.23 | CNTEE Transelectrica SA | c) condiţiile climatice | c) condițiile atmosferice Se referă la condițiile meteo de execuție a LST și nu la condițiile climatice în general | Se acceptă |
| 31 | Normă Art.23 | A-LST-R | c) condiţiile climatice | c) condițiile atmosferice Se referă la condițiile meteo de execuție a LST și nu la condițiile climatice în general | Se acceptă |
| 32 | Normă Art. 24 | CNTEE Transelectrica SA | Art.24 …. | Se completează Art.24 …. (4) În vederea reautorizării electricienii efectuează un stagiu minimal într-un centru specializat de formare profesională pentru LST finalizat cu un examen teoretic și practic Precizare necesară. | Nu se acceptă Cerințele referitoare la reautorizare se regăsesc la art. 26 alin.(1). Se va reformula alin.(2) al art 26. |
| 33 | Normă Art. 24 | A-LST-R | Art.24 …. | Se completează Art.24 …. (4) În vederea reautorizării electricienii efectuează un stagiu minimal într-un centru specializat de formare profesională pentru LST finalizat cu un examen teoretic și practic Precizare necesară. | Nu se acceptă Cerințele referitoare la reautorizare se regăsesc la art. 26 alin.(1). Se va reformula alin.(2) al art 26. |
| 34 | Normă Art.24 | DELGAZ GRID |  | Art.24, propunem adaugarea unui nou aliniat …. (4) În vederea reautorizării electricienii efectuează un stagiu minimal într-un centru specializat de formare profesională pentru LST finalizat cu un examen teoretic și practic Completarea necesară în vederea dezvoltării continue a electricienilor. | Nu se acceptă Cerințele referitoare la reautorizare se regăsesc la art. 26 alin.(1). Se va reformula alin.(2) al art 26. |
| 35 | Normă Art.25 | CNTEE Transelectrica SA |  | Se completează (7) Nivelul de autorizare este valabil timp de doi ani calendaristici. Precizare necesară. | Se acceptă |
| 36 | Normă Art.25 | A-LST-R |  | Se completează (7) Nivelul de autorizare este valabil timp de doi ani calendaristici. Precizare necesară. | Se acceptă |
| 37 | Normă Art.25 alin.(4) | DELGAZ GRID |  | Art.25 .... (4) În talonul de autorizare pentru LST se menționează nivelul de autorizare, tipul și tensiunea nominală a instalațiilor pentru care este autorizat electricianul, durata valabilității autorizării. Propunem adaugarea unui nou alineat: (7) Nivelul de autorizare este valabil timp de doi ani calendaristici. În lipsa unei precizări privind durata valabilității nivelului de autorizare nu se poate impune reautorizarea solicitată la art. 26 | Se acceptă doar alin.(7) |
| 38 | Normă Art. 26 alin.(1) lit.a) şi lit.b) | CNTEE Transelectrica SA | Art. 26. – (1) Electricienii care execută LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune se reautorizează cu respectarea următoarelor cerinţe: a) fac dovada pregătirii pentru aplicarea de tehnologii pentru executarea LST; b) fac dovada instruirii periodice privind executarea LST | Art. 26. – (1) Electricienii care execută LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune se reautorizează la fiecare doi ani, cu respectarea următoarelor cerinţe: a) fac dovada executării cel puțin a doua lucrări sub tensiune pe an, în ultimii doi ani; b) fac dovada instruirii periodice privind executarea LST; Completare necesară deoarece perioada de reautorizare la doi ani este un minim care trebuie impus a) Solicitantul trebuie sa dovedească că a executat un numar minim de lucrari LST (2 lucrari pe an), altfel face un curs nou de autorizare. b)Reautorizarea trebuie sa fie precedată de o instruire, o examinare si o certificare într-un centru de instruire specializat pentru LST. | Nu se acceptă Condiţia propusă la lit.a) este restrictivă. |
| 39 | Normă Art. 26 alin.(1) lit.a) şi lit.b) | A-LST-R | Art. 26. – (1) Electricienii care execută LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune se reautorizează cu respectarea următoarelor cerinţe: a) fac dovada pregătirii pentru aplicarea de tehnologii pentru executareaLST; b) fac dovada instruirii periodice privind executarea LST | Art. 26. – (1) Electricienii care execută LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune se reautorizează la fiecare doi ani, cu respectarea următoarelor cerinţe: a) fac dovada executării cel puțin a doua lucrări sub tensiune pe an, în ultimii doi ani; b) fac dovada instruirii periodice privind executarea LST; Completare necesară deoarece perioada de reautorizare la doi ani este un minim care trebuie impus a) Solicitantul trebuie sa dovedească că a executat un numar minim de lucrari LST (2 lucrari pe an), altfel face un curs nou de autorizare. b)Reautorizarea trebuie sa fie precedată de o instruire, o examinare si o certificare într-un centru de instruire specializat pentru LST. | Nu se acceptă Condiţia propusă la lit.a) este restrictivă. |
| 40 | Normă Art. 26 alin.(1) lit.a) şi lit.b) | DELGAZ GRID | Art. 26. – (1) Electricienii care execută lucrări sub tensiune în instalaţiile electrice de medie / înaltă tensiune se reautorizează cu respectarea următoarelor cerinţe: - fac dovada pregătirii pentru aplicarea de tehnologii pentru executarea LST. - fac dovada instruirii periodice privind executarea LST; | Art. 26. – (1) Electricienii care execută lucrări sub tensiune în instalaţiile electrice de medie / înaltă tensiune se reautorizează la fiecare doi ani, cu respectarea următoarelor cerinţe: Completare necesară deoarece perioada de reautorizare la doi ani este un minim care trebuie impus de catre reglementator - fac dovada executării cel puțin a doua lucrări sub tensiune pe an, în ultimii doi ani. Solicitantul trebuie sa dovedeasca ca a executat un numar minim de lucrari LST (2 lucrari pe an), altfel trebuie sa faca un curs nou de autorizare, si sa dobandeasca, in poligonul de instruire, deprinderile necesare. - fac dovada instruirii periodice privind executarea LST intr-un centru de instruire special pentru LST. Aceasta reautorizare trebuie sa fie precedata de o instruire, o examinare si o certificare intr-un centru de instruire special pentru LST. | Nu se acceptă Precizarea de la alin.(1) nu mai este necesară având în vedere propunerea de completare de la art. 25 alin.(7) Nu se acceptă Condiţia propusă la lit.a) este restrictivă. Nu se acceptă Instruirea periodică o realizează operatorul economic la care este angajat electricianul, conform prevederilor art. 96 din HG 1425/2006. (1) Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă. (2) Intervalul dintre două instruiri periodice şi periodicitatea verificării instruirii vor fi stabilite prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru. (2^1) Intervalul dintre două instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni. |
| 41 | Normă Art. 26 alin.(2) | CNTEE Transelectrica SA | (2) Periodicitatea formării profesionale şi a autorizării electricienilor pentru executarea LST se stabilește de către angajator, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul SSM. | (2) Durata formării profesionale pentru autorizarea electricienilor pentru executarea LST medie/inalta tensiune se stabilește de către angajator, în conformitate cu legislația nationala referitoare la formarea profesionala si cea din domeniul SSM. Reformulare necesară. Durata de instruire a electricienilor se stabilește de către angajator. În conformitate cu legislația în vigoare. Periodicitatea este definită în prezenta normă. | Se acceptă cu reformulare |
| 42 | Normă Art. 26 alin.(2) | A-LST-R | (2) Periodicitatea formării profesionale şi a autorizării electricienilor pentru executarea LST se stabilește de către angajator, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul SSM. | (2) Durata formării profesionale pentru autorizarea electricienilor pentru executarea LST medie/inalta tensiune se stabilește de către angajator, în conformitate cu legislația nationala referitoare la formarea profesionala si cea din domeniul SSM. Reformulare necesară. Durata de instruire a electricienilor se stabilește de către angajator. În conformitate cu legislația în vigoare. | Se acceptă cu reformulare |
| 43 | Normă Art. 26 alin.(2) | DELGAZ GRID | (2) Periodicitatea formării profesionale şi a autorizării electricienilor pentru executarea LST se stabilește de către angajator, în conformitate cu legilația aplicabilă în domeniul SSM | 2) Durata formării profesionale pentru autorizarea electricienilor pentru executarea LST medie/inalta tensiune se stabilește de către angajator, în conformitate cu legilația nationala referitoare la formarea profesionala si cea din domeniul SSM. Reformulare necesara. Durata de instruire a electricienilor pentru LST MT/IT este comparabila cu cea prevazuta in legislatia nationala referitoare la formarea profesionala, adica 480 ore. Acest lucru trebuie prevazut si in norma tehnica | Se acceptă cu reformulare |
| 44 | Normă Art. 28 alin. (4) lit.c) | CNTEE Transelectrica SA | Art. 28(4)....... c) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime: centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau opritor de cădere retractabil, echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime | Art. 28(4)....... c) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime: centura de pozitionare, centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau opritor de cădere retractabil, echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime Completare necesară deoarece pentru LST medie tensiune, trebuie utilizata centura de pozitionare | Se acceptă |
| 45 | Normă Art. 28 alin. (4) lit.c) | A-LST-R | Art. 28(4)....... c) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime: centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau opritor de cădere retractabil, echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime | Art. 28(4)....... c) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime: centura de pozitionare, centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau opritor de cădere retractabil, echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime Completare necesară deoarece pentru LST medie tensiune cu tehnologia la distanță (de pe scară cu prajini electroizolante), centura complexă nu poate fi folosită deoarece impiedică mișcările libere ale executantului. | Se acceptă |
| 46 | Normă Art. 28 alin. (4) lit.c) | DELGAZ GRID | Art.28 (4) … c) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime: centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau opritor de cădere retractabil, echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime | Art.28(4) … c) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime: centură de siguranţă complexă, centura de pozitionare, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau opritor de cădere retractabil, echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime Completare necesară deoarece pentru LST medie tensiune cu tehnologia la distanta (de pe scara cu prajini electroizolante), centura complexa nu poate fi folosita deoarece impiedica miscarile libere ale executantului. Centura de pozitionare este folosita de catre toate firmele din tarile care folosesc LST , pentru LST de la distanta. | Se acceptă |
| 47 | Normă Art. 28 alin. (9) lit.a) | DEER | Art. 28 - (9) lit. a) Încercările mijloacelor de protecţie, sculelor şi dispozitivelor electroizolante se realizează numai în laboratoare autorizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acestea emit un buletin/raport de încercare în care sunt menţionate valorile admisibile ale parametrilor electrici specificaţi în FT şi valorile obţinute. | Art. 28 - (9) lit. a) Încercările mijloacelor de protecţie, sculelor şi dispozitivelor electroizolante se realizează numai în laboratoare independente (neutre) acreditate RENAR sau EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu standardele romanești sau UE în vigoare. Acestea emit un buletin/raport de încercare în care sunt menţionate valorile admisibile ale parametrilor electrici specificaţi în FT şi valorile obţinute Pot exista dispozitive de lucru sub tensiune atipice, speciale sau patente proprietate intelectuală fabricanți, – ex. distanțoare între conductoare, protectoare electroizolante de diferite dimensiuni, etc. - pentru care nu exista laboratoare acreditate ISO 17025 de RENAR în România și trebuie verificate periodic în alte țări UE. (Exemplu conex: în România nu există laboratoare acreditate RENAR de verificare INVERTOARE..) Toate certificatele, buletinele/rapoartele de încercări/verificări vor fi prezentate în limba română | Nu se acceptă Formularea din Normă acoperă şi aceste cerinţe |
| 48 | Normă Art. 28 alin. (16) | DEER | Art. 28 - Înainte de începerea oricărei lucrări sau la reluarea ei, şeful de lucrare pentru LST trebuie să se asigure, prin examinare vizuală, că starea tehnică a sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor de muncă utilizate la LST la medie/înaltă tensiune este corespunzătoare. Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă la care se identifică neconformităţi trebuie retrase din uz şi marcate, prin ştampilare, cu înscrisul ,,SCOS DIN UZ’’. | (16) Înainte de începerea oricărei lucrări sau la reluarea ei, şeful de lucrare pentru LST trebuie să se asigure, prin examinare vizuală, că starea tehnică a sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor de muncă utilizate la LST la medie/înaltă tensiune este corespunzătoare. Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă la care se identifică neconformităţi trebuie retrase din uz şi marcate, prin ştampilare, cu înscrisul ,,SCOS DIN UZ PENTRU LST’’. Propunem ca marcajul sa poarte inscrisul „SCOS DIN UZ PENTRU LST„ (Motivatie: Parte din sculele, dispozitivele si echipamentele utilizate in LST pot fi utilizate ulterior, dupa ce isi pierd calitatea utilizarii in cadrul LST, in cadrul altor lucrari cu scoatere de sub tensiune. ) | Nu se acceptă Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă utilizate la LST la medie/înaltă tensiune sunt depozitate separat de cele utilizate la executarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune. |
| 49 | Normă Art. 29 alin. (1) | DEER | ## Art. 29. – (1) Electricienii autorizați pentru LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune, în funcţie de locul de muncă, de tensiunea instalaţiei şi de factorii de risc la care este supus, trebuie să fie dotat cu echipament individual de protecţie conform prevederilor ISSM LST, precum și cu scule și dispozitive corespunzătoare. (2) Fiecare electrician asigură întreţinerea dotării sale individuale. (3) Pentru fiecare tip de lucrare, electricianul autorizat pentru LST primeşte în dotare sculele şi dispozitivele prevăzute în IT corespunzătoare. | ## Art. 29. – (1) Electricienii autorizați pentru LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune, în funcţie de locul de muncă, de tensiunea instalaţiei şi de factorii de risc la care este supus, trebuie să fie dotați cu echipament individual de protecţie conform prevederilor ISSM LST, precum și cu scule și dispozitive corespunzătoare. Propunem completarea articolului cu aliniatul 4 (4)Executanţii trebuie să utilizeze echipamentele individuale de protecţie la locul de muncă, dispozitivele şi mijloacele de protecţie nominalizate în instrucţiunea tehnologică aferentă; nu este suficienta existenta dotării cu EIP (aliniatul 1din articol) dacă acesta nu este utilizat la executarea lucrărilor | Nu se acceptă Cerinţa se regăsește la alin. (3). |
| 50 | Normă Art. 31 alin. (4) şi alin. (5) | DEER | Art. 31 (4) Măsurile organizatorice de SM necesare pentru executarea LST la medie sau înaltă tensiune sunt următoarele: (5) Măsurile tehnice de SM pentru executatea LST la medie/înaltă tensiune sunt următoarele .... d) realizarea zonei de lucru pentru efectuarea lucrării sub tensiune; | Art. 31 (4) Măsurile organizatorice de SSM necesare pentru executarea LST la medie sau înaltă tensiune sunt următoarele: (5) Măsurile tehnice de SSM pentru executatea LST la medie/înaltă tensiune sunt următoarele .... d) realizarea și delimitarea zonei de lucru pentru efectuarea lucrării sub tensiune; Pentru claritatea formulării | Nu se acceptă Argumentarea pentru alin.(4) si alin(5) se regăsește la pct. 12 din sinteză. Se acceptă cu reformulare Se va completa și la art. 43. alin.(7) lit.a pct( ii) |
| 51 | Normă Art. 32 pct.2 | DELGAZ GRID | 2. Gestionarul instalaţiei electrice adresează cererea de aducere a instalaţiei în regim special de exploatare , prin e-mail sau telefonic, centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalației respective, conform ordinului de investire. | Gestionarul instalaţiei electrice înaintează o cererea de aducere a instalaţiei în regim special de exploatare, prin e-mail sau telefonic, centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalației respective, conform ordinului de investire si a reglementărilor în vigoare cu privire la regimul cererilor. „prin e-mail sau telefonic” - formularea este restrictiva in sensul in care alti OD/OT folosesc sisteme informatice | Se acceptă cu reformulare. |
| 52 | Normă Art. 33 alin.(3) | DELGAZ GRID | (3) Dacă lucrarea trebuie să fie întreruptă, şeful de lucrare pentru LST asigură securitatea zonei de lucru faţă de terţi. Dacă o întrerupere a lucrului ar putea să conducă, prin durata sa probabilă, la depăşirea timpului aprobat de centrul de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalației respective, şeful de lucrare pentru LST informează atât gestionarul instalaţiei (persoana stabilită prin convenţia de lucrări), cât şi dispecerul care a realizat regimul special de exploatare al instalaţiei. Întreruperile se efectuează prin grija şi pe răspunderea şefului de lucrare pentru LST , la iniţiativa sa ori la iniţiativa unui membru al formaţiei de lucru, la apariţia oricărui fenomen meteorologic sau a oricărei situaţii care poate conduce la accidentarea personalului, şi anume: a) apariţia furtunilor; b) apariţia descărcărilor atmosferice în zonă; c) constatarea unei situaţii în instalaţie, neprevăzute în ISSM LST; d) apariţia unei situaţii tehnologice prezentând potenţial de accidentare sau pentru care nu sunt asigurate condiţiile de lucru; | Completare : 3) Dacă lucrarea trebuie să fie întreruptă, şeful de lucrare pentru LST asigură securitatea zonei de lucru faţă de terţi. Dacă o întrerupere a lucrului ar putea să conducă, prin durata sa probabilă, la depăşirea timpului aprobat de centrul de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalației respective, şeful de lucrare pentru LST informează atât gestionarul instalaţiei (persoana stabilită prin convenţia de lucrări), cât şi dispecerul care a realizat regimul special de exploatare al instalaţiei.Întreruperile se efectuează prin grija şi pe răspunderea şefului de lucrare pentru LST , la iniţiativa sa ori la iniţiativa unui membru al formaţiei de lucru sau a centrului de dispecer cu autoritate de decizie pentru instalatia unde se LST, la apariţia oricărui fenomen meteorologic sau a oricărei situaţii care poate conduce la accidentarea personalului, şi anume:.... Completare necesara intrucat centrul de dispecer poate solicita intreruperea lucrarii daca apare un regim de functionare ce poate pune in pericol personalul care lucreaza sub tensiune. De exemplu: aparitia unei avarii in zona ce duce la cresterea sarcinii pe portiunea de instalatatie unde se lucreaza. | Se acceptă cu reformulare. |
| 53 | Normă Art. 36 alin.(3) | CNTEE Transelectrica SA | Art. 36 (3)..... b) instalația electrică pentru care este aplicabilă ISSM LST; | Art. 36 (3)..... b) instalația electrică pentru care este aplicabilă ITI-LST; La joasă tensiune se aplică ITI-LST | Se acceptă |
| 54 | Normă Art. 36 alin.(3) | A-LST-R | Art. 36 (3)..... b) instalația electrică pentru care este aplicabilă ISSM LST; | Art. 36 (3)..... b) instalația electrică pentru care este aplicabilă ITI-LST; La joasă tensiune se aplică ITI-LST | Se acceptă |
| 55 | Normă Art. 36 alin.(3) lit.b) | DELGAZ GRID | Art.36. - (3) … b) instalația electrică pentru care este aplicabilă ISSM LST; | Art.36. - (3) … b) instalația electrică pentru care este aplicabilă ITI LST; Modificare necesara: ISSM LST la MT/IT | Se acceptă |
| 56 | Normă Art. 37 | CNTEE Transelectrica SA | Selecţia electricienilor pentru executarea LST în instalații electrice de joasă tensiune, în vederea formării profesionele şi autorizării, se realizează în condiții similare celor prevăzute la art. 21, art. 22 şi art. 24 alin.(3). | Selecţia electricienilor pentru executarea LST în instalații electrice de joasă tensiune, în vederea formării profesionele şi autorizării, se realizează în condiții similare celor prevăzute la art. 21, art. 22 (mai putin alin.(3) lit.a) şi art. 24 alin.(3). La jt se poate impune o vechime necesară de minim 6 luni. | Se acceptă |
| 57 | Normă Art. 37 | A-LST-R | Selecţia electricienilor pentru executarea LST în instalații electrice de joasă tensiune, în vederea formării profesionele şi autorizării, se realizează în condiții similare celor prevăzute la art. 21, art. 22 şi art. 24 alin.(3). | Selecţia electricienilor pentru executarea LST în instalații electrice de joasă tensiune, în vederea formării profesionele şi autorizării, se realizează în condiții similare celor prevăzute la art. 21, art. 22 (mai putin alin.(3) lit.a) şi art. 24 alin.(3). La jt se poate impune o vechime necesară de minim 6 luni. | Se acceptă |
| 58 | Normă Art. 37 | DELGAZ GRID | Art.37 - Selecţia electricienilor pentru executarea LST în instalații electrice de joasă tensiune, în vederea formării profesionele şi autorizării, se realizează în condiții similare celor prevăzute la art. 21, art. 22 şi art. 24 alin.(3). | Art.37 - Selecţia electricienilor pentru executarea LST în instalații electrice de joasă tensiune, în vederea formării profesionele şi autorizării, se realizează în condiții similare celor prevăzute la art. 21, art. 22 (mai putin alin.(3) lit.a) şi art. 24 alin.(3). Completare necesară deoarece nu putem impune o vechime pentru lucrul la JT similara celei de la MT. Schimbarea unui contor este lucrare LST si o poate executa un electrician gr.II SSM, care are 6 luni vechime. Propunerea e corelata cu cea de la art 22 | Se acceptă |
| 59 | Normă Art. 39 alin.(1) | CNTEE Transelectrica SA | Electricienii care se autorizează pentru LST la joasă tensiune trebuie să fie angajați ai unui operator economic atestat ANRE. Operatorul economic poate fi gestionarul instalaţiilor electrice sau un prestator de servicii energetice. | Electricienii care se autorizează pentru LST la joasă tensiune trebuie să fie angajați ai unui operator economic atestat ANRE. Operatorul economic poate fi gestionarul instalaţiilor electrice sau un prestator de servicii/executant de lucrări. Precizare necesară. | Nu se acceptă Prestatorii de servicii energetice execută şi lucrări. |
| 60 | Normă Art. 39 alin.(1) | A-LST-R | Electricienii care se autorizează pentru LST la joasă tensiune trebuie să fie angajați ai unui operator economic atestat ANRE. Operatorul economic poate fi gestionarul instalaţiilor electrice sau un prestator de servicii energetice. | Electricienii care se autorizează pentru LST la joasă tensiune trebuie să fie angajați ai unui operator economic atestat ANRE. Operatorul economic poate fi gestionarul instalaţiilor electrice sau un prestator de servicii/executant de lucrări. Precizare necesară. | Nu se acceptă Prestatorul de servicii energetice execută şi lucrări. |
| 61 | Normă Art. 39 alin. (4) | DEER | Art. 39 (4) Grupele superioare prevăzute la alin. (3) cumulează drepturile, respectiv responsabilitățile grupelor inferioare, electricienii autorizați încadrați în grupele superioare având dreptul să execute lucrări sau operaţii specifice grupelor inferioare. În talonul de autorizare se menționează grupa de autorizare, instalaţiile ȋn care se pot executa lucrări şi manevre, nivelul de tensiune al instalaţiilor pentru care este autorizat electricianul şi tipurile de lucrări pe care acesta le poate executa. | Art. 39 (4) Grupele superioare prevăzute la alin. (3) cumulează drepturile, respectiv responsabilitățile grupelor inferioare, electricienii autorizați încadrați în grupele superioare având dreptul să execute lucrări sau operaţii specifice grupelor inferioare. În talonul de autorizare se menționează grupa de autorizare, instalaţiile ȋn care se pot executa lucrări şi manevre, nivelul de tensiune al instalaţiilor pentru care este autorizat electricianul şi tipurile de lucrări în condiții speciale din punctul de vedere al securitățății în muncă pe care acesta le poate executa. Dat fiind faptul ca nu sunt trecute toate tipurile de lucrări uzuale | Nu se acceptă Talonul de autorizare cuprinde toate tipurile de lucrări pentru care este autorizat electricianul. Precizarea nu mai este necesară. |
| 62 | Normă Art. 39 alin.(9) | CNTEE Transelectrica SA | (9) Personalul prevăzut la alin. (14) se include în formaţiile de lucru, ca executant, subordonându-se şefului de lucrare | (9) Personalul prevăzut la alin. (8) se include în formaţiile de lucru, ca executant, subordonându-se şefului de lucrare Corectură necesară, eroare de renumerotare. | Se acceptă |
| 63 | Normă Art. 39 alin.(9) | A-LST-R | (9) Personalul prevăzut la alin. (14) se include în formaţiile de lucru, ca executant, subordonându-se şefului de lucrare | (9) Personalul prevăzut la alin. (8) se include în formaţiile de lucru, ca executant, subordonându-se şefului de lucrare Corectură necesară, eroare de renumerotare. | Se acceptă |
| 64 | Normă Art. 39 alin.(9) | DELGAZ GRID | Art.39 (9) Personalul prevăzut la alin.14 se include în formaţiile de lucru, ca executant, subordonându-se şefului de lucrare | Art.39 (9) Personalul prevăzut la alin.8 se include în formaţiile de lucru, ca executant, subordonându-se şefului de lucrare Corectura necesara, eroare de renumerotare. | Se acceptă |
| 65 | Normă Art.42 alin. 1,alin.8 şi alin.9 | DELGAZ GRID | Art.42 – (1) Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamente de muncă utilizate pentru LST în instalații electrice de joasă tensiune, trebuie să respecte cerinţe similare cu cele prevăzute la art. 29 alin. (1) – alin. (3). ... (8) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante utilizate pentru LST la joasă tensiune se verifică/încearcă periodic, se ambalează, păstrează, transportă, intreţin, reconditionează şi manipulează în condiţii similare celor utilizate pentru LST la medie/ înaltă tensiune, în conformitate cu prevederile at. 29 alin. (9) – alin.(14). (9) Responsabilităţile şefului de lucrare şi ale electricienilor autorizaţi pentru LST la joasă tensiune, referitoare la mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamente de muncă utilizate pentru LST în instalații electrice de joasă tensiune, sunt cele menţionate la art. 29 alin. (15) - alin. (17). | Art.42 – (1) Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamente de muncă utilizate pentru LST în instalații electrice de joasă tensiune, trebuie să respecte cerinţe similare cu cele prevăzute la art. 28 alin. (1) – alin. (3). Corectura necesara, eroare de renumerotare. ... (8) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante utilizate pentru LST la joasă tensiune se verifică/încearcă periodic, se ambalează, păstrează, transportă, intreţin, reconditionează şi manipulează în condiţii similare celor utilizate pentru LST la medie/ înaltă tensiune, în conformitate cu prevederile art.28 alin. (9) – alin.(14). Corectura necesara, eroare de renumerotare. (9) Responsabilităţile şefului de lucrare şi ale electricienilor autorizaţi pentru LST la joasă tensiune, referitoare la mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamente de muncă utilizate pentru LST în instalații electrice de joasă tensiune, sunt cele menţionate la art. 28 alin. (15) - alin. (17). Corectura necesara, eroare de renumerotare. | Se acceptă |
| 66 | Normă Art. 43 alin. (1) | CNTEE Transelectrica SA | (1) LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune se pot executa în baza ITI LST-JT sau AS. | (1)LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune se pot executa în baza ITI-LST sau AS. Nu este nici necesară, nici utilă abrevierea JT pentru ca ITI LST se refera numai la JT. Observație valabilă pentru tot capitolul | Se acceptă |
| 67 | Normă Art. 43 alin. (1) | A-LST-R | (1) LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune se pot executa în baza ITI LST-JT sau AS. | (1)LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune se pot executa în baza ITI-LST sau AS. Nu este nici necesară, nici utilă abrevierea JT pentru ca ITI LST se refera numai la JT. Observație valabilă pentru tot capitolul | Se acceptă |
| 68 | Normă Art. 43 alin. (1) | DEER | Art. 43. – (1) LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune se pot executa în baza ITI LST-JT sau AS. | Art. 43. – (1) LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune se pot executa în baza AL, ITI LST-JT, AS. Se consideră utilă menținerea ca formă organizatorică dat fiind că lucrările realizate pe bază de AS sau ITI sunt aprobate de conducătorul unității de exploatare și ar putea fi excluse din liste la momentul aprobarii LST | Nu se acceptă Având în vedere frecvenţa relativ mare a lucrărilor sub tensiune executate la joasă tensiune, introducerea AL ca formă organizatorică ar mări timpul de intervenţie cu cel alocat completării formularului. În cazul utilizării formelor organizatorice AS şi ITI LST- JT acest timp este mult diminuat. |
| 69 | Normă Art. 43 alin. (2) | DEER | Art. 43. – (2) b) executantul de lucrări este un prestator de servicii energetice care are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune şi execută lucrări în instalaţiile electrice ale unui operator economic care nu are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrarea se execută în baza ITI LST-JT, elaborate, aprobate şi însuşite de către prestatorul de servicii energetice, respectiv avizate de către operatorul economic, dispunerea executării lucrării realizându-se de către electricianul autorizat cu grupa a V-a aparţinând prestatorului de servicii energetice. | Art. 43. – (2) b) executantul de lucrări este un prestator de servicii energetice care are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune şi execută lucrări în instalaţiile electrice ale unui operator economic care nu are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrarea se execută în baza ITI LST-JT, elaborate, aprobate şi însuşite de către prestatorul de servicii energetice, respectiv avizate de către operatorul economic, dispunerea executării lucrării realizându-se de către electricianul autorizat cu grupa a V-a aparţinând prestatorului de servicii energetice, care încheie convenție cu operatorul economic deținător al instalațiilor Menționare cadru contractual | Nu se acceptă Prevederea se regăsește la alin.(3). |
| 70 | Normă Art. 43 alin. (6) | DEO | Pentru executarea LST în baza AS, dispunerea executării lucrării se realizează prin consemnarea în evidenţele operative ale emitenților. Șeful turei operative consemnează, la rândul său, primirea dispoziţiei de executare a lucrării în evidenţele sale operative. Acesta asigură realizarea măsurilor tehnice şi organizatorice de SM în calitate de admitent şi şef de lucrare. De asemenea, comunică emitentului finalizarea lucrării și o consemnează în evidențele sale operative. | Executarea LST in baza AS de catre personalul de servire operativa, se realizeaza in conformitate cu lista lucrarilor ce pot fi executate in baza atributiilor de serviciu, aprobata de conducatorul unitatii de exploatare. Seful turei operative asigura realizarea masurilor tehnice si organizatorice de securitatea muncii in calitate de admitent si sef de lucrare si consemneaza activitatea depusa si starea instalatiei in evidentele sale operative. De regula, formatiile de servire operativa isi desfasoara activitatea in baza AS. Lucrarile care pot fi executate de catre personalul de servire operativa in timpul serviciului de tura (inclusiv lucrarile sub tensiune), trebuie sa fie cuprinse intr-o lista a lucrarilor ce pot fi realizare in baza AS, aprobata de catre conducatorul unitatii de exploatare. Dispunerea executarii lucrarilor cuprinse in aceasta lista, nu mai necesita consemnarea in evidentele operative ale emitentilor. | Se acceptă cu reformulare |
| 71 | Normă Art. 43 alin. (6) | A-LST-R | Pentru executarea LST în baza AS, dispunerea executării lucrării se realizează prin consemnarea în evidenţele operative ale emitenților. Șeful turei operative consemnează, la rândul său, primirea dispoziţiei de executare a lucrării în evidenţele sale operative. Acesta asigură realizarea măsurilor tehnice şi organizatorice de SM în calitate de admitent şi şef de lucrare. De asemenea, comunică emitentului finalizarea lucrării și o consemnează în evidențele sale operative. | Executarea LST în baza AS de către personalul de servire operativă, se realizează în conformitate cu lista lucrărilor ce pot fi executate în baza atribuțiilor de serviciu, aprobată de conducătorul unității de exploatare. Șeful turei operative asigură realizarea masurilor tehnice și organizatorice de securitatea muncii în calitate de admitent și șef de lucrare și consemnează activitatea depusă și starea instalației în evidențele sale operative. De regula, formațiile de servire operativă își desfașoara activitatea în baza AS. Lucrările care pot fi executate de către personalul de servire operativă în timpul serviciului de tură (inclusiv lucrările sub tensiune), trebuie să fie cuprinse într-o listă a lucrărilor ce pot fi realizare în baza AS, aprobată de către conducătorul unității de exploatare. Dispunerea executării lucrărilor cuprinse în aceasta listă, nu mai necesită consemnarea în evidențele operative ale emitenților. | Se acceptă cu reformulare |
| 72 | Normă Art. 43 alin. (7) | DEER | Art. 43. - (7) Şeful de lucrare răspunde de: | Art. 43. (7) Admitentul și șeful de lucrare răspunde de: Corelare cu prevederile art. 43 alin. (6) | Nu se acceptă Este același electrician. |
| 73 | Normă Art. 46 | DEER | Art. 46 – În vederea aplicării prevederilor Normei la executarea LST în instalaţiile SEN, operatorii economici din sectorul energiei electrice iau măsuri pentru ca, în cadrul lucrărilor de investiţii/modernizări/retehnologizări, noile instalaţii să fie proiectate şi realizate astfel încât să faciliteze realizarea LST. | Art. 46 – În vederea aplicării prevederilor Normei la executarea LST în instalaţiile SEN, operatorii economici din sectorul energiei electrice iau măsuri pentru ca, în cadrul lucrărilor de investiţii/modernizări/retehnologizări, noile instalaţii să fie proiectate şi realizate astfel încât să faciliteze realizarea LST. Necesar: completarea NTE ANRE existente si NTE noi cu aceasta prevedere. | Nu se acceptă Prezenta NTE este cea care reglementează executarea LST. |