Anexă

NORMA TEHNICĂ

pentru proiectarea, execuția și exploatarea

sistemelor de stocare și regazeificare GNL

pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici și industriali

CUPRINS

| 1. SCOP. DOMENIU DE APLICARE | 5 |
| --- | --- |
| 2. TERMENI ȘI DEFINIŢII | 7 |
| 3. SISTEM DE STOCARE ȘI REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CLIENŢILOR CASNICI ŞI INDUSTRIALI - STRUCTURĂ ŞI DESCRIERE | 11 |
| 4. ORGANIZAREA INCINTEI PENTRU STOCAREA ȘI REGAZEIFICAREA GNL PE BAZA DETERMINĂRII RISCURILOR | 17 |
| 5. CERINŢE DE PREVENIRE ȘI PROTECTIE LA EXPLOZII. ZONAREA EX INTR-O INCINTĂ CU REZERVOR DE STOCARE GNL ȘI SISTEM DE REGAZEIFICARE | 25 |
| 6. DISTANŢE DE SIGURANŢĂ ÎNTR-O INCINTĂ CU REZERVOR CRIOGENIC DE STOCARE GNL ȘI SISTEM DE REGAZEIFICARE PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CLIENŢILOR CASNICI ȘI INDUSTRIALI | 29 |
| 7. PROIECTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GNL | 32 |
| 8. UTILAJE, ECHIPAMENTE ȘI SISTEME UTILIZATE LA TRANSVAZAREA GNL | 34 |
| 9. SISTEME DE SIGURANŢĂ PE FLUXUL DE GNL | 35 |
| 10. SISTEME DE CONTROL, SEMNALIZARE ȘI DETECTARE A SCĂPĂRILOR DE GNL LA REZERVORUL CRIOGENIC DE STOCARE GNL ȘI LA SISTEMUL DE REGAZEIFICARE GNL | 37 |
| 11. TRASEE DE CONDUCTE CU GNL | 37 |
| 12. CERINȚE PRIVIND ECHIPAREA CU INSTALAŢII ȘI ECHIPAMENTE DE LIMITARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR | 39 |
| 13. MĂSURI DE EXPLOATARE ÎN SIGURANŢĂ A SISTEMELOR DE STOCARE ȘI REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CLIENŢILOR CASNICI ȘI INDUSTRIALI | 40 |
| 14. REGULI PRIVIND TRANSVAZAREA ÎN SIGURANŢĂ A GNL DIN AUTOCISTERNĂ/SEMIREMORCĂ PENTRU TRANSPORT GNL ÎN REZERVORUL CRIOGENIC DE STOCARE GNL | 41 |
| 15. MĂSURI DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE EVENIMENTE | 43 |
| 16. ACTIVITĂŢI DE INTREŢINERE, VERIFICARE | 44 |
| 17. DOCUMENTE OBLIGATORII SOLICITATE DE AUTORITĂŢI ȘI FURNIZORII DE UTILITĂŢI PENTRU REALIZAREA UNUI SISTEM DE STOCARE ŞI GAZIFICARE GNL PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CLIENŢILOR CASNICI ȘI INDUSTRIALI | 45 |
| Anexa nr. 1 LEGISLAŢIE APLICABILĂ | 48 |
| #### Anexa nr. 2 LISTA STANDARDELOR APLICABILE ÎN DOMENIUL GNL | 51 |
| Anexa nr. 3 DOCUMENTAȚII TEHNICE DE SPECIALITATE PUBLICATE | 54 |
| Anexa nr. 4 COMPOZITIA, PROPRIETATILE ȘI CARACTERISTICILE GNL | 55 |
| Anexa nr. 5 SISTEM DE STOCARE ȘI REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A CLIENŢILOR CASNICI ȘI INDUSTRIALI | 57 |
| Anexa nr. 6 DIAGRAMA P&ID A UNUI REZERVOR CRIOGENIC DE STOCARE GNL | 59 |

PREFAŢĂ

Norma tehnică pentru proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de stocare și regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienților casnici și industriali , denumită în continuare NTGNL, se adresează operatorilor economici care au ca obiectiv proiectarea, realizarea și exploatarea sistemelor de descărcare GNL, stocare GNL în recipiente criogenice cu capacitate de stocare între 5000 litri și 120000 litri și regazeificare GNL. Sistemele sunt montate la clienţi și sunt destinate alimentarii individuale și exclusive a acestora, nefiind conectate la sistemul de transport sau distribuție a/al gazelor naturale.

NTGNL nu se referă la instalațiile de alimentare a produsului regazeificat de la instalația de GNL la client, care intra sub incidenta Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, denumite în continuare NTPEE.

NTGNL cuprinde informațiile necesare în vederea stabilirii cerințelor de amplasare și respectare a distanţelor de siguranță în incintele  proprietate a persoanelor fizice sau juridice unde se vor realiza sisteme de stocare și regazeificare GNL pentru asigurarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor casnici şi industriali și a măsurilor de securitate/siguranță la utilizare.

NTGNL s-a elaborat in conformitate cu Codul tehnic al gazelor naturale lichefiate, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 109/2013, bunele practici și codurile de GNL din alte state ale UE, standarde în vigoare pentru echipamente și prevederile directivelor europene transpuse în legislația din România.

NTGNL a fost întocmită și pe baza datelor și informațiilor din literatura tehnică aplicabilă și legislația  existentă în alte țări cu tradiție din Europa, a standardelor pentru utilaje, echipamente și conducte întrucât în prezent nu există legislație în acest domeniu din România și s-a adaptat cerințelor normelor și prescripțiilor tehnice existente și aplicabile elaborate de ANRE și ISCIR în România.

- SCOP. DOMENIU DE APLICARE

Art. 1.1. Activitățile prevăzute în prezenta NTGNL sunt proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de depozitare și regazeificare a GNL în vederea alimentării clienţilor casnici şi industriali, prevenirea accidentelor și definirea cerințelor de securitate privind protecția persoanelor și a bunurilor.

Art. 1.2. Definiții și caracteristici tehnice GNL

(1) GNL este gazul natural care a fost transformat în formă lichidă prin răcire avansată (- 162 ° C) la presiune atmosferică, ceea ce reduce la maximum spațiul de depozitare sau maximizează transportul, raportul fiind aproximativ 1 volum de GNL faza lichidă la 600 volume de gaz natural fază gazoasă.

(2) Temperatura extrem de scăzută a GNL îl încadrează ca lichid criogenic.

(3) Proprietățile GNL sunt prezentate în Anexa nr.4.

Art. 1.3. Sistemele de depozitare și regazeificare GNL vor fi realizate, echipate, dimensionate și gestionate astfel încât:

- să asigure debitele și presiunile de alimentare solicitate de clienţi;

- sa minimizeze cauzele scăpărilor accidentale de GNL, izbucnirii de incendii sau producerii de  explozii;

c) să limiteze, în cazul unui eventual accident, daunele aduse persoanelor, pagubele materiale pentru clădirile și instalațiile din vecinătate și poluarea mediului;

d) să reducă, pe cât posibil, frecvența operațiunilor de reîncărcare a rezervoarelor fixe de la autocisternele/semiremorcile de transport GNL;

e) să faciliteze efectuarea intervențiilor de urgență a echipelor specializate și a pompierilor în toate tipurile de activitate.

Art. 1.4. Obiectul prezentei NTGNL este stabilirea concepției, dimensionarea și alegerea echipamentelor la proiectarea și executarea sistemelor de stocare și regazeificare a GNL pentru alimentarea clienţilor casnici și industriali și a cerințelor de exploatare  în siguranță, de prevenire a apariției de evenimente și de intervenție în cazul producerii acestora .

Art.1.5. Domeniul de aplicare al prezentei NTGNL îl constituie utilizarea sistemelor de depozitare  GNL în sistem mic și mediu vrac, cu capacitate  de stocare în rezervoare criogenice între 5000 litri și 120.000 litri  și  regazeificarea GNL în vederea asigurării alimentării clienților casnici cu gaze naturale la presiune redusă, care nu dispun în zona de sisteme de distribuție a gazelor naturale sau alimentării clienţilor industriali care necesită debite și presiuni de gaze mai mari decât ce se poate asigura din zonă sau au alte surse de gaze.

Art. 1.6. Principalii consumatori pot fi:

- aparatele casnice pentru prepararea hranei;

- sistemele de încălzire la clădiri individuale sau colective și chiar zone rezidențiale;

- producătorii de agent termic apă caldă sau abur;

- operațiuni de tăieri/suduri oxigaz;

- agentul termic la cuptoare industriale cu inducție;

- industria alimentară pentru alimentarea arzătoarelor de la cuptoare pentru coacerea produselor de panificație etc.

Art.1.7. Nu fac obiectul  NTGNL proiectarea, executarea, repararea şi verificarea:

- sistemelor de distribuție GNL la autovehicule;

b) autocisternelor sau semiremorcilor pentru transport GNL;

c) instalațiilor de lichefiere gaze naturale;

e) instalațiilor din terminale GNL.

Art. 1.8. Prevederile din NTGNL  trebuie însușite și aplicate de proiectanți autorizaţi, responsabilii cu execuția, deținătorii instalațiilor și utilizatorii acestora, organele administrației publice centrale și locale cu atribuții și competențe legale privind siguranța în exploatare și securitatea la proiectarea, executarea, operarea, întreținerea, repararea  sistemelor de alimentare cu gaze naturale obținute prin regazeificarea GNL.

Art. 1.9. Proiectarea și execuția depozitului de GNL și a sistemului de regazeificare trebuie realizate în conformitate cu cerințele specifice din standardele SR EN 13645:2002 şi SR EN ISO 16903:2015.

Art. 1.10. Proiectarea și executarea  sistemelor de distribuție a gazelor naturale pentru clienţii casnici și industriali la presiune redusă se va realiza conform prescripțiilor tehnice din NTPEE.

Art. 1.11. Aprovizionarea cu GNL se asigură numai cu mijloace de transport auto speciale (autocisterne sau semiremorci echipate cu recipiente criogenice) sau cu vagoane cisterna CF, a căror dotare respectă condiţiile impuse prin Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase, din care se descarcă GNL în rezervoare criogenice cilindrice orizontale sau verticale direct prin diferența de presiune sau cu pompe de transvazare, după caz.

Art. 1.12. La realizarea investițiilor pentru asigurarea distribuției de gaze naturale din GNL este obligatorie realizarea cerințelor de calitate în construcții, de siguranță în operare și respectare a cerințelor de sănătatea și securitatea în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecția mediului, în conformitate cu  legislația în vigoare  și standardele aplicabile.

Art. 1.13. Proiectarea și executarea sistemelor de depozitare GNL și regazeificare în vederea alimentării cu gaze naturale a clienţilor casnici și industriali se realizează astfel încât să corespundă  cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute în Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

a) rezistență mecanică și stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

e) protecție împotriva zgomotului;

f) economie de energie și izolare termică;

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

2. TERMENI și DEFINITII

      - ANRE – Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei;

- Aviz obligatoriu de instalare ISCIR este un act administrativ emis de ISCIR pentru deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, ca urmare a verificării condițiilor de montare/instalare conform prescripțiilor tehnice, pe baza căruia pot începe lucrările de montare/instalare, în cazul instalării recipientelor care se încadrează în prevederile Anexei 12, nr. crt. 2, poz. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare;

- Autorizație ISCIR – act administrativ care atestă dreptul de exercitare al activității autorizate în cazul instalării recipientelor care se încadrează în prevederile Anexei 12, nr. crt. 2, poz. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare;

- Autorizarea funcționării - acordul emis de ISCIR pentru deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a guvernului conform prevederilor art. 4, alin. (4) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  în scopul atestării faptului că o instalație/un echipament îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi pusă/pus în funcțiune în condiții de siguranță;

      - Atestat - document scris emis de INCD INSEMEX în urma verificării documentației tehnice și a examinării în situ pentru instalațiile care funcționează în atmosfere potențial explozive;

      - Cuva de retenție - o structură impermeabilă ridicată cu pereți din beton armat, capabilă să reziste la presiunea statică și temperatura lichidului vărsat, în care se amplasează rezervorul de stocare GNL și, după caz, sistemul de regazeificare şi care respectă cerințele Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, nr. 818/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

      - DDE – detaliile de execuţie;

      - Documentație tehnică - totalitatea documentelor și instrucțiunilor întocmite pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, realizarea reviziilor, reparațiilor şi/sau pentru întreținerea instalațiilor/echipamentelor;

      - DATC – documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire;

      - Eveniment accidental - eveniment care apare dintr-o situație necontrolată sau neplanificată, cu consecințe de siguranță și / sau de mediu;

      - Gaz natural brut - gaz natural care conține și după procesare anumite impurități și substanțe nedorite, cum ar fi apa (H2O), azot (N), dioxid de carbon (CO2), gaz hidrogen sulfurat (H2S) și heliu (He) ce trebuie separate înainte de comprimare sau lichefiere;

      - Gaz bogat - este gazul cu cantități relativ mari de fracțiuni mai grele în compoziția sa (de obicei până la aproximativ 15%) și deci cu o mare putere calorică. De asemenea, este cunoscut sub numele de Wet (gaz umed);

      - GNL - gaz natural lichefiat - gazul natural care, în urma  unor procese specifice, este adus în stare lichidă și stocat în recipiente speciale conform  SR EN ISO 16903:2015;

      - Instalare - activitate de fixare/amplasare a unei/unui instalații/echipament la locul utilizării și/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalații sau echipamente, în vederea asigurării condițiilor de funcționare;

      - Instalație (Sistem) de stocare și regazeificare GNL - ansamblu compus din rezervor criogenic  de stocare GNL la temperatura de cca – 162 0 C , vaporizatoare ambientale și schimbătoare de căldura pentru regazeificare (trecerea GNL în faza gaz), cu armaturi de siguranță, aparatură de indicare, măsură și control a parametrilor, trasee de conducte și reductor de presiune, ce se conectează la o rețea de alimentare cu gaze naturale la presiune redusă către clienţi;

      - Instrucțiuni de utilizare (exploatare) - instrucțiuni tehnice care cuprind informații privind montarea, instalarea, punerea în funcțiune, exploatarea, întreținerea instalațiilor/echipamentelor, elaborate de producător și care sunt puse la dispoziția  deținătorului instalațiilor/echipamentelor de GNL;

      - Instalație de  alimentare cu gaze naturale a clienţilor - ansamblu de  trasee de conducte și armaturi care se conectează la aparatele consumatoare proiectate;

      - Incintă – suprafața de teren delimitată în care sunt amplasate utilaje, echipamente și sisteme pentru depozitarea și gazeificarea GNL , împrejmuită cu gard de protecție și poartă de acces;

      - ISCIR este organul de specialitate al administrației centrale, cu personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2, 3 și 4, din Legea 64/2008;

      - INCD INSEMEX este un organism notificat pentru evaluarea conformității cu cerințele Directivei 2014/34/UE  a Parlamentui European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (reformare) - ATEX și este recunoscut pentru evaluarea în situ a instalațiilor privind conformitatea cu cerințele NEx 01-06;

      - Întreținere - totalitatea operațiunilor prin care se asigură menținerea instalației/echipamentului, în parametrii de funcționare în condiții de siguranță;

      - Limita de proprietate, de delimitare - suprafața de teren în interiorul căreia operatorul/proprietarul are control deplin și autoritate sau utilizare exclusivă;

      - Montare - activitate de îmbinare a componentelor unei instalații/sistem  conform documentației tehnice, în vederea funcționării acesteia/acestuia;

      - Marcaj CE - marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația comunitară de armonizare care prevede aplicarea sa pe produs;

      - Operator – persoana fizică sau juridică ce răspunde de exploatarea instalației GN;.

      - Pericol - proprietate a unei substanțe periculoase sau a unei situații fizice cu potențial de a crea daune sănătății umane și / sau mediului;

      - Presiune critică - presiunea minimă care trebuie aplicată unui gaz înainte de a putea fi lichefiat;

      - Presiunea de vapori - presiunea exercitată de vaporii care rezultă prin evaporare dintr-un lichid; pe măsură ce temperatura lichidului crește, presiunea vaporilor acestuia crește; în cele din urmă, depășește presiunea limita și lichidul fierbe;

      - Procesul sistemului de management al siguranței definește și monitorizează structura organizațională, responsabilitățile, procedurile, procesele și resursele pentru determinarea și implementarea politicii majore de prevenire a accidentelor;

      - Producător - persoana fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea și/sau realizarea unei/unui instalaţii/echipament în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează o instalaţie/un echipament în vederea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;

      - Proiect pentru un sistem de depozitare și regazeificare GNL in vederea alimentarii cu gaze naturale a clienţilor - este o documentație tehnică ce trebuie întocmită de un proiectant autorizat/atestat în vederea obținerii avizelor/atestatelor și autorizațiilor și licențelor conform cerințelor din certificatul de urbanism și legislației aplicabile;

      - PT – proiect tehnic.

      - Punere în funcțiune - acțiunea care are loc în momentul primei utilizări sistemului de alimentare de la instalații de stocare și regazeificare GNL.

      - Punct  de fierbere -Temperatura la care tranziția de la starea de agregare lichidă la cea gazoasă se petrece în volumul lichidului și nu doar la suprafață.

      - Racord de  transvazare  de la autocisterne/ semiremorci pentru transport GNLînseamnă dispozitivul care permite conectarea și deconectarea rapidă a  furtunului flexibil de alimentare cu GNL a rezervorului criogenic;

      - Rezervor criogenic - rezervorul în care este depozitat  gazul natural în stare lichidă la o temperatură de -162 0C, realizat conform cerințelor Directivei Europene 2014/68/UE pentru echipamente  sub presiune  (PED), a standardelor AD 2000M, SREN 13458-1,2:2003,2004, SR EN ISO 21009-2:2016, SR EN ISO 21009-2:2016, fiind  cu înveliș dublu, cu vid între pereți  funcționând pe principiul integrității superioare a vidului și a izolației termice complete;

      - Riscul este combinația dintre consecință și frecvența a unui pericol specific, care apare într-o perioadă specificată, în circumstanțe specificate;

      - Risc de rostogolire - roll over - existenţa în interiorul unui rezervor criogenic de stocare GNL a mai multor straturi de GNL, de presiune şi temperaturi diferite, care pot conduce la o  instabilitate termodinamică şi  ca urmare a acestei instabilități, se produce  rostogolirea unor cantități de GNL  în interiorul rezervorului criogenic, rezultând  suprapresiuni importante printr-o  evaporare rapidă;

      - Semiremorca/cisterna cu recipient criogenic pentru transport GNL - sașiul pe care este fixat un  rezervor în care este depozitat GNL, la o temperatură de -162 0C, realizat conform Directivei Europene 2010/35 EC pentru echipamentele sub presiune transportabile  (TPED) și de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE și 1999/36/CE ale Consiliului;

      - Simbolul hst - înălțimea stâlpilor unei linii electrice aeriene;

      - Sistem ESD (Emergency Shut Down) - sistem de securitate care oprește în siguranță și eficienţă întreaga instalație de GNL sau anumite componente pentru a minimiza escaladarea incidentelor;

      - Sistem PSD (Process Shut Down) sistem care oprește în siguranță și eficienţă unitățile individuale din motive de proces la sesizarea scăpărilor de GNL sau izbucnirea unui incendiu la depozitarea și gazeificarea GNL, fiind conceput pentru a reduce la minimum consecințele situațiilor de urgență;

      - Skid de regazeificare este o instalație monobloc cu utilaje (vaporizator, încălzitor) și echipamente (regulator de presiune, armături de siguranță) și aparate de automatizare măsură și control  AMC), trasee de conducte și armături, care asigură regazeificarea GNL și obținerea de gaze naturale  la parametrii solicitați pentru a fi utilizați la clienţii casnici și industriali;

      - Temperatura minimă/maximă admisibilă TS - temperatura  precizată de producător pentru care echipamentul sub presiune a fost proiectat și realizat;

      - UE – Uniunea Europeană;

      - Vaporizator ambiental - schimbător de căldură în care  aerul atmosferic furnizează cantitatea de căldură necesară regazeificării GNL  pentru asigurarea parametrilor de temperatură și de presiune în vederea alimentării cu gaze a clienţilor;

      - Vapori in fierbere( boil - off) - volumul de vapori care rezultă când GNL se încălzește la temperatura de fierbere într-un rezervor de depozitare criogenic;

      - Verificare tehnică în vederea autorizării funcționarii - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor;

      - Verificare tehnică în utilizare - totalitatea examinărilor și încercărilor efectuate la o instalație/un echipament sub presiune, periodic și de câte ori se modifică configurația în baza căreia s-a acordat autorizarea funcționării de către ISCIR, în scopul asigurării condițiilor de funcționare în siguranță;

      - Verificare tehnică în vederea autorizării funcționarii - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor;

      - Zona de retenție a deversărilor - perimetru delimitat care nu permite împrăștierea GNL în cazul unor scurgeri sau accidente;

      - Zona de transvazare – locul în care staționează cisterna/semiremorca pentru aprovizionare cu GNL a rezervorului de depozitare  criogenic;

      - Zona Ex - spațiu în care există sau ar putea să fie prezentă o atmosferă explozivă gazoasă în asemenea cantitate încât să necesite precauții speciale pentru construcţia, instalarea şi utilizarea  echipamentelor.

3. SISTEM DE STOCARE ȘI REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CLIENŢILOR CASNICI ŞI INDUSTRIALI - STRUCTURĂ ŞI DESCRIERE

Art. 3.1. (1) Proiectarea, fabricarea și evaluarea conformității echipamentelor sub presiune se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare, prevederile legislative naționale neputând să contravină legislației comunitare armonizate.

(2) Utilizarea standardelor armonizate nu constituie o obligație pentru producător, acesta  având posibilitatea să utilizeze și alte standarde aplicabile cu condiţia respectării cerințelor esențiale de securitate prevăzute în directivele europene aplicabile.

(3) Sistemele de stocare și regazeificare GNL pentru asigurarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor casnici și industriali au în componenţă unul sau mai multe rezervoare criogenice cu pereți dubli, cu capacitate cuprinsă între 5.000 litri și 120.000 litri pentru stocarea GNL la temperaturi negative, la aproximativ -1620 C, proiectate și realizate conform prescripţiilor SR EN ISO 21009-2:2016, care trebuie să fie realizate astfel încât structurile să reziste cel puțin la combinația de acțiuni definite în colecţia de standarde de la 1 la 5 - SR EN 146202007, astfel:

  - să își mențină caracteristicile în condiții normale, în ceea ce privește degradarea, deplasarea și vibrațiile;

  - să aibă o marjă de siguranță adecvată cu privire la rezistența la oboseală;

  - să aibă  proprietăți ductile adecvate și sensibilitate redusă la deteriorarea locală;

  - să fie adecvat pentru monitorizare, întreținere și reparare;

  - să asigure stocarea  în siguranță a gazului natural  la temperatură criogenică;

  - să permită umplerea și golirea în siguranță a GNL;

  - să permită eliminarea în siguranță a suprapresiunii vaporilor de GNL;

  - să prevină pătrunderea aerului și a umidității, atât în rezervorul criogenic cât și în spațiul cu izolație și vid;

  - să se reducă viteza de evaporare și să  prevină apariția înghețului;

  - să funcționeze în siguranță între presiunile maxime și cele minime (în vid) de proiectare;

  - să reziste la numărul de cicluri de umplere și de golire și la numărul de operații de răcire și încălzire care sunt planificate  pe perioada de viaţă dată de producător.

Art. 3.2.  Depozitarea gazului natural lichefiat se face numai în rezervoare criogenice, proiectate și realizate conform Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 – cu marcaj CE și standardelor armonizate pentru directiva menționată, precum şi:

- SR EN 13458-1.2./2003,2004;

- SR EN ISO 21009-2:2016;

- EN 13645/2002;

- ASME VIII div.1 (marcaje ASME) ori API 620 sau standarde AD 2000M, în funcție de producător.

Art.3.3.  (1) Rezervoarele criogenice de stocare GNL sunt recipiente criogenice staționare, cilindrice, verticale sau orizontale, care lucrează la o temperatura foarte scăzută (-162 0  C) și o presiune variabila (18,5 bar, 22,0 bar sau 36,0 bar, în funcție de tipul de client).

(2) Rezervoarele criogenice de stocare GNL sunt protejate termic astfel încât orice aport de căldură din vecinătate este prevenit pe cât posibil.

(3) Rezervorul criogenic de stocare GNL este montat suprateran pe suporturi din oțel; nu se montează subteran sau tumulat.

Art. 3.4. (1) Rezervorul criogenic de stocare GNL funcționează în condiții de siguranță în condițiile climatice din zonă (vânt, ninsori etc.).

(2) Rezervorul criogenic de stocare GNL este  proiectat pentru a rezista la seismele posibile în zonă, conform cerințelor Codului de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013, cu modificări şi completări.

Art. 3.5. (1) Rezervorul criogenic de stocare GNL este realizat din două recipiente (rezervoare)  concentrice, unul interior din oțel austenitic inox și unul exterior din oțel carbon.

(2) Spațiul dintre cele 2 rezervoare este umplut cu materiale izolatoare (perlita - o pulbere absorbantă a temperaturii) și sub vid.

(3) Perlita are și rolul de a menține vidul în spațiul între cele 2 recipiente.

(4) Presiunea de lucru este variabilă fiind admisă în interior vasului criogenic de 18 - 36 bari pentru temperaturi de proiectare cuprinse în intervalul –162°C şi -196 °C.

(5) Capacitatea maximă de umplere a rezervorului criogenic de stocare GNL este 95%.

(6)  Pentru rezervoarele criogenice de stocare GNL orizontale, trebuie să se țină cont de următorul fapt: capacitatea de umplere a rezervorului nu este aceeași cu înălțimea de umplere.

Art. 3.6. Izolația de căldură este asigurată de umplerea spațiului dintre cele două rezervoare cu material izolant  absorbant (perlita ) și un vid ridicat; materialul absorbant asigură o stabilitate mai mare a vidului; în condițiile în care izolația termică este eficientă se minimizează pierderile de căldură fiind posibilă depozitarea îndelungată a GNL la o temperatură joasă,  corespunzătoare temperaturilor criogenice, rezervorul criogenic de stocare GNL fiind realizat și testat conform Directivei 97/23/CE a parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune.

Art. 3.7. Fiecare rezervor criogenic de stocare GNL trebuie sa fie identificat printr-o plăcuță de identificare, poziționată astfel încât sa fie vizibilă și pe care pe lângă marcajul CE trebuie să fie furnizate informaţii  conform pct. 3.3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 123/2015.

Art. 3.8. (1) Echiparea rezervorului criogenic de stocare  GNL presupune o dotare suficientă pentru a permite punerea în funcțiune, operarea și dezafectarea rezervorului în condiții de siguranță.

(2)  Instrumentația va include cel puțin indicatoare de nivel de lichid, de presiune şi de temperatură.

(3) Fiabilitatea acestor indicatoare de măsură trebuie să fie asigurată și menținută pe toată perioada funcționării normale a rezervorului criogenic de stocare  GNL.

(4) Indicațiile și alarmele trebuie sa fie conectate la un sistem de vizualizare pe monitor și  la un sistem de semnalizare.

Art. 3.9. (1) Măsurarea nivelului se asigură cu dispozitive de măsurare a nivelului de înaltă precizie, independente, pentru a preveni deversarea de GNL prin conductele de preaplin și care permit monitorizarea permanentă a nivelului de GNL și permit luarea de măsuri.

(2) Fiecare indicator de măsurare a nivelului include alarme de nivel maxim (95%) și de nivel minim (5%);

(3) Detectarea nivelului maxim sau minim va iniția funcția ESD pentru pompele de alimentare ale autocisternei/semiremorcii și ventilele automate de pe traseele de alimentare și recirculare ale rezervorului criogenic de stocare GNL și vaporizatorului de înaltă presiune.

Art. 3.10. (1) Rezervorul criogenic de stocare GNL trebuie să fie echipat cu instrumente locale de măsurare a presiunii (manometre) amplasate corespunzător pentru a fi vizualizate ușor din exterior și cu  senzori de presiune diferențiali cu transmisie a valorilor la distanță, fiind asigurată și monitorizarea permanentă a presiunii.

(2) Rezervorul criogenic de stocare GNL se va echipa cu sisteme de detectare cu instrumente independente de măsurarea continuă a presiunii, care vor opri pompele, compresorul și, dacă este necesar, va pune vidul sub control automat la apariția unor presiuni prea mari respectiv prea mici (vid).

(3) În spațiul dintre cele 2 rezervoare unde este vid trebuie să existe senzori de presiune diferențiali între spațiul de izolație și recipientul intern sau senzori de presiune separați în spațiul de izolare.

(4) Pentru o conformitate garantată, presiunea maximă de lucru a rezervorului criogenic de stocare GNL trebuie să fie cu cel puțin 3 bar mai mare decât presiunea maximă de lucru a recipientului de pe autocisternă/semiremorcă.

(5) Menținerea sau creșterea presiunii în rezervorul criogenic de stocare GNL se asigură cu un vaporizator sub presiune  care asigură transformarea lichidul în faza de gaz și îl returnează în rezervor, în vederea creșterii presiunii în interiorul rezervorului.

(6 ) Un ventil regulator de presiune controlat de un presostat sau de o supapă reglează presiunea în rezervorul criogenic de stocare GNL.

Art. 3.11. Rezervorul criogenic de stocare GNL trebuie să fie echipat cu instrumente locale pentru măsurarea temperaturii amplasate în aşa fel încât să fie ușor vizualizate din exterior, dotate cu termocuplu care să permită monitorizarea:

- temperaturii lichidului la diferite cote (înălțimi la rezervoarele vertical); distanța între doi senzori

consecutivi nu trebuie să depășească 2,00 metri;

- temperaturii fazei gazoase;

- temperaturii peretelui și temperaturii inferioare a rezervorului primar;

- temperaturii peretelui și temperaturii inferioare a  rezervorului secundar.

Art. 3.12. (1) Rezervorul criogenic de stocare GNL trebuie să fie echipat cu cel puțin două supape de  siguranța (primare), montate la partea de sus, dimensionate și realizate conform prevederilor SR EN ISO 21013-3:2016; fiecare supapă de descărcare a presiunii va eșapa în atmosferă.

(2) Presiunea de deschidere setată a supapei de evacuare primară trebuie să fie mai mică sau egală cu presiunea maximă admisibilă a rezervorului criogenic de stocare  GNL care va fi mai mare de 1,1 ori decât presiunea maximă de lucru admisă la debitul maxim de eșapare a supapei de presiune.

Art. 3.13. În cazul în care descărcarea de gaz în atmosferă este considerată nesigură, linia de evacuare a supapei trebuie să fie îndreptată către un coș de dispersie sau sistem de faclă cu aprindere automată.

Art. 3.14.  Nu este recomandată echiparea rezervorului criogenic de stocare  GNL cu discuri de rupere  care au rolul de a reducere presiunea, datorită riscului creat de emisiile de gaze ce pot fi disipate în atmosferă.

Art. 3.15. (1) Rezervorul exterior trebuie proiectat în conformitate cu practicile recunoscute de inginerie structurală, ținând cont de încărcările de transport, sarcinile de montaj, încărcăturile de vânt și sarcinile termice și pentru a avea o rezistență la foc la radiații de 15 kW/m2 cel puțin o oră.

(2) Izolația exterioară a rezervorului trebuie sa reziste la radiație exterioară de 15 kW/ m2 cel puțin o oră și trebuie sa fie rezistentă și la contactul cu GNL rece la descărcare.

Art. 3.16.  Rezervoarele criogenice de stocare GNL vor fi amplasate într-o cuva de retenție din beton armat care are rolul să limiteze suprafața pe care lichidul scurs din recipient se vaporizează și să asigure că vaporii rezultați prin evaporare se ridică  (dispersează) numai în zona din jurul rezervorului.

Art. 3.16. (1) Dacă vaporii de GNL nu sunt eliberați, presiunea și temperatura din rezervorul criogenic de stocare GNL continuă să crească și trebuie prevăzute masuri compensatorii, astfel :

- faza gazoasă poate fi aspirată cu exhaustare, apoi răcită,  vaporii condensaţi fiind reintroduși cu pompa în rezervorul criogenic de stocare GNL;

- faza gazoasă evaporată poate fi colectată și utilizată pentru egalizarea presiunii în cisternă/semiremorcă  pe timpul alimentării rezervorului criogenic de stocare GNL;

- vaporii pot fi preluați și printr-un sistem de contorizare și reglare a presiunii.

Art. 3.17. Spațiul dintre cele 2 rezervoare trebuie protejat împotriva suprapresiunii care ar putea apărea prin echiparea cu disc de rupere, care se rupe la o diferență de presiune de la 0,345 bar  la 0,482 bar peste valoare maximă de protecție cu posibilitatea să împiedice flambajului rezervorului interior în cazul în care în spațiul dintre cele 2 rezervoare se creează presiune.

Art. 3.18. Pentru a detecta scăpările de GNL care se pot acumula în cuva de retenție este necesar să se amplaseze senzori de temperatură cu alarmă care să indice scăderea bruscă a temperaturii.

Art. 3.19. În cuva rezervorului criogenic de stocare GNL trebuie instalați senzori pentru detectarea scăpărilor de gaz cu semnalizare în 2 praguri: 30 % din limita inferioară de inflamabilitate când se activează o alarmă și 50 % când se produce oprirea întregii instalații, prin întreruperea tensiunii şi închiderea ventilelor acționate automat.

Art. 3.21. Interdicția accesului în zona de stocare și vehiculare GNL trebuie semnalizată cu panouri și afișe amplasate în apropierea porții de acces în incinta îngrădită.

Art. 3.23. (1) Pentru trecerea GNL în faza gazoasă, se utilizează echipamente sub presiune de mai multe tipuri:

- vaporizatoare tip schimbătoare de căldură țeavă în țeavă cu agent de încălzire apă caldă cu adaos  de glicol (conform recomandărilor din instrucțiunile de utilizare ale produsului) pentru a asigura debite mici și medii de gaz;

- vaporizatoare electrice în construcție protejată la explozie conform Directivei ATEX pentru a asigura debite mici și medii de gaz;

- schimbătoare de căldură cu abur pentru a asigura debite mari de gaz;

- vaporizatoare ambientale sub presiune cu aer indiferent de cerințele privind debitul de gaz.

Art. 3.24. Alegerea tipului optim de vaporizator depinde de clima locală, de sursa de încălzire disponibilă (apă calda, abur sau energie electrică), de preferințele beneficiarului, preț și/sau de reglementările existente în  amplasament.

Art. 3.25. (1) Vaporizatoarele ambientale pot fi montate vertical sau orizontal într-o zonă bine ventilată natural, în care aerul poate circula liber.

(2) Vaporizatoarele cu aer ambiantal natural și/sau forțat, sunt recomandate pentru sisteme de stocare și vehiculare GNL la maxim 40 bar și sunt realizate din  aluminiu.

( 3) Pentru presiuni mari de peste 40 bar vaporizatoarele sunt din oțel inoxidabil.

(4) Vaporizatoarele ambientale sunt proiectare și fabricate conform Hotărârii Guvernului nr. 123/2015, cerinţelor standardului SR EN 13645:2002, codurilor AD2000 și ASME.

(5) Vaporizatoarele trebuie sa aibă marcaj CE.

Art. 3.26. Se permite ca vaporizatoarele sa fie amplasate și în aceeași cuva cu rezervorul criogenic de stocare GNL cu condiția existenței a cel puțin doi senzori de temperatură și a două detectoare de sesizare a eventualelor scăpări de GNL, unul în zona rezervorului și unul în zona vaporizatorului.

Art. 3.27. (1) Vaporizatoarele ambientale încălzesc GNL care circulă în contracurent cu aerul  înconjurător care are temperatura mai ridicată inclusiv iarna, fiind realizate sub forma de stea, concepute pentru un serviciu continuu la temperatura mediului măsurată la nivelul mării de + 4 °C, umiditate relativă de 79% și viteză minimă a vântului de 1 m/s.

(2)  Pentru vaporizarea mai rapidă pe ieșirea gazelor din vaporizator se poate monta și un schimbător de căldură cu apa caldă sau electric care să respecte cerințele Directivei ATEX

Art.3.28. Dimensionarea, capacitatea nominală (Nm3/oră), presiunea și suprafața de încălzire a vaporizatorului vor fi în funcție de necesarul de gaze pentru alimentarea clienţilor.

Art. 3.29. Pe măsură ce aerul se răcește la contactul cu lichidul extrem de rece, în procesul de încălzire GNL, când se ajunge la punctul de saturație, umiditatea din aer începe să condenseze formând straturi de gheață care se depun pe suprafețele exterioare ale vaporizatorului.

Art. 3.30. Conectarea între rezervorul criogenic de stocare GNL și echipamentele de pe Skid-ul de gazeificare se asigură prin trasee de conducte şi armături.

Art. 3.31. Conectarea pentru sistemul de distribuţie pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor  casnici şi industriali se face conform NTPEE

4. ORGANIZAREA INCINTEI  PENTRU STOCAREA ȘI REGAZEIFICAREA GNL PE BAZA DETERMINĂRII RISCURILOR.

Art. 4.1. La amplasarea rezervorului criogenic de stocare GNL și a skid-ului de regazeificare pentru alimentarea cu gaze naturale la presiune redusă a clienţilor casnici și industriali, proiectantul trebuie să evalueze  riscurile de incendiu și explozie pe baza:

- pericolelor potențiale din incintă și de obiectivele ori infrastructura externă;

- stabilirii unor riscuri credibile în cazul unor scăpări de GNL în exterior;

- determinării consecințelor unor evenimente în care sunt implicate GNL;

- măsurilor de îmbunătățire a siguranței necesare pentru a limita consecințele în cazul producerii unui eveniment;

- evenimentelor naturale posibile, specifice zonei (descărcări electrice, inundații, cutremure).

Art. 4.2. Proiectantul este obligat ca pentru fiecare locație unde se intenționează amplasarea de sisteme de stocare și regazeificare GNL sa identifice riscurile, sursele de pericol și să determine nivelul riscului acceptat prin metode de evaluare riscuri consacrate HAZOP/ MOSAR/ FHA/ LOPA în baza schemelor P&I întocmite și să le pună la dispoziția autorităților.

Art. 4.3. Din punct de vedere al riscului, la evaluarea instalațiilor sistemelor de stocare și regazeificare GNL de explozie trebuie să se ţină seama de următoarele:

- condițiile normale de exploatare;

- măsuri pe timpul lucrărilor de mentenanță;

- la pornirea și oprirea instalației;

- accidentele posibile  pe timpul  exploatării;

- evenimentele ce pot apare în cazul întreruperii alimentarii cu utilități (alimentare cu energie electrică, alimentare cu aer instrumental, răcire);

- utilizarea incorectă a echipamentelor sau instalației.

Art. 4.4. Riscurile de explozie, menționate la art. 4.3, trebuie evaluate în ansamblu fiind necesar să se ţină seama de:

- echipamentele din structura instalației sistemului de stocare și regazeificare GNL;

- montajul și etanșeitatea instalației sistemului de stocare și regazeificare GNL;

- caracteristicile GNL ;

- interacțiunile posibile între diferiți factori externi precum și cu mediul în care este amplasată instalația sistemului de stocare și regazeificare GNL.

Art. 4.5. Pentru ca o explozie să se producă, trebuie să fie îndeplinite următoarele 3 condiții:

- un grad de dispersie ridicat al GNL ieșit din sistemul de stocare și regazeificare GNL (vaporizare instantanee deoarece este stocat la temperaturi extrem de joase);

- concentrația de vapori de GNL în aer să se încadreze în limitele de explozie specifice gazelor naturale (interval între 4,4-17% v/v);

- existența unei surse de aprindere active în zonă corelată cu posibile scăpării de vapori de GNL.

Art. 4.6. (1) În cazul în care se poate forma o atmosferă explozivă, este necesar să se determine în care punct al instalației de stocare și regazeificare GNL poate apărea, pentru a putea evalua riscul; în acest scop, trebuie să se țină seama de proprietățile substanțelor și de caracteristicile instalației, de procesul tehnologic și de factorii de mediu.

(2) Principalele proprietăți care trebuie avute în  vedere sunt:

- densitatea vaporilor de GNL în raport cu aerul;

- GNL în faza lichidă ieșit în exterior este mai greu decât aerul până la vaporizare în masă având

tendința de a se acumula la nivelul solului și migra în rigole și canalizări sau în alte construcții existente sub cota terenului;

- gazele naturale rezultate prin evaporarea în masă a GNL ieșit in exterior sunt mult mai ușoare decât aerul şi au tendința de a se disipa în atmosferă, neacumulându-se în zonă, cu excepția cazurilor când  s-ar acumula într-un spațiu închis:

- indicele de evaporare a GNL determină cantitatea de mediu exploziv care se formează la o temperatură exterioară;

- dimensiunea suprafeței pe care se evapora GNL stocat criogenic la temperaturi scăzute;

- presiunea la care vaporii GNL sunt eliberați din sistem în exterior și formează  nori explozivi.

Art.4.7. Pericole specifice GNL:

- vaporii de GNL ieșiți în exterior în cantități mici formează amestecuri explozive în aer liber,  dispersându-se rapid și ridicându-se, fiind mai ușoare ca aerul;

- vaporii de GNL sunt  inflamabili la o concentrație în intervalul 4,4-17% v/v în amestec cu aerul; la o concentrație sub 4,4% v/v amestecul de gaze naturale în aer este prea sărac pentru a se aprinde și produce explozia, iar la peste 15% v/v amestecul este prea bogat în vapori pentru a se produce explozia;

- GNL este criogenic, răcit la -162 °C și poate provoca arsuri reci pe piele.

Art.4.8. Sursele de risc sunt asociate surselor de degajare și surselor de aprindere astfel

- Surse de degajare trebuie sa conțină următoarele informații :

a) descrierea, amplasarea și gradul de degajare;

b) fluidul inflamabil degajat: tip, temperatura și presiunea de lucru, starea/faza lichidă sau gazoasă;

c) aria periculoasă: tipul zonei EX, întinderea zonei pe verticală și orizontală;

d) alte informații relevante și observații.

(2) Sursele de aprindere capabile să inițieze incendii sau explozii în funcție de tipul  energiei de aprindere, pot fi:

a) surse electrice: arcuri electrice, scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică;

b) surse termice cu flacără: flacără de chibrit sau de brichetă, lumânare, torță, făclie, bec  de sudură (oxiacetilenică), bec de lampă de lipit sau de laborator (spirtieră), foc în aer liber, flacără la mașina de gătit (aragaz), flacără de lampă de iluminat sau de gătit ori de felinar (cu combustibil lichid) etc;

c) surse termice de căldură: obiecte solide  incandescente, țigară aprinsă,  căldură degajată de aparate termice, motoare termice, conducte (canale) cu fluide calde, efectul termic al curentului electric, metale topite, jar și cenușă nestinsă de lemn, cărbune, mase plastice sau alte materiale combustibile etc.;

d) surse termice tip scântei sau particule arzând (suspensii de particule ori picături în aer) de materiale combustibile: lemn, paie, stuf, cetină de rășinoase, frunze și vegetație uscată, cărbuni, mase plastice etc., ori de combustibili lichizi la tobele de eșapament ale motoarelor cu ardere internă;

e) surse de origine  mecanică: scântei mecanice, frecare;

f) surse termice naturale: căldură solară, trăsnet (fulger);

g) surse de autoaprindere: de natură chimică (reacții exoterme), fizico-chimică, reacții chimice exoterme;

h) surse datorate altor explozii și aprinderii materialelor inflamabile;

i) surse de aprindere indirecte: radiația termică a unui focar de incendiu;

j) efect arson.

Art. 4.9. Identificarea riscurilor și modurile de reducere a riscurilor la stocarea și regazeificare GNL

(1) Metodologia de evaluare a riscului a sistemelor de stocare și regazeificare GNL trebuie să răspundă următoarelor probleme:

a) sistemului analizat;

b) ce riscuri pot fi la proiectarea, execuția și exploatarea sistemului;

c) dacă există evenimente care se așteptă să apară;

d) care este cel mai periculos eveniment;

e) care sunt consecințele posibile in cazul producerii unui eveniment;

f) care este probabilitatea de producere a evenimentului;

g) care este lanțul de evenimente care ar produce consecințe deosebite;

h) cum pot fi tolerate consecințele potențiale estimate ca fiind probabile.

(2) Evaluarea riscului trebuie să ia în considerare următoarele principii:

a) identificarea pericolelor, situațiilor și evenimentelor periculoase;

b) evaluarea consecințelor/probabilității riscului;

c) estimarea riscului rezidual;

d) evaluarea riscului;

e) analiza opțiunilor de reducere a riscului.

Art.4.10 .Încadrarea sistemului de stocare și regazeificare GNL în grupele de risc este următoarea:

a)	grupa X atunci când unul dintre domeniile și nivelele de risc sunt considerate a fi înalte;

b)	grupa Y atunci când unul sau mai multe dintre domeniile și nivelele de risc sunt considerate a fi medii sau înalte;

c)	grupa Z atunci când unul dintre domeniile și nivelele de risc sunt considerate a fi scăzute sau medii.

Art.4.11. Domeniul și nivelul riscului pentru instalații de stocare și regazeificare GNL

| Domeniul și nivelul riscului la sisteme de stocare și regazeificare mic și mediu vrac |  |  |  |  | Grupa de risc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populație |  |  | Mediu |  |  |  | Proprietate |  |  |
| Înalt | Mediu | Scăzut | Înalt | Mediu |  | Scăzut | Înalt | Mediu | Scăzut |
|  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |

#### Art. 4.12. Criteriile de evaluare a riscului

|  | Risc foarte înalt | Risc substanțial | Risc posibil | Risc acceptabil | Risc îndoielnic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R >= 8,0 | R = 6,0 ... 7,99 | R = 4,0 ... 5,99 | R = 2,0 ... 3,99 | R < 2,0 |

#### Art. 4.13. Metode și tehnici recomandate de evaluare a riscului

|  | Nr. crt. | Denumirea |  | Scopul metodei sau tehnicii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Hazard and Operability Study- HAZOP |  | Metodă de identificare a pericolelor |  |
|  | 2 | Fault Tree Analysis-FTA |  | Metodă de identificare a evenimentelor individuale și ordonarea după logica de apariție a pericolului (evenimentul de vârf) |  |
|  | 3 | What if Analysis |  | Tehnică de prezicere a erorilor umane bazată pe o listă de evenimente estimate |  |
|  | 4 | Failure Mode and Effect Analysis-FMEA |  | Tehnică sistemică și cuprinzătoare de identificare a pericolului și prezicerea consecințelor |  |
|  | 6 | Method Organised Systematic Analysis of Risk-MOSAR |  | Metodă de abordare sistemică de analiză a riscului utilizând treptele de siguranță ale sistemului |  |
|  | 14 | Check-List |  | Tehnică prin care se stabilește o listă a pericolelor posibile ce trebuie analizate pentru predicția pericolului de vârf (top) |  |
|  | 15 | Standard (comparison of design with known safety standards) |  | Tehnică de utilizare a standardelor referitoare la evaluarea pericolelor |  |
|  | 18 | Hazardous Human Error Analysis-HHEA |  | Metodă de identificare a pericolului asociat interacțiunii erorilor umane asupra echipamentului |  |

Art.4.14. Criterii de acceptare riscuri pentru materiale utilizate la echipamente care reduc riscurile la stocarea și regazeificarea GNL:

a) să fie compatibile cu temperaturile negative specifice GNL (reziliența adecvată);
b) să aibă caracteristici compatibile condițiilor de operare și să fie previzibile pentru toate condițiile de încercare;
c) să fie suficient de ductile și dure;
d) să prevină fisurarea sub sarcină;
e) să nu fie afectate semnificativ de îmbătrânire;
f) să reziste la coroziune fiind aplicate grunduri și vopsele corespunzătoare;
g) sa corespunda variațiilor de  presiune și temperatură; 
h) să nu producă încărcări electrostatice periculoase în timpul operării.
Art. 4.15. Pentru a preveni scurgerile și riscul de explozie se va asigura:

- respectarea codurilor și standardelor pentru proiectarea și amplasarea sistemelor;

- amplasarea la o distanță sigură de  zone rezidențiale pe baza evaluărilor riscurilor;

- respectarea cerințelor pentru materiale utilizate în fabricație și includerea de sisteme concepute pentru izolarea și depozitarea în siguranță a GNL la temperaturi de -162 °C;

- respectarea Prescripțiilor tehnice ISCIR și a prevederilor legislației europene armonizate, după caz,   standardelor pentru întreținerea și inspecția echipamentelor GNL;

- protecția la suprapresiune (regulatoare de presiune și supape de siguranță);

- echiparea incintelor cu detectoare de GNL și controlul scurgerilor de GNL prin sondele de temperatură;

- ţinerea sub control a  surselor de aprindere;

- zonarea  Ex a amplasamentului;

- depresurizare de urgență;

- protecție pasivă împotriva incendiilor, bariere, pereți rezistenți la foc si cuve de retenție;

- protecție activă împotriva incendiilor prin echiparea cu instalații și dotarea cu mijloace de stingere, instalație de hidranți exteriori cu țevi cu apă pulverizată şi două stingătoare de incendiu cu performanţa de stingere 21 A şi 113 B2 şi un stingător transportabil cu performanţa 34 A şi 11 B3.

Art. 4.16. Proiectantul trebuie să elaboreze o analiză a riscurilor posibile printr-o metoda utilizând schema de flux a instalației de stocare și regazeificare GNL.

Art.4.17. Analiza pentru evaluarea riscului la sistemele de stocare și regazeificare GNL va fi întocmită în funcție de scenariile posibile care pot conduce la incidente, avarii sau chiar accidente majore.

Art. 4.18. Metodologia de evaluare a riscului trebuie să se bazeze pe criterii de evaluare determinate:
a) condițiile statice: căi de acces, drumuri și cai ferate, unități de transmiterea semnalelor și detectoare de avarie, linii și stâlpi de înaltă și medie tensiune; 
b) condiții dinamice: întreținere, nivel de pregătire a personalului, module de instruire, planificarea procesului de transport, logistica și procedura de control;
c) condiții externe: existența de zone rezidențiale, prezența în zonele industriale de instalații și depozite cu  substanțele periculoase, poziția posturilor de transformare și stațiilor electrice  de putere, încrucișări ale traseelor de conducte (de apă, gaz, energie), influența vremii (zone cu ceață, intensitatea ploii, condițiile de zăpadă, polei, durata perioadei cu lumină naturală, direcția și intensitatea vântului etc).

Art. 4.19. Evaluarea riscului se face prin încadrarea probabilității de producere a evenimentelor și a severității sau consecințelor evenimentului în matricea asociată riscului referitor la activitatea desfășurată în cadrul sistemului de stocare și regazeificare.

Art. 4.20. (1) Estimarea probabilităților de producere a evenimentelor și a severității consecințelor este recomandată în Tabelul 4.1, încadrarea în clase de risc din Tabelul 4.2 și de încadrare a riscului Tabelul 4.3.
Tabelul 4.1. Încadrarea probabilității și severității/consecințelor

|  | Probabilitate |
| --- | --- |
| A | Probabil să se întâmple imediat P> 10 -1 |
| B | Probabil să se întâmple în timp 10 -1 > P > 10 -2 |
| C | Probabil să se întâmple în timp 10 -2 > P > 10 -3 |
| D | Probabil să se întâmple vreodată 10 -3 > P > 10 -6 |
| E | Improbabil să se întâmple P < 10 -6 |

Tabel 4.2.  Încadrarea în clase de risc

Clasa Severitatea/Consecințele

Clasa I - Evenimente care pot provoca moartea sau rânirea Catastrofică Rănirea cu rămânerea cu dizabilități permanente, Distrugeri majore ale sistemelor care conduc la pagube >1 milion euro

Clasa II Evenimente care pot provoca răniri severe sau îmbolnăviri profesionale Critica Distrugeri majore cu pagube de 200.000 - 1.000.000 euro

Clasa III - Evenimente care pot provoca răniri ușoare sau îmbolnăviri profesionale Moderată Distrugeri importante ale proprietății cuprinse între 10.000 - 200.000 euro

Clasa IV - Evenimente care pot necesita primul ajutor Neglijabilă Distrugeri neesențiale ale proprietății, care pot fi remediate repede cu pagube cuprinse între 2.000 -10.000 euro

Tabelul 4.3.  Matricea de evaluare a riscului

| Clasa de severitate/ consecințe | Probabilitate estimata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| I | Foarte înalt | Foarte înalt | Foarte înalt | Foarte înalt | Foarte înalt |
| II | Înalt | Înalt | Înalt | Înalt | Înalt |
| III | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu | Mediu |
| IV | Scăzut | Scăzut | Scăzut | Scăzut | Scăzut |

#### Tabel 4.4. Încadrarea scurgerilor de GNL și modalități de acționare

|  | Gradul de scurgere | Criterii de acționare |
| --- | --- | --- |
|  | GRAD 1: Scurgere care pune în pericol persoane sau proprietăți și care necesită remediere imediata | - implementarea planului de urgență al sistemului |
|  |  | - evacuarea de persoane |
|  |  | - interzicerea accesului în zona limitată |
|  |  | - evacuarea vehiculelor |
|  |  | - eliminarea surselor de aprindere |
|  |  | - izolarea scurgerilor prin închiderea armăturilor sau a altor dispozitive |
|  |  | - anunțarea la 112 pentru alarmarea forțelor și mijloacelor de intervenție |
|  | GRAD 2: Scurgere considerată nepericuloasă, dar care necesită un program de remediere pentru evitarea apariției unui pericol in viitor | - existenţa unei surse de apă pulverizată pentru dispersia și limitarea migrării vaporilor spre surse de aprindere |
|  |  | - posibilități de izolare a traseului / echipamentului la care s-a constat scurgerea |
|  |  | - existența pavajului/ pavimentului betonat /cuvei /asfaltului |
|  | GRAD 3: Scurgere care este nepericuloasă la momentul detecției și poate fi rezonabil presupusă să rămână nepericuloasă | Aceste pierderi trebuie să fie reevaluate periodic până la prima intervenție sau până când gradul de scurgere este reevaluat |

5. CERINŢE DE PREVENIRE ȘI PROTECTIE LA EXPLOZII. ZONAREA EX INTR-O  INCINTĂ CU REZERVOR DE STOCARE GNL ȘI SISTEM DE REGAZEIFICARE

5.1 Zonarea Ex sau clasificarea ariilor periculoase

# Zonarea Ex sau clasificarea ariilor periculoase este o metodă de analiză și de clasificare a mediului în care pot apărea atmosfere explozive gazoase, în funcție de frecvența apariției și durata prezenței unei atmosfere explozive gazoase, astfel încât să faciliteze alegerea și instalarea corectă a echipamentelor utilizabile fără pericol în acest mediu ținând cont de caracteristicele de aprindere ale gazelor sau vaporilor, cum ar fi energia de aprindere (grupa de gaz) și temperatura de autoaprindere (clasa de temperatură).

Zonarea Ex se realizează în conformitate cu prescripțiile standardului SR EN 60079-10-1, de către de persoane autorizate / organizații a căror competență a fost evaluată de către INCD-INSEMEX în conformitate cu NEx 01-06, cu Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității şi protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive și cu standardele aplicabile.

Arie periculoasă (datorită unei atmosfere explozive cu gaz) - arie în care există sau ar putea să fie prezentă o atmosferă explozivă gazoasă în asemenea cantități încât să necesite precauții speciale pentru construcția, instalarea și utilizarea echipamentelor.

Atmosferă explozivă gazoasă - amestec cu aerul, în condiții atmosferice normale, a substanțelor inflamabile sub formă de gaz sau vapori, în care, după aprindere, arderea se propagă în tot ansamblul amestecului neconsumat.

O atmosferă explozivă în cazul unei instalații GNL este desemnată atunci când apar concentrații de gaz natural sau vapori de GNL în aer în intervalul 4,4-17%.

# Atmosferele potențial explozive de gaze, vapori sau cețuri inflamabile / aer se clasifica în trei zone, astfel:

Zona 0: arie în care este prezentă în permanență, sau pe perioade lungi de timp o atmosferă explozivă gazoasă. În interiorul rezervoarelor criogenice unde GNL este stocat la -162°C și rămâne în stare lichidă fără a se evapora și rezervorul este perfect închis nefiind deschideri spre atmosferă, nu se consideră că în interior poate fi zona 0.

Zona 1: arie în care este probabilă apariția unei atmosfere explozive gazoase în timpul funcționării normale.

Zona 2: arie în care nu este probabilă apariția unei atmosfere explozive gazoase la funcționarea normală și dacă totuși apare, este probabil ca aceasta să se întâmple numai rareori și doar pentru o perioadă scurtă de timp.

Amplasamentele din apropierea conductelor etanșe prin care se transportă substanțe inflamabile, nu sunt considerate ca fiind amplasamente periculoase.

De regulă, în cazul scăpărilor de GNL care se evaporă sau scăpărilor de gaze naturale în sistemul de distribuție spre clienţi, se consideră ca fiind zona 1 pe o rază de 1,00 m și zona 2 pe o rază de 2,00 m.

Se va stabili zona 1 pe o raza de 1,5 m urmată de zona 2 cu o rază de 3 m, în zona de transvazare, în punctul cuplării furtunului flexibil de la cisternă / semiremorcă la conducta de intrare GNL în rezervorul criogenic de stocare GNL, fiind posibil sa apară neetanșeități la îmbinare prin flanșe și astfel să existe scurgeri de GNL, care se vaporizează, fiind posibilă o concentrare în aer a gazului natural evaporat (în faza gazoasă), care de regulă după evaporare fiind mai ușor decât aerul are tendința de a se disipa în atmosferă.

La autocisterna/semiremorca în partea recipientului în zona armăturilor și a furtunului de alimentare cu GNL se considera zonă 2 cu extindere pe verticală până la 4 m începând cu cota armăturilor.

La supapele de pe rezervorul criogenic de stocare GNL se consideră zona 2 pe verticală pe o înălțime de la 4,00 m sub formă de con, gazul vaporizat va urca în aer, neacumulându-se la nivelul solului.

La echipamentele și armăturile îmbinate prin flanșe de la Skid-ul de regazeificare, se va considera zonă 2 pe o distanță măsurată pe orizontală de 2,00 m fiind posibile scăpări ascendente, pe verticală până la 4,00 m începând cu cota armăturilor / flanșelor.

# 5.1.1 Conform Hotărârii Guvernului nr. 1058 /2006 în ariile în care pot apărea concentrații periculoase de gaze sau vapori inflamabili și/sau explozivi se aplică măsuri de protecție pentru a reduce riscul de explozie.

# Masurile de protecție:

# prevenirea formării atmosferei explozive;

# prevenirea surselor de aprindere eficiente;

# limitarea efectelor exploziei;

# În practică, în majoritatea cazurilor în care se stochează, se vehiculează sau se procesează materiale inflamabile și/sau explozive este dificil să se garanteze că nu va apărea niciodată o atmosferă explozivă gazoasă. De asemenea, este dificil să se garanteze că aparatura electrică nu va genera niciodată o sursă de aprindere. De aceea, când prezenta unei atmosfere explozive gazoase este foarte probabilă, se va recurge la utilizarea unei aparaturi electrice cu o probabilitate scăzută de a genera o sursă de aprindere. Dimpotrivă, dacă probabilitatea prezenței unei atmosfere gazoase explozive este scăzută, se va putea utiliza o aparatură electrică construită după standarde mai puțin riguroase.

În instalațiile care funcționează în zone clasificate Ex trebuie utilizate numai echipamente eligibile care respectă cerințele de prevenire și protecție la explozie din Directiva ATEx 2014/34/EU. La realizarea instalațiilor din zonele clasificate Ex trebuie respectate și cerințele aplicabile din reglementările și standardele specifice: Directiva 1999/92/CE (transpusă în legislația noastră prin HG 1058/2006); NEx 01-06; NP 099-04 ; Normativ I 7—2011 ; SR EN 1127-1; seria de standarde SR EN 60079; SR EN ISO 80079-36; SR EN ISO 80079-37; IEC 60079-32-1 TS etc.

5.1.2 (1) Angajatorul (beneficiarul / utilizatorul instalației) trebuie să evalueze riscul de explozii conform cerințelor din Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006. Evaluarea riscului de explozie este făcută, de regulă, de către de proiectanți autorizați / organizații a căror competență a fost evaluată de către INCD-INSEMEX Petroșani în conformitate cu NEx 01-06, Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 și standardele aplicabile și trebuie integrată în „documentul privind protecția la explozie”.

Standardele aplicabile sunt: SR EN 1127-1; SR EN 15198; IEC 60079-32-1 TS; SR EN 60079-10-1; SR EN 60079-14

NOTĂ:

Se va avea in vedere Non-binding guide to good practice for implementing Directive 1999/92/EC "ATEX" (explosive atmospheres)

(2) Analiza de risc va cuprinde și alte surse de aprindere decât cele de la echipamentele tehnice, de exemplu cele de la echipamente individuale, descărcările atmosferice, alte surse externe, conform prescripțiilor CEN/CLC/TR 16832.

5.2 Echipamente / instalații din arii clasificate Ex

5.2.1 Pentru a alegerea echipamentului corespunzător zonelor periculoase, sunt necesare următoarele informații:

- clasificarea zonelor periculoase, inclusiv cerințele privind nivelul de protecție la explozie al echipamentului (dacă este aplicabil);

- clasificarea gazului, vaporilor, în raport cu grupa sau subgrupa echipamentului;

- clasa de temperatură sau temperatura de aprindere a gazului sau vaporilor implicați;

- aplicația pentru care este destinat echipamentul;

- influențele externe și temperatura ambiantă.

Se recomandă ca cerințele privind nivelurile de protecție ale echipamentului (EPL) să fie înregistrate pe planșa cu clasificarea zonelor; acest lucru ar trebui realizat chiar și în cazul în care consecințele unei aprinderi nu au fost supuse unei evaluări de risc.

Gazul natural lichefiat se încadrează în funcție de caracteristici astfel:

| Denumire substanța | Subgrupa de gaze | Clasă de temperatură | Densitate relativa a vaporilor GNL față de aer |
| --- | --- | --- | --- |
| GNL | llA | T1 | 0,6 - 0,7 |

5.2.2 În cazul atmosferelor explozive generate de GNL pot fi utilizate echipamente din subgrupele IIA, IIB, sau IIC și clasele de temperatură T1 la T6. Echipamentele cu categoriile ATEx 1G și 2G sunt admise pentru zona 1 și 1G, 2G și 3G sunt admise pentru zona 2.

5.2.3 Alegerea și instalarea echipamentelor electrice trebuie să respecte SR EN 60079-14, inspecția și întreținerea lor trebuie să se facă conform SR EN 60079-17, iar reparațiile conform SR EN 60079-19.

5.2.4 Echipamentele amplasate in zona Ex 1 si 2 sau aparatura asociată trebuie însoțită de următoarele documente:

- o declarație de conformitate UE care să facă referire la Directiva ATEX 2014/34/UE și standardele aplicabile referitor la protecția la explozie;

- marcaj ATEX şi CE;

- instrucțiunile echipamentului în limba română;

- un certificat, după caz, care demonstrează conformitatea cu cerințele Directivei ATEX 2014/34/UE.

5.2.5 Se permite instalarea de echipamente in construcție normală cu condiția să fie situate în afara zonelor periculoase considerate zone Ex.

#### 5.2.6 La punerea în funcțiune INSEMEX, la solicitarea utilizatorului, va efectua o verificare a documentației tehnice și o examinare “in situ” a instalației de alimentare cu GNL privind conformitatea cu cerințele NEx 01-06 si Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 și va elibera un Atestat și Raport  privind protecția la explozie.

5.2.7 Beneficiarul este obligat să dețină „Documentul de protecție la explozie” specific GNL, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1058/2006 privind locul de muncă din care să rezulte că:

- au fost determinate și evaluate riscurile de explozie;

- au fost stabilite zonele cu pericol de explozie;

- s-au stabilit locurile care necesită cerințe minime de protecție;

- că locul de muncă, echipamentele de protecție și dispozitivele de avertizare sunt conforme cu cerințele Directivei Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări (89/665 CEE).

6.  DISTANŢE DE SIGURANŢĂ ÎNTR-O INCINTĂ CU REZERVOR CRIOGENIC DE STOCARE GNL ȘI SISTEM DE REGAZEIFICARE PENTRU  ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CLIENŢILOR CASNICI ŞI INDUSTRIALI

Art. 6.1. În interiorul  zonei stabilite de amplasare a sistemului de stocare și regazeificare se vor stabili distante de siguranță interne între echipamentele instalației conform Tabelului 6.1:

- zona de  transvazare a GNL din autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL și rezervorul criogenic de stocare GNL;

- între rezervorul criogenic de stocare GNL, vaporizator și celelalte componente ale sistemului de regazeificare  cu respectarea precizărilor din anexa B la standardul EN ISO 16924:2018;

Art. 6.2. La amplasarea unui rezervor criogenic de stocare GNL și a unui sistem de regazeificare se va ţine cont și de distanţele de siguranță fata de clădirile și instalațiile din incinta și faţă de vecinătăți, aflate în afara limitei de incintă, așa cum sunt prevăzute în anexa B a standardului EN ISO 16924:2018 și Tabelele 6.2 și 6.3.

Art. 6.3. Distanțele de siguranță între părțile/echipamentele componente ale sistemului de stocare și regazeificare GNL și echipamentele/părțile existente în incintă, trebuie să asigure o separare minimă,  care să diminueze efectul oricărui eveniment probabil și să împiedice escaladarea acestui eveniment într-un incident de mai mare amploare.

Art. 6.4. Distanțele de siguranță trebuie să asigure și protecția echipamentelor sistemului de alimentare cu gaz natural de joasă presiune îndeosebi împotriva impactului din exterior previzibil sau al activităților din obiectivele aflate în vecinătate.

Art. 6.5. (1) Distanțele de siguranță nu pot să ofere o protecție împotriva evenimentelor catastrofice sau a degajărilor majore de GNL și sunt stabilite în  funcție de următoarele criterii:

- natura pericolului (de ex. Degajări de gaze inflamabile cu pericol de explozie, etc.)

- proprietățile fizice ale GNL în aceste condiții de utilizare;

- proiectarea echipamentelor și sistemelor de siguranța individuale;

- parametrii de funcționare (de exemplu presiune, temperatură);

- măsuri suplimentare externe de protecție ce pot fi luate  pentru limitarea sau atenuarea pericolelor (exemplu, ziduri/pereți plini rezistenți la foc, cuve de retenție) cu rolul de a reduce escaladarea incidentului;

- părţile care trebuie  protejate  prin distanța de siguranță cu referire la  potențialul de vătămare (pentru oameni, clădiri, instalații, mediu);

- evaluarea riscului pentru a determina frecvența evenimentului și a consecințele potențiale pentru a

înțelege cum pot fi diminuate în mod rezonabil de o distanță de siguranță.

Art. 6.6 Dacă distanța de siguranță este prea mare, este rezonabil să fie stabilite măsuri compensatorii  cu rol de limitare a migrării vaporilor și de atenuare a consecințelor și ca urmare distanța trebuie recalculată.

Art. 6.7. (1) Rezervorul criogenic de stocare GNL și skid-ul de regazeificare GNL din componența instalației de alimentare a clienţilor casnici și industriali nu se amplasează în:

- zone de parcuri sau alte zone de agrement amenajate sau neamenajate dar frecventate;

- zone cu construcții rezidențiale.

(2) Dacă este necesar să se asigure alimentare cu gaze naturale a unor zone rezidențiale (cartiere), între incinta instalației cu rezervor criogenic de stocare GNL și skid-ul de regazeificare și primele clădiri se va asigura o distanţă de cel puțin 20 m.

Art.6.8.  Distanțele de siguranță între incinta în care este amplasat rezervorul criogenic de stocare GNL și sistemul de regazeificare se pot reduce cu 50 % faţă de alte obiecte în care există instalații cu flacără deschisă (CT, cuptoare) sau faţă de clădiri cu număr mare de ocupanți/vizitatori ori blocuri de locuit numai dacă se realizează un zid plin din zidărie sau beton armat fără goluri, cu rezistența la foc de minim 2 ore, dimensionat de proiectant astfel încât radiația termică să nu afecteze clădirea vecină.

Art. 6.9. Distanțele de siguranță între rezervorul criogenic de stocare GNL și sistemul de regazeificare și clădiri civile sau de producție/depozitare încadrate la categoria C pericol de incendiu cu risc mare, se pot reduce cu 30 % dacă există un perete plin fără goluri sau se realizează un perete plin din zidărie sau beton armat fără goluri,  cu rezistența la foc de  minimum 2 ore, dimensionat de proiectant astfel încât să împiedice migrația GNL și să atenueze suflul unei eventuale explozii.

Art. 6.10. Nu pot fi reduse distanţele de siguranță prin realizarea de ziduri pline faţă de liniile electrice de înalta și medie tensiune,  faţă de conductele magistrale de produse  petroliere la mare presiune, faţă de clădiri de producție încadrate la categoria A, B  pericol de incendiu (risc foarte mare).

Distanţe minime (de siguranță) în incintă între echipamentele în care se stochează și gazeifică GNL

Tabelul 6.1

| Utilaj/echipament | Rezervor criogenic de stocare GNL (m) | Punct transvazare (m) | Vaporizator de înaltă presiune (m) | Schimbător de căldură electric (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezervor criogenic de stocare GNL | x | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Punct transvazare GNL din autocisternă/ semiremorcă | 2,00 | x | 5,00 | 5,00 |
| Vaporizator de înaltă presiune | 3,00 | 5,00 | x | x |
| Schimbător de căldură electric | 3,00 | 5,00 | x | x |

Art. 6.11. Distanţe minime (de siguranță) între  rezervorul criogenic de stocare GNL /sistemul de regazeificare pentru alimentare cu  gaze naturale a clienţilor casnici şi industriali și construcțiile civile și de producție din vecinătăți

Tabel 6.2

| Utilaj Echipament | Clădire birouri (m) | Depozit materiale incombustibile (m) | Depozit materiale combustibile (m) | Rezervor carburant (m) | Locuința (m) | Secție producție categoria C (m) | CT/ stație de abur (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezervor criogenic de stocare GNL | 25,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| Punct transvazare GNL din autocisternă/semiremorcă | 25,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| Vaporizator de înaltă presiune | 10,00 | 3,00 | 8,00 | 15,00 | 10.00 | 8,00 | 5,00 |
| Schimbător de căldură electric | 10,00 | 3,00 | 8,00 | 15,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 |

Faţă de liniile electrice de joasa tensiune distanţa este înălţimea stâlpului x 1,5.

Art. 6.12. Distanţe minime (de siguranță) între rezervorul criogenic de stocare GNL/sistemul de regazeificare pentru alimentare cu gaze naturale a clienţilor casnici şi industriali și infrastructura din vecinătate.

Tabelul 6.3

| Utila Echipament | Drum în localitate (m) | DN/DJ (m) | Cale ferată (m) | Conducte magistrale (m) | Păduri (m) | Limită incintă fără construcții (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezervor criogenic de stocare GNL | 25,00 | 8,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 5,00 |
| Punct transvazare GNL din autocisterne/semiremorci | 25,00 | 8,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 5,00 |
| Vaporizator de înaltă presiune | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 3,00 |
| Schimbător de căldură electric | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 3,00 |

Faţă de liniile electrice de medie și înalta tensiune distanta este înălţimea stâlpului X 1,5

Art. 6.13. Distanțele de securitate între conductele (conductele de distribuţie/racordurile/instalaţiile de utilizare) subterane de gaze naturale și diferite construcții sau instalații învecinate vor respecta prevederile NTPEE.

- PROIECTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GNL

Art. 7.1.  Proiectarea sistemului de stocare și regazeificare a GNL trebuie sa fie elaborata in conformitate cu precizările din standardele SR EN 13645/2002, SR EN-1473:2016, SR EN ISO 16903:2015 și orice alte standarde aplicabile în condiţiile respectării cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în directivele europene aplicabile.

Art. 7.2. Proiectarea sistemului de alimentare a clienţilor cu gaze naturale se va face în conformitate cu NTPEE.

Art. 7.3. Echipamentele, componentele, conductele, armăturile și materialele trebuie asamblate într-o manieră potrivită pentru utilizarea lor, pentru întreaga gamă de condiții de proces [presiuni, tipuri fluide, temperaturi și condiții meteorologice (temperatură ambientală maximă și minimă, vânt, precipitații maxime, ninsori maxime etc.)] și încărcări care pot apărea în condiții normale și extreme, cum ar fi un cutremur.

Art. 7.4. Echipamentele sistemului de stocare și regazeificare GNL trebuie instalate și utilizate în conformitate cu instrucțiunile producătorului, montate pe fundații adecvate care trebuie să respecte standardele aplicabile în condiţiile respectării cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în directivele europene aplicabile, ținând cont de condițiile geologice locale, eoliene, de precipitați și seismice.

Art. 7.5. Echipamentele care conțin sau vehiculează GNL trebuie amplasate în aer liber și într-un spațiu bine ventilat natural.

Art.7.6. Unele echipamente din structura Skid-ului de regazeificare pot fi amplasate sub o copertină  din materiale incombustibile  fără închideri perimetrale, fiind asigurata ventilarea naturală  și echipată cu senzori pentru detectarea gazelor și senzori de temperatură.

Art. 7.7. Vaporizatoarele ambientale trebuie amplasate astfel încât circulația aerului în jurul vaporizatorului să nu fie restricționată.

Art. 7.8. Vaporizatoarele de înaltă presiune trebuie separate de zonele de trafic astfel încât ceața generată de răcirea aerului din jurul vaporizatorului să nu afecteze siguranța vehiculelor și a persoanelor.

Art. 7.9. Rezervorul criogenic de stocare GNL trebuie să fie amplasat într-o cuva de retenție din beton armat pentru a prelua eventualele deversări de GNL și pentru a reduce consecințele unei migrări a GNL pe suprafețe mari având în vedere ca gazul lichefiat la temperaturi sub – 100 0 C  este mai greu decât aerul și rămâne în primele momente până la evaporare la sol, existând pericolul de a migra spre rigole, canalizări și alte construcții subterane.

Art. 7.10. Vaporizatoarele de înaltă presiune și componentele sistemului de regazeificare GNL pot fi amplasate și în aceeași cuva de retenție din beton armat cu condiția asigurării depistării scăpărilor de GNL în faza incipientă, cuva  fiind echipată suplimentar și cu senzori de gaze pentru determinarea temperaturii negative, alții decât cei aferenți rezervorului criogenic de stocare GNL.

Art. 7.11. În cazul în care deversările de GNL sunt sesizate de detectoare de gaze și/sau de temperatură și s-au realizat  sisteme de siguranța care asigură  închiderea automată a ventilelor de vehiculare GNL dinspre rezervor spre sistemul de regazeificare asigurând izolarea rezervorului criogenic de stocare GNL (declanșarea automata prin sistemul ESD), volumul de retenție al cuvei poate fi limitat la volumul de lichid care ar putea să fie evacuat pe o perioadă de 10 minute din orice sursă accidentală de scurgere acceptat de autoritatea competentă.

Art. 7.12. Sistemele de stocare și regazeificare GNL  pentru  alimentarea cu  gaze naturale a clienţilor casnici și industriali se amplasează cu respectarea cerințelor privind siguranța și securitatea în exploatare și fără a pune în pericol celelalte activități din incintă sau din vecini, fiind asigurate și delimitat :

- zona de transvazare GNL din cisterna/semiremorca de transport;

- zona de amplasare a rezervorului criogenic de stocare GNL și sistemului de regazeificare închise perimetral.

Art. 7.13. La amplasarea utilajelor și echipamentelor de stocare și regazeificare GNL trebuie respectate distanţele de siguranța  menţionate în tabelele 6.1, 6.2 şi 6.3.

Art.7.14.  Se va asigura acces din/în drumurile publice și trasee în  incintă fără obstacole, compatibile cu gabaritele pentru autocisternele/semiremorcile pentru transport GNL.

Art. 7.15. Zonele amplasării rezervorului criogenic de stocare GNL și skid-ului de regazeificare trebuie sa permită accesul facil al mijloacelor de intervenție și salvare ale pompierilor,  cu respectarea următoarele cerințe minime:

- lățime: 3,50 m;

- înălțime liberă: 4 m;

- raza de întoarcere: 13 m;

- înclinație de maximum 10%;

- rezistenţă la încărcare de cel puțin 20 tone (8 tone pe axa anterioara și 12 tone pe axa posterioara; pas 4 m).

Art. 7.16. Staționarea  autocisternei/semiremorcii pentru transport GNL pe timpul transvazării GNL  în rezervorul criogenic de stocare GNL trebuie sa fie securizată, iar zona de transvazare trebuie să fie marcată corespunzător cu indicatoare de securitate.

8. UTILAJE, ECHIPAMENTE ȘI SISTEME UTILIZATE LA  TRANSVAZAREA GNL

Punctul de  transvazare GNL din autocisternă/semiremorcă

Art. 8.1. Zona de transvazare se amenajează cât mai aproape de zona în care este amplasat rezervorul criogenic de stocare GNL, dar astfel încât vehiculul cisternă sau semiremorcă să poată fi evacuat în siguranța din  incintă, deplasându-se înainte.

Art. 8.2. Oprirea vehiculelor cu GNL se va face numai în  zona de  transvazare, marcată pe paviment.

Art. 8.3. Zona de transvazare se amenajează în aer liber, în zone cat mai bine ventilate natural.

Art. 8.4. Pavimentul din zona de transvazare trebuie sa fie cu rezistenţă mecanică și inerție chimică rezistentă la temperaturile negative ale GNL și fără goluri sub cota terenului sau cu rigole pentru a se evita migrarea scăpărilor de GNL spre sistemul de canalizare.

Art. 8.5. Punctul de transvazare trebuie sa fie protejat împotriva lovirii de către vehiculul cisternă sau semiremorcă prin materiale sau sisteme care asigură o protecție eficientă.

Art. 8.6. Zona punctului de transvazare trebuie sa fie echipată cu un senzor de gaz și unul pentru temperatură pentru a detecta scăpări de GNL în decursul desfășurării procesului de descărcare din autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL.

Art.8.7. Senzorul de gaz va avea semnalizare pe 2 praguri: 30 % din limita inferioară de inflamabilitate când se activează o alarmă și 50 % când se închide automat ventilul pe conducta de alimentare a rezervorului criogenic de stocare GNL.

Art. 8.8. Furtunurile de alimentare cu GNL ale rezervorului criogenic și racordul său de transvazare trebuie sa fie realizate în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 21012:2019.

Art. 8.9. Transvazarea GNL din autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL în rezervorul criogenic de stocare GNL se asigura cu pompa din echiparea  cisternei/ semiremorcii de transport sau prin diferență de presiune fără pompă.

Art. 8.10. GNL descărcat din autocisternă/semiremorcă este adesea mai rece decât zestrea de GNL rămasă în rezervorul criogenic de stocare GNL (nivelul minim admis de GNL este 5%); în momentul alimentarii  presiunea în rezervorul criogenic de stocare GNL va scădea și pentru a nu mări viteza de umplere este necesar ca anterior alimentarii să se asigure egalizarea presiunii între recipientul de pe autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL și rezervorul criogenic de stocare GNL, prin cuplarea unui furtun cu retur de vapori.

Art. 8.11. În zona de transvazare din autocisterna/semiremorca pentru transport GNL  trebuie prevăzut  un buton care trebuie rearmat de conducătorul auto pe timpul alimentarii cel puțin o dată la fiecare 3 minute;  în caz contrar, pompa se oprește automat și se închide ventilul automat pe traseul de alimentare (intră în funcțiune sistemul ESD).

Art. 8.12. În cazul în care racordul de transvazare nu este corect poziționat sau nu este efectuată împământarea autocisternei/semiremorcii pentru transport GNL, operația de alimentare a rezervorului criogenic de stocare GNL nu este posibilă.

Art. 8.13. Ventilul automat de pe traseul de alimentare a rezervorului criogenic cu GNL de la autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL va fi realizat astfel ca să se închidă automat atunci când volumul GNL atinge 95 % din volumul util al rezervorului criogenic de stocare GNL.

9.  SISTEME DE SIGURANŢĂ PE FLUXUL DE GNL

Art. 9.1. Sistemele de stocare și regazeificare GNL trebuie sa fie echipate cu armaturi și accesorii, aparate de indicare, măsura și control, sisteme de comandă și reglare care:

- să împiedice depășirea nepermisă a parametrilor (presiune, temperatură de operare).

- să limiteze scurgerile și să nu permită migrarea GNL spre alte obiective din incintă și/sau acumularea în spații închise.

- să asigure protecția  rezervorului criogenic de stocare GNL, vaporizatoarelor de înaltă presiune.

- să limiteze  umplerea rezervorului criogenic de stocare GNL peste capacitatea maximă admisă.

Art. 9.2. Sistemele de stocare și regazeificare GNL trebuie echipate cu sisteme de automatizare și de securitate (ESD) care sa asigure închiderea de urgență a vehicularii GNL atât în punctul de transvazare din autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL cât şi a fazei gaz spre clienţi în cazul unui incident, indiferent de mărime.

Art. 9.3. Echipamentul  ESD trebuie să asigure :

- închiderea traseelor în amonte și aval de rezervorul criogenic de stocare GNL și de vaporizatorul de înaltă presiune;

- întreruperea alimentării cu energie, cu excepția sistemelor de siguranță.

Art. 9.4. Oprire de urgență ESD va fi inițiată prin:

a) activarea butoanelor de oprire manuală de urgență amplasate în zona de  transvazare GNL din autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL;

b) senzorii de detectare a  concentrației de gaze în aer din cuva și din  zona de transvazare;

c) senzorii de temperatură din cuvă;

d) interblocări la depășirea parametrilor (presiune, temperatură).

Art. 9.5. Senzorii pentru depistarea scăpărilor de gaze naturale sunt calibrați să alarmeze vizual (lumină roșie) și sonor la atingerea a 30% din limita inferioară de inflamabilitate - LFL și să declanșeze la 50 % întreruperea alimentării cu energie electrică  a sistemului de alimentare cu GNL.

Art. 9.6. Senzorii de gaze trebuie sa fie setați cu un timp de răspuns de maximum 20 sec și un timp de revenire după semnalizare de minimum 30 sec.

Art. 9.7. În cazul depășirii unor parametri, trebuie prevăzute sisteme de alarmare care să intre în funcțiune optic și acustic la scăderea și/sau creșterea temperaturii și/sau presiunii în rezervorul criogenic de stocare GNL, depășirea nivelului minim și/sau maxim, mișcării straturilor de lichid în interior (roll over).

Art. 9.8.  Se va asigura menținerea în perfectă stare de funcționare a supapelor de siguranță fiind obligatorie verificarea anuală a acestora de către persoane juridice în conformitate cu Legea nr. 64/2008

Art. 9.9. Se va menține în permanentă o suprapresiune de 100-200 mbar în rezervorul criogenic de stocare GNL pentru a împiedica pătrunderea aerului.

10. SISTEME DE CONTROL, SEMNALIZARE ȘI DETECTARE A SCĂPĂRILOR DE GNL LA REZERVORUL CRIOGENIC DE STOCARE GNL ȘI LA SISTEMUL DE REGAZEIFICARE GNL

Art.10.1. În situația în care rezervorul criogenic de stocare GNL este montat într-o cuva betonată se va avea în vedere instalarea de senzori  de detectare a scurgerilor  în cuva de retenție pentru a identifica eventualele scurgeri provocate de  apariția fenomenelor descrise la articolul 3.16.

Art. 10.2.  Scurgerea accidentală de GNL trebuie sesizată prin detectarea temperaturilor scăzute care apar în cuva betonată; senzorii pentru temperatură trebuie să fie instalați pe suprafața fundației în zonele cu cea mai probabila apariție de GNL.

Art. 10.3. Este necesar să se echipeze cuva și cu senzori pentru depistarea vaporilor de GNL pentru a depista din timp concentrația cu pericol de explozie și neatingerea pragului limitei inferioare de inflamabilitate (LFL de 5 %  vapori de GNL în aer).

Art. 10.4. În cazul în care include și vaporizatorul, cuva poate fi împărțită în 2 compartimente pentru a limita vaporizarea GNL și, prin urmare, emisia de gaz în atmosferă, în fiecare compartiment fiind necesar câte un detector de temperatură și senzori de depistare a scăpărilor de gaze.

Art. 10.5 În cazul în care evaluarea pericolului demonstrează că valorile de prag sunt depășite sau arată că nivelul de risc necesită îmbunătățiri se vor lua măsuri, de exemplu:

- crearea unui sistem de siguranță care să permită detectarea mai timpurie a scurgerii și limitarea astfel a consecințelor aprinderilor;

- creșterea diluției norului inflamabil;

- eliminarea surselor potențiale de aprindere din interiorul norului inflamabil;

- reducerea ratelor de evaporare prin minimizarea transferului de căldură;

- reducerea radiațiilor termice prin perdele de apă, sisteme de scurgere, spumă sau izolare;

- reducerea distanței de dispersie a vaporilor prin încălzirea norului prin utilizarea de spumă sau pulverizare;

- distanțarea mai mare între echipamente;

- protecția instalației împotriva exploziilor;

- sisteme de alarmă, cum ar fi telefoane, televiziune cu circuit închis și sirene.

11. TRASEE DE CONDUCTE CU  GNL

Art. 11.1. În sistemul de alimentare cu gaze naturale a clienţilor casnici și industriali provenit din rezervoare criogenice de stocare GNL și regazeificare vor fi 2 zone distincte:

a) zona cu trasee, armături de închidere și de siguranță cu GNL care să corespundă cerințelor de rezistenţă pentru materiale la temperaturi negative;

b ) zona cu trasee, armături de închidere și de siguranță pentru conducte pentru vehicularea gazului natural la presiune mică sau medie și la temperatura ambientală până la clienţi.

Art. 11.2. (1)  Conductele din sistemul de depozitare și regazeificare GNL trebuie realizate astfel:

- conductele de la recipientul criogenic de stocare GNL până la regulatorul de presiune montat înaintea conductei de alimentare cu gaze naturale a clienţilor casnici sau industriali trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 123/2015;

- în cazul în care conductele se încadrează în prevederile prescripției tehnice PT C 6 – 2010, se vor respecta prevederile acestei reglementări.

- în cazul conductelor ale căror caracteristici sunt mai mici sau egale cu limitele prevăzute pentru categoria I conform prevederilor Hotărâreii Guvernului nr. 123/2015 și sunt proiectate și fabricate în conformitate cu practicile inginerești, prin documentația tehnică de proiectare a sistemului de stocare și regazeificare GNL se va stabili modul de verificare a rezistenței la presiune și etanșeitate.

Art. 11.3. Materialul cel mai des utilizat este oțel inox austenitic astfel ales încât sa reziste la temperaturile de vehiculare extrem de joase cum este GNL, marca 1.4301-304 , respectiv marca 1.4306-430.

Art. 11.4. Conductele de vehiculare a GNL trebuie sa fie dimensionate astfel încât să se asigure o viteză de curgere de maximum 1,5 m/s în scopul evitării unui regim turbulent de curgere, care ar determina o încărcare electrostatică mai mare.

Art. 11.5. Racordarea prin conducte între rezervorul criogenic de stocare GNL și vaporizator trebuie sa fie realizată din otel inox și să fie prevăzută cu o armatura de securitate (ventil automat cu rol de închidere rapidă)  care să respecte prescripțiile standardului ISO 16924/2018.

Art. 11.6. Este interzis a se utiliza țevi din mase plastice (PE, PP, PA), țevi galvanizate, țevi din aluminiu, țevi din aliaje din cupru cu un conținut care depășește 70% Cu.

Art. 11.7. (1) Conductele prin care se vehiculează GNL trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

- sa aibă cat mai puține îmbinări prin flanșe fiind recomandată îmbinarea prin sudură;

- sa fie protejate anticoroziv prin acoperire cu grund și vopsea rezistente la acțiunea factorilor de mediu;

- sa fie asigurate cu protecție catodică dacă sunt montate îngropat.

(2) Țevile și toate echipamentele de pe traseul de conducta (fitingurile, armaturile, piesele speciale de conexiune, armaturile de exces de debit, supapele de securitate) trebuie sa fie marcate corespunzător clasei de presiune de lucru și să îndeplinească cerințele esențiale de securitate specifice echipamentelor sub presiune.

Art. 11.8. Treptele de presiune pentru instalațiile de distribuire și utilizare gaze naturale produse în instalații de stocare și regazeificare GNL se aleg în funcție de:

- soluţia propusă pentru alimentarea, dimensionarea şi realizarea sistemelor de alimentare, astfel încât acestea să asigure necesarul de debit aprobat de gaze naturale, luând în considerare repartizarea clienţilor şi cerințele de presiune ale acestora;

- distanţa între skid-ul de regazeificare și punctele de consum.

Art. 11.9 Treptele de presiune folosite în sistemele de distribuţie  a gazelor naturale de la sisteme de stocare și regazeificare GNL pentru clienţi sunt:

Treapta I – presiune medie (PM), 0,05·105 Pa (0,05 bari) < PM ≤ 2·105 Pa (2 bari)  pentru clienţii industriali;

Treapta II – presiune joasă (PJ), PJ ≤ 0,05·105 Pa (0,05 bari) pentru clienții casnici.

Art. 11.10. Măsurarea cantității de GNL consumate se face cu:

- dispozitivul de măsurare din sistemul de stocare și regazeificare în cazul sistemelor de alimentare cu un singur client;

- cu contoare amplasate înainte de intrarea în clădiri în cazul sistemelor de alimentare cu mai mulți clienţi.

Art. 11.11. Proiectarea, executarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile cu presiunea egală sau mai mică de ≤ 2·105 Pa (2 bari) se face în conformitate cu prevederile NTPEE.

12. CERINŢE PRIVIND ECHIPAREA CU INSTALAŢII ȘI ECHIPAMENTE DE LIMITARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR

Art. 12.1. În conformitate cu cerințele Normativului de securitate la incendiu Partea a II a – instalații de stingere P 118/2-2013, cu modificările şi completările ulterioare, apa nu este recomandată la stingerea incendiilor.

Art. 12.2. În cazul deversărilor de GNL se recomandă, pentru grăbirea dispersiei, utilizarea apei pulverizate, iar pentru limitarea migrării vaporilor utilizarea de perdele de apă care pot fi realizate atât de forțele de intervenție de la autopompe cât și cu mijloace de pe locul de muncă (cozi de păun).

Art. 12.3. Este necesar ca în zona amplasamentului să existe surse de apă din rețele publice (hidranți) sau asigurarea unei rampe de alimentare cu apă din surse naturale, fiind necesar a se asigura continuitate în alimentare, presiuni şi debite conform prevederilor P118/2-2013.

Art. 12.4. (1) Zona de  transvazare unde staționează autocisterna/semiremorca  pentru transport GNL se va dota cu un stingător cu pulbere transportabil P50 și şi două stingătoare de incendiu cu performanţa de stingere 21 A şi 113 B2 şi un stingător transportabil cu performanţa 34 A şi 11 B3.

(2) Zona de amplasare a rezervorului criogenic de stocare GNL și a sistemului de regazeificare se va dota cu un stingător cu pulbere transportabil P50 și 2 stingătoare cu pulbere P6.

13. MĂSURI DE EXPLOATARE ÎN SIGURANŢĂ A SISTEMELOR DE STOCARE ȘI REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CLIENŢILOR CASNICI ȘI INDUSTRIALI

Art. 13.1. Perimetrul aferent zonei de depozitare și regazeificare GNL se va asigura împotriva intruziunii persoanelor străine prin închidere perimetrală cu gard prevăzut cu o poartă de acces cu sistem de închidere.

Art. 13.2. În zona de stocare și regazeificare precum și în zona de transvazare sunt obligatoriu a fi prevăzute marcaje, avertizări și interdicții.

Art. 13.3. Punctul de transvazare trebuie stabilit astfel încât șoferul autocisternei/semiremorcii pentru transport GNL să aibă o vedere bună a nivelului de umplere (marcat în volum - %) și a evoluției  presiunii în rezervorul criogenic de stocare GNL în timpul umplerii și să aibă suficient timp pentru a interveni pentru închiderea alimentării înainte de atingerea nivelului maxim de umplere.

Art. 13.4.  (1) Pe perioada  transvazării  GNL din recipientul de pe autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL în rezervorul criogenic de stocare GNL, șoferul trebuie să fie în permanență prezent  pe timpul procesului.

(2) Pentru a garanta cele menționate la alin. (1), instalația de livrare a GNL trebuie să fie echipată  cu un buton (Dead Button)  care trebuie să fi activat la fiecare 3 minute pe timpul transvazării.

(3) Dacă butonul (Dead Button) nu este activat la timp, pompa din echiparea autocisternei/semiremorcii pentru transport GNL se oprește,  nemaifiind livrat GNL.

Art. 13.5. (1) În punctul de transvazare trebuie asigurat un sistem de egalizare potențială a autocisternei/semiremorcii pentru transport GNL, cu scopul de a elimina orice diferență de încărcare electrostatică între autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL și rezervorul criogenic de stocare GNL.

(2) Daca cablul de alimentare nu este conectat la partea metalică a recipientului,  sistemul ESD nu  permite începerea transvazării.

Art. 13.6. Punctul de  transvazare trebuie ales astfel încât în cazul unor scăpări de GNL pe timpul alimentarii rezervorului criogenic de stocare GNL, gazul să nu poată migra spre:

- drumul public (stradă);

- o altă instalație sau clădire din incintă;

- căile de acces și de circulație interioară din incintă;

- construcții sub nivelul solului, rigole sau cămine de canalizare unde s-ar putea  acumula.

Art. 13.7. Toate robinetele de închidere de siguranță trebuie să fie prevăzute cu un indicator de poziție deschis/închis.

Art. 13.8. În zona amplasării rezervorului criogenic de stocare GNL, punctului de transvazare și skid-ului de regazeificare trebuie asigurat iluminat de securitate pentru continuarea lucrului, alimentat din două surse, dacă la întreruperea alimentarii cu GNL este absolut necesară funcționarea continuă a sistemului de alimentare și nu poate fi întrerupt.

Art. 13.9. Este strict interzisă utilizarea echipamentelor portabile neprotejate corespunzător pentru  zona cu pericol de explozie.

Art. 13.10. Lucrările cu flacără deschisă, de sudura la utilaje, echipamente sau conducte se vor executa numai după  oprirea, golirea și depresurizarea instalației, suflarea cu gaz inert, luare probelor pentru determinarea concentrației de gaze, fiind obligatorie dotarea zonei cu mijloace de prima intervenție pentru stingere, așa cum este stipulat în permisul de lucru cu foc.

Art. 13.11. În zonele Ex se interzice folosirea sculelor și dispozitivelor care pot produce scântei prin frecare sau lovire fiind permisă numai folosirea sculelor și dispozitivelor Ex special concepute, marcate în acest scop de producător.

Art. 13.12. Săpăturile în zona echipamentelor din structura sistemului de alimentare cu GNL a rezervorului criogenic de stocare GNL, a punctului de transvazare și a skid-ului de regazeificare se execută numai pe baza unui permis de lucru de săpături, eliberat de persoana desemnată.

Art. 13.13. (1) Atunci când instalația de alimentare cu GNL este oprită, sistemul de control și protecție electronică trebuie sa fie în stand by astfel încât alimentarea cu GNL să nu fie posibilă.

(2) Echipamentul de siguranță și de alarmă trebuie să fie funcțional pentru utilizare imediată.

14. REGULI PRIVIND  TRANSVAZAREA ÎN SIGURANŢĂ A GNL DIN AUTOCISTERNĂ /SEMIREMORCĂ PENTRU TRANSPORT GNL ÎN REZERVORUL CRIOGENIC DE STOCARE GNL

Art. 14.1. Staționarea autocisternei/semiremorcii pentru transport GNL se va face în sensul de ieșire din incintă și cât mai aproape de punctul de transvazare în rezervorul criogenic de stocare GNL.

Art. 14.2. După poziționarea vehiculului în zona de transvazare special desemnată, conducătorul auto va opri motorul, va trage frâna de mână și va monta saboții de blocare la roţi.

Art. 14.3. Conducătorul auto și operatorul GNL autorizat al instalaţiei GNL vor verifica ca pe o distanță de circa 25 m de la punctul de transvazare nu sunt surse cu foc deschis sau alte pericole, stabilind că transvazarea GNL poate avea loc în siguranță.

Art. 14.4. Operatorul GNL autorizat al instalaţiei GNL trebuie sa fie prezent la punctul de transvazare permanent pe timpul alimentarii rezervorului criogenic de stocare GNL și sa fie îmbrăcat cu echipament de protecție individuală complet.

Art. 14.5. Anterior transvazării se verifică valoarea în volum corespunzător (%) de la indicatorul de nivel și prin diferență se determină cantitatea maximă admisă care trebuie completată conform cerinței beneficiarului sau la solicitarea umplerii complete ( 95%).

Art. 14.6. Se va verifica presiunea în rezervorul criogenic de stocare GNL; valoarea presiunii din rezervor nu poate depăși presiunea maximă de transvazare a pompei de pe autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL.

Art. 14.7. Dacă presiunea din rezervorul criogenic de stocare GNL este mai mare decât presiunea cu care poate refula pompa, se conectează furtunul flexibil pe faza gaz și se deschid robineții pentru egalizarea presiunii între rezervor și recipientul  autocisternei/semiremorcii pentru transport GNL.

Art. 14.8. Conducătorul auto deschide ușile compartimentului unde sunt ventilele și aparatura de măsură și control a autocisternei/semiremorcii pentru transport GNL, derulează furtunul flexibil de pe tambur și îl cuplează la gura de descărcare aferentă rezervorului criogenic de stocare GNL; nu se recomandă ca lungimea furtunului să depășească 15 m.

Art. 14.9. Se verifică funcționarea telecomenzii de operare de la distanţă (pornire/oprire pompă), se cuplează sistemul de închidere de urgență al alimentării de la autocisternă/semiremorcă pentru transport GNL cu sistemul de oprire de urgență.

Art. 14.10. Se verifică funcționarea pompei prin pornirea pe traseul de  recirculare GNL cu ventilele de pe refulare spre rezervorul criogenic de stocare GNL închise; se cuplează cablul pentru realizarea conexiunii de echipotențializare între autocisternă / semiremorcă pentru transport GNL și rezervorul criogenic de stocare GNL.

Art. 14.11. Se scot flanșele/cuplajele oarbe aferente ventilelor de pe refularea pompei de pe  autocisternă/ semiremorcă pentru transport  GNL și de la conectorul de pe conducta de transvazare în rezervorul de stocare GNL.

Art. 14.12.  Se cuplează furtunul între ventilul de pe recipientul autocisternei/semiremorcii pentru transport GNL și conectorul de pe traseul de umplere a rezervorului criogenic de stocare GNL prin flanșele sau cuplajele speciale utilizând pentru strângere numai unelte conform art. 13.11.

Art. 14.13. Conducătorul auto deschide robinetele de la autocisterna/semiremorca pentru transport GNL și de pe conducta de umplere și verifica etanșeitatea conexiunilor făcute cu spuma, verificare absolut necesară întrucât în urma contracției apărute din cauza temperaturii scăzute este necesară o strângere suplimentară a șuruburilor.

Art. 14.1.4. Se pornește pompa și se supraveghează permanent transvazarea în special pentru a nu se depăși  capacitatea de umplere a rezervorului criogenic de stocare GNL.

Art. 14.15. La atingerea capacității maxime admise de umplere a rezervorului criogenic de stocare GNL oprirea pompei se face automat; dacă nu a închis se acționează telecomanda.

Art. 14.16. Se închid ventilele manuale de la autocisterna/semiremorca  pentru transport GNL și de pe traseul conductei de umplere.

Art. 14.17. Se degazează furtunul de descărcare conform procedurii stabilite de proiectantul instalației și se deconectează de la punctul de transvazare.

Art. 14.18.Conectarea furtunurilor pentru transvazare și deconectarea acestora nu trebuie efectuate în timpul furtunii.

Art. 14.19. Se deconectează furtunul și se montează flanșă oarbă/cuplaj orb la ventilul de închidere a furtunului.

Art.14.20. Se deconectează împământarea și se închide compartimentul ventilelor și aparaturii de la autocisterna/semiremorca de transport  GNL.

Art. 14.21. Se verifică  atât rezervorul criogenic de stocare GNL cât și cisterna/semiremorca pentru transport GNL  dacă au apărut nereguli sau scurgeri.

Art. 14.22. Conducătorul auto eliberează frâna de mână, pornește motorul și părăsește locul de staționare.

15. MĂSURI DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE EVENIMENTE

Art. 15.1. Măsurile recomandate pentru prevenirea și intervenția la scurgerile de GNL presupun:

- evaluarea riscului de deversare a instalațiilor de depozitare/livrare, pe baza modelelor recunoscute la nivel internațional;

- întocmirea unor proceduri de prevenire și control al scurgerilor care abordează scenarii semnificative și amploarea eliberărilor de GNL în exterior;

- stabilirea echipamentelor de intervenție care să răspundă la scurgerile mici și care sunt de natură operațională și trebuie să fie disponibile la instalație;

- să existe contracte pentru mobilizarea resurselor externe în a răspunde la evenimente;

- elaborarea de proceduri care sa cuprindă cerințe privind forțele și mijloacele ce trebuie să asigure intervenția și timpul de răspuns;

- dezvoltarea planurilor de răspuns în cazul deversării masive în coordonare cu autoritățile locale;

- existenta și menținerea în funcțiune a sistemului pentru detectarea emisiilor de gaze/vapori, astfel încât sistemul de închidere de urgență (ESD) să poată fi activat;

- existenta și menținerea integrității cuvei de retenție astfel dimensionată încât să rețină o cantitate de GNL care ar putea fi eliberata brusc timp de 10 minute;

- sistemul de drenare din instalație trebuie sa asigure colectarea degajărilor accidentale de substanțe periculoase pentru a reduce riscul de incendiu și explozie și afectarea  mediului.

- ACTIVITĂȚI DE ÎNTREŢINERE, VERIFICARE

Art. 16.1. (1) Verificările tehnice în utilizare (VTU) ale echipamentelor sub presiune din componenta sistemului de stocare și gazeificare GNL se fac de către CNCIR conform Prescripțiilor tehnice ISCIR care prevăd tipurile de verificări (interioare, exterioare, de etanșeitate și de presiune) și periodicitatea acestora.

(2) Celelalte inspecții periodice și lucrări de întreținere preventivă ale echipamentelor componente ale sistemului de stocare și gazeificare GNL se fac conform manualelor de operare și întreținere puse la dispoziție de către producătorii de echipamente la achiziționarea acestora.

Art. 16.2. Lucrările de inspecție, întreținere, verificare și de înlocuire a echipamentelor tehnice, a aparatelor, cablurilor și corpurilor de iluminat amplasate în zone Ex, se execută numai de către personal autorizat INSEMEX în conformitate cu prevederile SR EN 60079-17:2014.

Art. 16.3. Verificarea, întreținerea și repararea instalațiilor electrice pentru medii normale se realizează  de personal de specialitate potrivit prevederilor Normativului I7/2011 pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

Art. 16.4. Verificarea, întreținerea și repararea instalației de protecție împotriva descărcărilor electrice și cele de punere la pământ (PRAM) se realizează numai de personal autorizat potrivit prevederilor Normativului I7/2011.

Art. 16.5. Verificarea, întreținerea și repararea instalației de detectare gaze se realizează conform precizărilor furnizorului de echipament și prevederilor normelor metrologice cu personal specializat desemnat de furnizorul echipamentelor acreditat.

Art. 16.6. Verificarea, întreținerea și reparațiile la instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare in caz de incendiu și a instalațiilor de stingere se vor executa numai de personal autorizat de CNSIPC  și conform cu precizările din Normativele specifice P118/2-2013 și P118/3-2015.

Art. 16.7. Toate mijloacele de intervenție în caz de incendiu (stingătoare) trebuie menținute în perfectă stare de funcționare, sa fie verificate și în termen scadent, de personal acreditat CNSIPC, conform standardelor în vigoare.

Art. 16.8. Personalul care asigură intervenții tehnice trebuie să cunoască foarte bine utilajele și echipamentele din componenta sistemelor de stocare și regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici și industriali pentru a asigura intervenția cu maximă eficiență și siguranță.

Art. 16.9. Echipele care asigură întreținerea și reparațiile trebuie sa efectueze periodic controlul în vederea depistării eventualelor pierderi de gaze conform graficului stabilit in baza precizărilor producătorului și normativelor, standardelor în vigoare sau de câte ori sunt sesizați că există miros de gaze, utilizând soluție de apă și săpun și/sau detectoare electronice portabile.

Art. 16.10. Dispozitive de securitate - supapele montate pe rezervor trebuie reglate să deschidă la o suprapresiune cu 10 % mai mare decât presiunea normală de operare și trebuie verificate; condițiile se stabilesc de către producătorul recipientului, în conformitate cu prevederile prescripției tehnice aplicabile.

Art. 16.11. Întreținerea, verificarea utilajelor, conductelor și armăturilor se face numai de personal autorizat, în condițiile prevăzute de furnizorul echipamentului și de prescripțiile tehnice ISCIR.

Art. 16.12. Verificarea aparatelor de reglare, măsură și control se face de către personal autorizat BRM, în conformitate cu prevederile reglementarilor metrologice.

17. DOCUMENTE OBLIGATORII SOLICITATE DE AUTORITĂŢI ȘI FURNIZORII DE UTILITĂŢI PENTRU REALIZAREA UNUI SISTEM DE STOCARE ŞI GAZIFICARE GNL PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CLIENŢILOR CASNICI ȘI INDUSTRIALI Art.17.1. Proiectarea și executarea sistemelor de stocare și regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienţilor casnici și industriali se fac numai de către agenți economici autorizați în acest scop de ISCIR și INSEMEX, fără încălcarea prevederilor legislației europene armonizate și cu respectarea prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile. Art. 17.2. Verificarea proiectelor sistemelor menționate la art. 17.1 se efectuează de către verificatori atestați de MLPAT conform Legii nr. 10/1995. Art. 17.3 Proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale a clienţilor casnici şi industriali se face de operatori autorizaţi ANRE cu respectarea NTPEE. Art. 17.3. Documentația pentru solicitarea de autorizație de funcționare a echipamentelor din domeniul ISCIR este cea prevăzută în prescripțiile tehnice aplicabile și cuprinde: a) lista cu piese scrise și desenate; b) contractul de livrare a GNL; c) tema de proiectare; d) memoriu tehnic, soluția de alimentare cu GNL condițiile de amplasare, executare și verificare a sistemului de transvazare; e) breviar de calcul, necesarul de GNL și alegerea diametrelor conductelor; f) plan de încadrare în zonă, scara 1:2000 și plan de situație scara 1:500; g) planurile lucrărilor proiectate cu toate detaliile necesare execuției; h) schema izometrică; i) lista de echipamente, cu caracteristici tehnice însoțite, după caz, de agrement sau avize; j) caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor; k) instrucțiuni de exploatare; l) măsuri de protecția muncii și PSI; m) măsuri organizatorice pentru executarea lucrărilor de înlocuire a conductelor în funcțiune sau de extindere a instalațiilor de depozitare în funcțiune, după caz; n) certificat de urbanism cu avizele și acordurile cerute de acesta. o) datele de identificare ale proiectantului și instalatorului său autorizat. Pentru literele f) și g) se vor indica, după caz: - diametrul și lungimea conductelor; - diametrul și lungimea tuburilor de protecție; - armăturile; - debitul și presiunea; - aparatele de utilizare și arzătoarele; - aparatele de măsură, control și siguranță. Art. 17.4. Pentru realizarea unui sistem de alimentare cu GNL a clienţilor casnici și industriali operatorul economic trebuie să solicite și să obțină: - autorizație pentru infiinţarea instalaţiilor GNL; - licența pentru desfășurarea activităţii de furnizare de GNL; - certificatul de urbanism care se eliberează de autoritățile locale în baza unui memoriu tehnic de arhitectură și a unui plan de amplasare: prin certificatul de urbanism se stabilesc avizele, acordurile, punctele de vedere de la autorități și furnizorii de utilități. Art. 17.5. Proiectanții trebuie sa întocmească documentații pe specialități în faza DTAC pentru solicitarea de avize, acorduri și puncte de vedere. Art. 17.6. După ce s-au obținut toate avizele și aprobările conform certificatului de urbanism se va solicita autorizația de construcție în baza proiectelor pe specialități în faza PT şi DDE. Art. 17.7. După realizarea montajului se va întocmi proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Art. 17.8. După recepție se vor întocmi documentații tehnice în faza PT pentru solicitarea autorizațiilor de la: - ISCIR - autorizarea funcționării echipamentelor; - Agenția de Protecție a Mediului - autorizație de mediu; - Inspectoratul Pentru Situații de Urgenta județean – autorizație de securitate la incendiu; - Inspectoratul Teritorial de Muncă – autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; - INSEMEX - atestat GANEx și raportul privind protecția la explozie.

Anexa. nr. 1 la Norma tehnică

LEGISLAŢIE APLICABILĂ

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, , cu modificările și completările ulterioare.

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională.

- Hotărârea Guvernului nr. 1326/2009 – privind transportul mărfurilor periculoase în Romania, cu modificările ulterioare.

- ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994 şi care se aplică transporturilor interne în baza Ordonanței Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002.

- Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea pe piața a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi completările ulterioare.

- Hotărârea Guvernului nr. 2 139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările  ulterioare.

- Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările şi completările ulterioare.

- Hotărârea Guvernului nr. 2176/2004 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziții privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde, cu modificările  ulterioare.

- Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de  protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (reformare)).

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile.

- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordinul Ministrului Economiei și Comerțului nr. 1610/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea în recipiente transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL.

- Ordinul inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei  privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aprobarea aplicării sigiliilor de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare, conform Prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR.

- Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

- Normativul de siguranță la foc a construcțiilor – indicativ P 118/1999.

- Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor indicativ I 7/2011.

- Normativul privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor – indicativ P118/2-2013 cu modificările și completările ulterioare.

- Normativul privind proiectarea, executarea și  exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor – indicativ P118/3-2015 cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2013 pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale lichefiate.

- Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

- Directiva 97/23/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune.

- Directiva 2006/42/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare).

- Directiva 2004/108/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a Directivei 89/336/CEE.

- Prescripțiile tehnice PT C 4-2010 Recipiente metalice stabile sub presiune, PT C 6 – 2010 Conducte metalice sub presiune pentru fluide, PT C 7 – 2010 Dispozitive de siguranţă  –  Inspecţia  de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR.

- Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive - Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive [a cincisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE].

- Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse nr. 392/2007 privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea şi întreținerea instalațiilor tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive,” indicativ NEx 01-06.

- Ordinul Ministerului Transportului şi Turismului nr. 176/2005 privind aprobarea reglementării tehnice ,,Normativ pentru proiectarea , executarea, verificarea și exploatarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie”, indicativ NP 099-04.

- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2.741/2011 privind aprobarea reglementării tehnice ,,Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor,” indicativ I 7-2011.

Anexa. nr. 2

la Norma tehnică

#### LISTA STANDARDELOR APLICABILE ÎN DOMENIUL GNL

|  | Referința | Titlul |
| --- | --- | --- |
|  | SR EN ISO 16903:2015 | Industriile petrolului şi gazelor naturale. Caracteristici ale GNL care influenţează proiectarea şi alegerea materialelor |
|  | SR EN 1473:2016 | Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat. Proiectarea instalațiilor terestre |
|  | SR EN 1474/2:2020 | Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat. Proiectarea și testarea echipamentelor de transfer marin. Partea 2: Proiectarea şi testarea conductelor de transfer |
|  | SR EN 1474/3:2009 | Instalaţii şi echipamente pentru gaz natural lichefiat. Proiectarea şi testarea sistemelor de transfer marin. Partea 3: Sisteme de transfer offshore |
|  | SR EN 13645:2002 | Instalații și echipamente de gaz natural lichefiat. Proiectarea instalațiilor terestre cu capacitate de depozitare cuprinsă între 5 și 200 tone |
|  | SR EN 14620-1:2007 | Proiectarea și fabricarea rezervoarelor de oţel cu fund plat, verticale cilindrice, construite in situ destinate depozitării gazelor lichefiate pentru temperaturi de utilizare cuprinse între 0 grade C și -165 grade C. Partea 1: Generalități. |
|  | SR EN 14620-2:2007 | Proiectarea și fabricarea rezervoarelor de oţel cu fund plat, verticale cilindrice, construite in situ destinate depozitării gazelor lichefiate pentru temperaturi de utilizare cuprinse între 0 grade C și -165 grade C. Partea 2: Componente metalice. |
|  | SR EN 14620-3:2007 | Proiectarea și fabricarea rezervoarelor de oţel cu fund plat, verticale cilindrice, construite in situ destinate depozitării gazelor lichefiate pentru temperaturi de utilizare cuprinse între 0 grade C și -165 grade C. Partea 3: Componente de beton. |
|  | SR EN 14620-4:2007 | Proiectarea și fabricarea rezervoarelor de oţel cu fund plat, verticale cilindrice, construite in situ destinate depozitării gazelor lichefiate pentru temperaturi de utilizare cuprinse între 0 grade C și -165 grade C. Partea 4: Componente de izolaţie. |
|  | SR EN 14620-5:2007 | Proiectarea și fabricarea rezervoarelor de oţel cu fund plat, verticale cilindrice, construite in situ destinate depozitării gazelor lichefiate pentru temperaturi de utilizare cuprinse între 0 grade C și -165 grade C. Partea 5: Încercare, uscare, purjare şi răcire. |
|  | SR EN 1626:2009 | Recipiente criogenice. Robinete pentru uz criogenic |
|  | SR EN 1797/2002 | Vase criogenice - Compatibilitatea între gaz și materiale |
|  | SR EN 12213:2002 | Vase criogenice - Metode pentru evaluarea performanței izolației termice |
|  | SR EN ISO 2012 | Recipiente criogenice. Racorduri flexibile |
|  | SR EN ISO 24490:2016 | Recipiente criogenice. Pompe pentru serviciu criogenic |
|  | SR EN 13458-1:2003 | Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 1: Condiţii de bază |
|  | SR EN 13458-2:2004 | Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări |
|  | SR EN ISO 21009-2:2016 | Recipiente criogenice. Recipiente fixe izolate sub vid. Partea 2: Condiţii de exploatare |
|  | SR EN 13648-1:2009 | Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 1: Supape de siguranţă pentru uz criogenic |
|  | SR EN 13648-2/2003 | Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 2: Dispozitive cu discuri de rupere pentru uz criogenic |
|  | SR EN ISO 21013-3:2016 | Recipiente criogenice. Dispozitive de reducere a presiunii pentru uz criogenic. Partea 3: Dimensionarea şi determinarea capacităţii |
|  | ## SR EN ISO 6976:2017 | Gaz natural. Calculul puterii calorifice, densităţii, densităţii relative şi indicelui Wobbe din compoziţie |
|  | ## SR EN ISO 12213-1:2010 | Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 1: Introducere şi linii directoare |
|  | ## SR EN ISO 12213-2:2010 | Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 2: Calcul pe baza analizei compoziţiei molare |
|  | ## SR EN ISO 12213-3:2010 | Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 3: Calcul pe baza proprietăţilor fizice |
|  | ## SR EN 12065:2002 | Instalaţii şi echipamente pentru gaz natural lichefiat. Testarea emulsiilor destinate producerii spumei cu expansiune mare şi medie şi a pudrelor extinctoare utilizate în cazul focului produs de gazul natural lichefiat |
|  | ## EN 12838:2000 | Instalaţii şi echipamente pentru gaz natural lichefiat. Testarea capacităţii sistemelor de eşantionare a GNL |
|  | ## SR EN 1127-1: 2011 | Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie |
|  | ## SR EN 60079-10-1:2016 | Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase |
|  | ## SR EN 60079-0 :2013/A11:2014 | Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerinţe generale |
|  | ## SR EN ISO 80079-36:2016 | Atmosfere explozive. Partea 36: Echipamente neelectrice pentru atmosfere explozive. Metodă şi cerinţe de bază |
|  | ## SR EN ISO 80079-37:2016 | Atmosfere explozive. Partea 37: Echipamente neelectrice pentru atmosfere explozive. Tip de protecţie neelectrică prin securitate constructivă "c", prin controlul surselor de aprindere "b", prin imersie într-un lichid "k" |
|  | ## SR EN 60079-14:2014/AC:2016 | Atmosfere explozive. Partea 14: Proiectarea, alegerea şi construcţia instalaţiilor electrice |
|  | ## SR EN 15198: 2008 | Metodologie de evaluare a riscului pentru echipamente şi componente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive |
|  | ## SR EN 60079-10-1:2016 | Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase |
|  | ## SR EN 60079-14:2014/AC:2016 | Atmosfere explozive. Partea 14: Proiectarea, alegerea şi construcţia instalaţiilor electrice |

Anexa. nr. 3

la Norma tehnică

DOCUMENTAȚII TEHNICE DE SPECIALITATE PUBLICATE

- REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI TIPO L-GNL, L-GNC E L-GNC/GNL PER AUTOTRAZIONE ALIMENTATI DA SERBATOI FISSI DI GAS NATURALE LIQUEFATTO -Italia

- LNG HANDBOOK FOR RETAIL LNG Market - GIIGNL Technical Study Group - Groupe International des Importateurs de Gaz naturel Liquefie - GIIGNL, Neuilly-sur-Seine (France)

- REGASIFICATION CODE  FOR THE OFFSHORE REGASIFICATION TERMINAL “FSRU TOSCANA” - Authority for Energy, Grids and Environment (ARERA)- Italy , with resolution 85/2020/R/gas-

- NATURAL GAS FUELLING STATIONS - LNG STATIONS FOR FULLING VEHICLE ISO 16924:2016

WARTSILA – PRODUCT CODE FOR LNG PLANTS -MINI AND SMALL SCALE LIQUEFACTION TECHNOLOGY- FINLAND

- NATURAL GAS: LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) DELIVERY INSTALLATIONS FOR VEHICLES-PGS 33-1- HOLLAND

- CRITERIA FOR DEVELOPS, DESIGNS AND MANUFACTURES CRYOGENIC VAPORIZERS, SMALL SCALE SYSTEMS AND PLANTS FOR AIR GASES AND LNG - CRYONORM BV Holland

- CODE OF PRACTICE 41 THE DESIGN, CONSTRUCTION, MAINTENANCE AND OPERATION OF FILLING STATIONS DISPENSING GASEOUS FUELS - Revision 1:  2016 –  British Compressed Gases Association

- QUALITATIVE RISK ASSESSMENT FOR AN LNG REFUELING STATION AND REVIEW OF RELEVANT SAFETY ISSUES - Idaho National Engineering and Environmental Laboratory INEEL/EXT-97-00827 Rev2 February 99.

Anexa. nr. 4

la Norma tehnică

COMPOZIŢIE PROPRIETĂŢI ȘI CARACTERISTICI GNL

1. Proprietăți fizico-chimice ale GNL :

a) când gazul natural la presiune ambientală este răcit la aproximativ -162 °C, acesta devine „lichefiat” și îşi reduce volumul la aproximativ 1/600 din dimensiunea sa inițială, ceea ce face mai ușor transportul.

b) se păstrează la presiune ambientală, iar atunci când este expus la o sursă de căldură, GNL începe să se vaporizeze trecând  înapoi în faza de gaz.

c) dacă GNL este vărsat pe pământ sau pe apă, vaporizează intens și nu lasă reziduuri în urmă.

d) GNL este inodor (nu este odorizat), incolor, netoxic și non-coroziv.

2. Printre riscuri specifice GNL se numără :

- Inflamabilitatea, dar numai după vaporizare și trecere în stare gazoasă;

- îngheț instantaneu la ieșirea din sistem;

- asfixierea persoanelor intrate în norul de gaze.

3. Gazele naturale în cantități mici nu sunt explozive în aer liber dispersând-se  rapid și ridicându-se, fiind mai ușoare ca aerul.

4. Gazele naturale sunt inflamabile in intervalul de concentrație aer-combustibil de 5-15%; sub 5% amestecul de gaze naturale în aer este prea sărac pentru a arde și peste 15% amestecul este prea bogat pentru a arde.

5. Temperatura de autoaprindere a gazelor naturale (preponderent metan)  este de 540 °C.

8. Totuși, GNL este periculos și dacă este vărsat, va fierbe rapid (este extrem de rece) creând un nor de vapori care dacă există sursă de aprindere se poate aprinde și va arde înapoi spre  sursă.

9.  Inițial, vaporii de GNL ieșiți din sistem fiind extrem de reci vor condensa vaporii de apă din aer,  apărând un nor vizibil care va rămâne o perioada  la nivelul solului până se va încălzi și se va transforma în gaz , ridicându-se în aer unde se va disipa.

10. GNL este un fluid criogenic, răcit la -162° C și la contactul cu pielea poate provoca arsuri criogenice (arsuri reci) destul de severe, fiind obligatoriu ca personalul de operare să poarte echipament complet de protecție a feței, mâinilor și picioarelor.

11. Conform Legii nr. 59/2016 ( Seveso III Directiva 2012 /18/EU ) privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completările ulterioare, în  funcție de cantitățile de GNL stocate  în rezervorul criogenic instalațiile care fac obiectul NTGNL se încadrează în Anexa nr. 1 Partea a 2-a A colanele 2 și 3 : Gaze lichefiate inflamabile de categoria 1 sau 2

- sub 50 tone nu se încadrează ca și amplasament SEVESO.

12. Conversia GNL

| Unite de măsura | Tone | m3 | Nm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| tone | x | 2,222 | 1,300 |
| m3 | 0,450 |  | 585 |
| Nm3 | 7.692 x 10-4 | 0.0017 |  |

13. Alte pericole potențiale ale unei deversări de GNL includ:

a) BLEVE (explozie de vapori în expansiune a lichidului în fierbere) rezultă din vaporizarea rapidă din cauza unor defecțiunii (spargere) ale rezervorului criogenic de stocare GNL, dar acestea sunt foarte puțin probabile datorită standardelor moderne care impun obligativitatea ca rezervoarele sa fie realizate cu pereți dubli și izolare durabilă.

b) RPT (tranziția rapidă în fază) este un fenomen extrem de neobișnuit și curios, în care cantități mari de GNL aruncat în apă pot exploda fizic, dar nu ard. Nu există inițiere de incendiu, dar există potențial de deteriorare a echipamentelor din apropiere Este nevoie de mai mult de 10.000 de galoane (37850 litri) de GNL într-un scenariu RPT pentru a provoca daune semnificative și, ca atare, sunt considerate a fi extrem de puțin probabil. Pericolul cel mai  mare și cel mai probabil este dacă se deversează  GNL într-o zona închisa în care vaporii nu se pot disipa, în acest scenariu există pericol mare de incendiu dacă sunt prezente surse de aprindere.

Rupturile extreme ale rezervoarelor criogenice de stocare GNL, un accident rutier al unui camion de transport GNL sau un atac armat, ar putea provoca un incendiu  existând suficiente surse  de aprindere.

Anexa. nr. 5

la Norma tehnică

SISTEM DE STOCARE ȘI REGAZEIFICARE GNL PENTRU ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A  CLIENŢILOR CASNICI ȘI INDUSTRIALI

  - Regazeificare GNL cu  vaporizator  ambiental cu aer

| 1 | Semiremorcă/autocisternă |
| --- | --- |
| 2 | Rezervor criogenic de stocare GNL |
| 3 | Vaporizator de înaltă presiune |
| 4 | Schimbător de căldură electric |
| 5 | SKID cu armătură de siguranță, echipamente de urmărire și control parametri |
| 6 | Odorizator |
| 7 | Client industrial |

Semne convenționale

Ventil manual

Supapă de presiune

Manometru

Indicator nivel lichid

Vană de izolare automată

Supapă de unic sens

- Disc de rupere intre cele 2 vas

Anexa. nr. 6

la Norma tehnică

DIAGRAMA P&ID A UNUI REZERVOR CRIOGENIC DE STOCARE GNL

Cod culori :	 Rosu – faza vapori de GNL

Albastru –lichid (gaz natural criogenic )

Verde- vacuum

Legenda

| 1 | Conector la autocisterna/semiremorca pentru transport GNL |
| --- | --- |
| 2-L | Ventil de umplere cu GNL pe la partea inferioara a rezervorului criogenic de stocare GNL |
| 3 – G | Ventil de umplere pe faza gaz de la partea superioara a rezervorului criogenic de stocare GNL |
| 4 | Ventil de preaplin |
| 5- G | Ventil de izolare pe faza gaz pe la partea superioare a rezervorului criogenic de stocare GNL |
| 6-L | Ventil de izolare pe lichid la partea inferioară a rezervorului criogenic de stocare GNL |
| 10 | Alimentare pe faza lichida direct fără a trece prin rezervorul criogenic de stocare GNL |
| 13 | Ventil economizor |
| 13-2 | Robinet economizor manual |
| 14 | Combinații supapă (filtru, regulator, economizator, supapă non-retur) |
| 20-L | Supapă de extragere a lichidului |
| 30 | Ventil cu 3 cai schimbare supape de presiune |
| 31 A | Supapă de siguranță a rezervorului interior criogenic de stocare GNL |
| 31 -B | Supapă de siguranță a rezervorului interior de stocare GNL |
| 34 | Ventil manual pe faza gaz |
| 35 | Supapă termică cu eșapare în atmosfera |
| 40 | Indicator de nivel |
| 41 | Ventil egalizare by pas |
| 42-G | Supapă de închidere rapida la presiune joasă pe faza gaz |
| 43-L | Supapă de închidere rapida la presiune înalta pe faza lichid |
| 44 | Indicator de presiune |
| 51 -V | Conector evacuare vacuum din spațiul intermediar |
| 52-v | Dispozitiv de siguranță pe vacuum |

Opțiuni

- Egalizare traseu de vapori

| 22 | Conexiunea de egalizare a vaporilor |
| --- | --- |
| 23 | Supapă de egalizare a vaporilor |

- Sistem de oprire de urgență

| 18 | Ventil automat acționat de la distanța de oprire de urgență |
| --- | --- |
| 35 | Supapă termic cu eșapare în atmosferă |

- Linie de purjare

| 19 | Ventil manual de purjare |
| --- | --- |

- Sistem de emergență cu oprire rapidă de la distanță

| 21-l | Ventil automat acționat de la distanță de oprire de urgență |
| --- | --- |
| 35 | Supapă termică cu eșapare în atmosferă |

- Supapă de izolare PBC (consumatori)

| 11 | Ventil de intrare a lichidului pentru PBC |
| --- | --- |
| 35 | Supapă termică cu eșapare în atmosferă |

6 . Supapă de evacuare din PBC(consumatori)

| 12 | Ventil de evacuare a lichidului |
| --- | --- |