## tb3 E.ON Distr Romania 2015
S.C. E.ON Distributie Romania SA
Tabelul 3_Parametrii tehnici de calitate_Raport anul 2015
Nr. | Raport an 2015 | Statia electrica de transformare
|  | Q1 Burdujeni [Trafo_1] | Q1 Pal Neamt [Trafo_1] | Q1 IMR | Q1 Negresti | Q1 Rediu
1 | Numarul de intreruperi tranzitorii (t <= 1s) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
2 | Numarul de intreruperi scurte (1s < t <= 3 min) | 3 | 0 | 0 | 9 | 10
3 | Numarul de intreruperi lungi ( t > 3min) | 4 | 4 | 0 | 2 | 1
4 | Numarul de goluri de tensiune ( t <= 60 s; 1% <=U<90% - conf. matricei) | 251 | 176 | 184 | 313 | 214
5 | Valoarea medie a frecventei | 50.0003 | 50.0003 | 50.0003 | 50.0002 | 50.0003
6 | Valoarea efectiva a tensiunii U12 | 21167.4004 | 21418.9941 | 6282.8648 | 21414.1914 | 21380.002
7 | Valoarea efectiva a tensiunii U23 | 21210.9082 | 21418.1602 | 6263.5811 | 21489.9219 | 21442.709
8 | Valoarea efectiva a tensiunii U31 | 21296.0449 | 21308.7656 | 6314.8843 | 21436.584 | 21397.3848
9 | Valoarea maxima a depasirii limitelor normale de variatie a tensiunii pentru U12 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Numarul de saptamani in care depasirile limitelor normale de variatie a tensiunii dureaza mai mult de 5% din saptamana, pentru U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Valoarea maxima a depasirii limitelor normale de variatie a tensiunii pentru U23 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Numarul de saptamani in care depasirile limitelor normale de variatie a tensiunii dureaza mai mult de 5% din saptamana, pentru U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Valoarea maxima a depasirii limitelor normale de variatie a tensiunii pentru U31 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Numarul de saptamani in care depasirile limitelor normale de variatie a tensiunii dureaza mai mult de 5% din saptamana, pentru U31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Numarul de depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune pentru U12 | 30 | 30 | 35 | 44 | 47
16 | Numarul de saptamani in care s-a inregistrat cel putin o variatie rapida de tensiune pentru U12 | 18 | 20 | 16 | 20 | 21
17 | Numarul de depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune pentru U23 | 24 | 48 | 21 | 31 | 41
18 | Numarul de saptamani in care s-a inregistrat cel putin o variatie rapida de tensiune pentru U23 | 14 | 24 | 15 | 18 | 22
19 | Numarul de depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiune pentru U31 | 41 | 52 | 28 | 35 | 43
20 | Numarul de saptamani in care s-a inregistrat cel putin o variatie rapida de tensiune pentru U31 | 21 | 27 | 15 | 18 | 21
21 | Valoarea maxima a supratensiunii temporare de frecventa industriala pentru U1E (% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Numarul de saptamani in care s-a inregistrat cel putin o supratensiune pe U1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Valoarea maxima a supratensiunii temporare de frecventa industriala pentru U2E (% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Numarul de saptamani in care s-a inregistrat cel putin o supratensiune pe U2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Valoarea maxima a supratensiunii temporare de frecventa industriala pentru U3E (% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Numarul de saptamani in care s-a inregistrat cel putin o supratensiune pe U3E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Valoarea maxima inregistrata a flickerului pe termen lung, pentru U12 [prag=1] | 7.2108 | 5.3506 | 3.8379 | 6.5134 | 4.7202
28 | Numarul de saptamani in care depasirea valorii flickerului pe termen lung pentru U12 dureaza mai mult de 5% din durata saptamanii[prag=1%] | 3 | 0 | 2 | 9 | 6
29 | Valoarea maxima inregistrata a flickerului pe termen lung, pentru U23 [prag=1] | 3.8724 | 3.1666 | 2.879 | 7.4988 | 3.2869
30 | Numarul de saptamani in care depasirea valorii flickerului pe termen lung pentru U23 dureaza mai mult de 5% din durata saptamanii[prag=1%] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Valoarea maxima inregistrata a flickerului pe termen lung, pentru U31 [prag=1] | 2.584 | 2.6308 | 2.0903 | 3.093 | 2.879
32 | Numarul de saptamani in care depasirea valorii flickerului pe termen lung pentru U31 dureaza mai mult de 5% din durata saptamanii[prag=1%] | 2 | 0 | 0 | 2 | 3
33 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 2, pentru U12 [prag=2%] | 1.5722 | 1.9915 | 0.2919 | 1.5073 | 0
34 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 2, pentru U23 [prag=2%] | 0.8017 | 1.7668 | 0.2028 | 1.0009 | 0
36 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 2, pentru U31 [prag=2%] | 1.0559 | 1.078 | 0.3576 | 0.9755 | 0
38 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 3, pentru U12 [prag=5%] | 1.0596 | 2.2036 | 0.9941 | 1.2993 | 1.1624
40 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 3, pentru U23 [prag=5%] | 0.9633 | 1.8024 | 0.8046 | 0.9253 | 0.8706
42 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 3, pentru U31 [prag=5%] | 0.9337 | 0.9265 | 0.7802 | 1.1258 | 1.1664
44 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 4, pentru U12 [prag=1%] | 0.2475 | 1.4147 | 0.2935 | 0.7404 | 0
46 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 4, pentru U23 [prag=1%] | 0.4987 | 0.9806 | 0.2371 | 0.4979 | 0
48 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 4, pentru U31 [prag=1%] | 0.4815 | 0.5105 | 0.2703 | 0.5445 | 0
50 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 5, pentru U12 [prag=6%] | 2.706 | 2.0969 | 2.5202 | 2.1444 | 2.6147
52 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 5, pentru U23 [prag=6%] | 2.7416 | 2.0282 | 3.141 | 1.8067 | 2.6058
54 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 5, pentru U31 [prag=6%] | 2.4097 | 1.9514 | 2.3418 | 2.0792 | 2.6719
56 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 6, pentru U12 [prag=0,5%] | 0.3498 | 0.4591 | 0.215 | 0.3885 | 0
58 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 6, pentru U23 [prag=0,5%] | 0.2585 | 0.3475 | 0.3223 | 0.287 | 0
60 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 6, pentru U31 [prag=0,5%] | 0.2056 | 0.2011 | 0.3519 | 0.3652 | 0
62 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 7, pentru U12 [prag=5%] | 1.9481 | 2.4206 | 1.8244 | 2.0008 | 2.1785
64 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 7, pentru U23 [prag=5%] | 2.1354 | 2.2609 | 1.6128 | 2.18 | 2.1972
66 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 7, pentru U31 [prag=5%] | 2.1263 | 2.1817 | 1.6705 | 2.1436 | 2.2598
68 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 8, pentru U12 [prag=0,5%] | 0.2437 | 0.4488 | 0.2354 | 0.3132 | 0
70 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 8, pentru U23 [prag=0,5%] | 0.1945 | 0.3189 | 0.219 | 0.2325 | 0
72 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 8, pentru U31 [prag=0,5%] | 0.2116 | 0.137 | 0.236 | 0.2147 | 0
74 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 9, pentru U12 [prag=1,5%] | 0.3163 | 0.4748 | 0.7857 | 0.3219 | 0.5749
76 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 9, pentru U23 [prag=1,5%] | 0.2496 | 0.2954 | 0.4512 | 0.2812 | 0.6637
78 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 9, pentru U31 [prag=1,5%] | 0.3061 | 0.4799 | 0.6216 | 0.2413 | 0.5782
80 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 10, pentru U12 [prag=0,5%] | 0.2198 | 0.3574 | 0.1896 | 0.2283 | 0
82 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 10, pentru U23 [prag=0,5%] | 0.1423 | 0.2478 | 0.1452 | 0.1794 | 0
84 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 10, pentru U31 [prag=0,5%] | 0.2107 | 0.1471 | 0.1763 | 0.1818 | 0
86 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 11, pentru U12 [prag=3,5%] | 0.6133 | 0.7969 | 0.8705 | 0.7212 | 1.1807
88 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 11, pentru U23 [prag=3,5%] | 0.6082 | 0.826 | 1.4407 | 0.6665 | 1.1076
90 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 11, pentru U31 [prag=3,5%] | 0.626 | 1.0423 | 1.1905 | 0.6256 | 1.2816
92 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 12, pentru U12 [prag=0,5%] | 0.1096 | 0.2539 | 0.135 | 0.209 | 0
94 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 12, pentru U23 [prag=0,5%] | 0.166 | 0.1858 | 0.115 | 0.153 | 0
96 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 12, pentru U31 [prag=0,5%] | 0.1234 | 0.1074 | 0.0736 | 0.1605 | 0
98 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 13, pentru U12 [prag=3%] | 0.3951 | 0.7553 | 0.7146 | 0.3845 | 0.3683
100 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 13, pentru U23 [prag=3%] | 0.3604 | 0.7882 | 0.6433 | 0.4192 | 0.3708
102 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 13, pentru U31 [prag=3%] | 0.3969 | 0.6849 | 0.3909 | 0.4217 | 0.36
104 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 14, pentru U12 [prag=0,5%] | 0.0824 | 0.2348 | 0.0805 | 0.1585 | 0
106 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 14, pentru U23 [prag=0,5%] | 0.0882 | 0.1645 | 0.1047 | 0.1332 | 0
108 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 14, pentru U31 [prag=0,5%] | 0.0795 | 0.0791 | 0.0893 | 0.1104 | 0
110 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 15, pentru U12 [prag=0,5%] | 0.1467 | 0.234 | 0.386 | 0.1399 | 0.1705
112 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 15, pentru U23 [prag=0,5%] | 0.1621 | 0.3049 | 0.3792 | 0.1302 | 0.1461
114 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 15, pentru U31 [prag=0,5%] | 0.1546 | 0.2794 | 0.2909 | 0.1326 | 0.1695
116 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 16, pentru U12 [prag=0,5%] | 0.1622 | 0.2103 | 0.0838 | 0.0927 | 0
118 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 16, pentru U23 [prag=0,5%] | 0.096 | 0.1489 | 0.054 | 0.1167 | 0
120 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 16, pentru U31 [prag=0,5%] | 0.1532 | 0.0701 | 0.0798 | 0.0863 | 0
122 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 17, pentru U12 [prag=2%] | 0.3204 | 0.5534 | 0.4416 | 0.1885 | 0.1868
124 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 17, pentru U23 [prag=2%] | 0.2797 | 0.4531 | 0.4915 | 0.1878 | 0.2173
126 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 17, pentru U31 [prag=2%] | 0.3424 | 0.4561 | 0.3551 | 0.1755 | 0.1794
128 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 18, pentru U12 [prag=0,5%] | 0.0665 | 0.1677 | 0.0505 | 0.0687 | 0
130 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 18, pentru U23 [prag=0,5%] | 0.1076 | 0.1181 | 0.061 | 0.0706 | 0
132 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 18, pentru U31 [prag=0,5%] | 0.0989 | 0.0602 | 0.036 | 0.0619 | 0
134 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 19, pentru U12 [prag=1,5%] | 0.3038 | 0.5795 | 0.371 | 0.1555 | 0.1271
136 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 19, pentru U23 [prag=1,5%] | 0.2392 | 0.5171 | 0.347 | 0.158 | 0.1105
138 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 19, pentru U31 [prag=1,5%] | 0.3095 | 0.4018 | 0.3356 | 0.1419 | 0.1117
140 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 20, pentru U12 [prag=0,5%] | 0.1404 | 0.1599 | 0.0693 | 0.0555 | 0
142 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 20, pentru U23 [prag=0,5%] | 0.076 | 0.1119 | 0.0757 | 0.0641 | 0
144 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 20, pentru U31 [prag=0,5%] | 0.1171 | 0.0689 | 0.0722 | 0.0526 | 0
146 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 21, pentru U12 [prag=0,5%] | 0.095 | 0.1587 | 0.3686 | 0.0612 | 0.0891
148 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 21, pentru U23 [prag=0,5%] | 0.0845 | 0.1886 | 0.3361 | 0.0616 | 0.0769
150 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 21, pentru U31[prag=0,5%] | 0.1211 | 0.2077 | 0.2145 | 0.0716 | 0.08
152 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 22, pentru U12 [prag=0,5%] | 0.0789 | 0.1455 | 0.1159 | 0.0501 | 0
154 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 22, pentru U23 [prag=0,5%] | 0.0762 | 0.1028 | 0.0903 | 0.0591 | 0
156 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 22, pentru U31 [prag=0,5%] | 0.119 | 0.0638 | 0.1096 | 0.0428 | 0
158 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 23, pentru U12 [prag=1,5%] | 0.2698 | 0.2352 | 0.4046 | 0.0947 | 0.1112
160 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 23, pentru U23 [prag=1,5%] | 0.2293 | 0.2576 | 0.3794 | 0.0898 | 0.1166
162 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 23, pentru U31 [prag=1,5%] | 0.2727 | 0.2499 | 0.2772 | 0.1006 | 0.1218
164 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 24, pentru U12 [prag=0,5%] | 0.1147 | 0.1239 | 0.1857 | 0.0462 | 0
166 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 24, pentru U23 [prag=0,5%] | 0.0442 | 0.0877 | 0.1793 | 0.0536 | 0
168 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 24, pentru U31 [prag=0,5%] | 0.096 | 0.0742 | 0.1644 | 0.0335 | 0
170 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 25, pentru U12 [prag=1,5%] | 0.2265 | 0.1515 | 0.399 | 0.1078 | 0.1206
172 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U12 pentru armonica 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 25, pentru U23 [prag=1,5%] | 0.1981 | 0.1635 | 0.4113 | 0.1129 | 0.0942
174 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U23 pentru armonica 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Valoarea maxima inregistrata pentru armonica 25, pentru U31 [prag=1,5%] | 0.2659 | 0.1775 | 0.4731 | 0.0695 | 0.11
176 | Numarul de saptamani pentru care se inregistreaza depasiri pe tensiunea U31 pentru armonica 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U12 [prag=8%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U23 [prag=8%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de distorsiune armonica, pentru U31 [prag=8%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Numarul de saptamani in care factorul de distorsiune armonica este depasit pentru U31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Valoarea maxima inregistrata a factorului de nesimetrie de secventa negativa [prag=3%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Numarul de saptamani in care se inregistreaza depasiri ale factorului de simetrie de secventa negativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0