## Inregistrari_Consum_Afectat2015
FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA-NORD
| Situatia centralizatoare a calitatii energiei electrice monitorizata pe barele de MT ale statiilor 110kV/MT - excluse evenimentele din circuitele secundare care nu au afectat consumatorii - AN 2015 | [16 empty] | Tabel 3
Parametri tehnici de calitate |  | Numar/valoare annual | Depasire % din maxim admis / nominal | nr saptamani cu abateri | Numar/valoare annual | Depasire % din maxim admis / nominal | nr saptamani cu abateri | Numar/valoare annual | Depasire % din maxim admis / nominal | nr saptamani cu abateri | Numar/valoare annual | Depasire % din maxim admis / nominal | nr saptamani cu abateri | Numar/valoare annual | Depasire % din maxim admis / nominal | nr saptamani cu abateri | Numar/valoare annual | Depasire % din maxim admis / nominal | nr saptamani cu abateri | Numar/valoare annual | Depasire % din maxim admis / nominal | nr saptamani cu abateri
|  | Salonta - Mavosys10* - an 2015 |  |  | Mihai Viteazu - Mavosys10* - an 2015 |  |  | Jucu - Mavosys10* - an 2015 |  |  | Zalau - Mavosys10* - an 2015 |  |  | Viisoara - Mavosys10 - an 2015 |  |  | Satu Mare 2 - Mavosys10 - 2015 |  |  | Seini - Mavosys10 - an 2015
Numărul de întreruperi tranzitorii |  | 0 |  |  | 0 | * |  | 0 |  |  | 1 | * |  | 19 | * |  | 0 | * | * | 0 | * | *
Numărul de întreruperi scurte |  | 0 |  |  | 2 | * |  | 1 |  |  | 0 | * |  | 8 | * |  | 1 | * | * | 0 | * | *
Numărul de întreruperi lungi |  | 1 |  |  | 0 | * |  | 0 |  |  | 1 | * |  | 1 | * |  | 1 | * | * | 0 | * | *
Numărul de goluri de tensiune |  | 261 |  |  | 135 | * |  | 139 |  |  | 111 | * |  | 139 |  |  | 130 | * | * | 230 | * | *
Frecvenţa medie (Hz) |  | 50 |  |  | 50 | * | * | 50 |  |  | 50 | * |  | 50 | * | * | 50 | * | * | 50 | * | *
Tensiunea medie (V sau kV) L12 |  | 20840 |  |  | 20590 | * |  | 20720 |  |  | 20680 | * |  | 20740 | * | 0 | 6150 | * | * | 21200 | * | *
Tensiunea medie (V sau kV) L23 |  | 20760 |  |  | 20530 | * |  | 20620 |  |  | 20600 | * |  | 20840 | * | 0 | 6108 | * | * | 21200 | * | *
Tensiunea medie (V sau kV) L31 |  | 20580 |  |  | 20480 | * |  | 20540 |  |  | 20480 | * |  | 20760 | * | 0 | 6120 | * | * | 20960 | * | *
Tensiunea medie ( kV) |  | 20726.6667 |  |  | 20533.3333 | * |  | 20626.6667 |  |  | 20586.6667 | * |  | 20780 | * | 0 | 6126 | * | * | 21120 | * | *
Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) |  | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 |  | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) |  | 1350 | [>4%Un] | * | 927 | [>4%Un] | * | 807 | [>4%Un] | * | 542 | [>4%Un] | * | 948 | [>4%Un] | * | 493 | [>4%Un] | * | 891 | [>4%Un] | *
Supratensiuni temporare la frecvenţa industrială între faze () (valoare %, nr.săptămâni) |  | * | 111% | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 200% | **14 | * | * | * | * | 114% | 1
Depăşirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) L12 |  |  |  | 2 | * |  | 1 | * |  | 1 | * |  | 0 | * | 532% | 11 | * |  | 0 | * |  | 0
Depăşirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni)L23 |  |  |  | 7 | * |  | 1 | * |  | 1 | * |  | 0 | * | 517% | 10 | * |  | 0 | * |  | 0
Depăşirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni)L31 |  |  |  | 2 | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | 0 | * | 586% | 13 | * |  | 0 | * |  | 0
Depăşirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) medie intre cele 3 faze |  |  |  | 8 | * |  | 1 | * |  | 2 | * |  | 0 | * | 545% | 14 | * |  | 0 | * |  | 0
Depăşirea valorii maxime a armonicii (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 2 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 3 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 4 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 5 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 6 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 7 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 8 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 9 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 10 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 11 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 12 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 13 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 14 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 15 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 16 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 17 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 18 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 19 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 20 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 21 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 22 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 23 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 24 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 25 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) |  | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă inversă (valoare %, nr.săptămâni) |  | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
obs: valorile se refera la marimile masurate pe barele de MT ale statiilor de 110/MT, nu la consumatorii afectati. | [13 empty] | **Supratensiuni pe MT , la PP, fara efect la consumatorii de pe JT; SINGURA STATIE LA CARE SE MASOARA TENSIUNEA DE FAZA (FN)
Monitorizarea a fost facuta cu analizoare tip MAVOSYS10 tensiunile fiind preluate de la masura generala Bare MT ale statiilor
|  | Director General, |  |  |  |  | Director Tehnic 110kV |  |  |  |  | Director Distributie | [6 empty] | Intocmit,
|  | ing. Emil MERDAN |  |  |  |  | ing. Constantin BUDA |  |  |  |  | ing. Vasile FILIP | [6 empty] | ing. Hadrian BOGARIU
Note on R8: Hadrian Bogariu: Declansare L110kV Vetis SM2
Note on U8: Hadrian Bogariu: toate datorate lucrarilor in secundare fara afectarea consumatorilor
Note on L9: Hadrian Bogariu: Declansare T1 - sobolan in celula
Note on O9: Hadrian Bogariu: declansare cel ALMET
Note on R9: Hadrian Bogariu: Declansare LES 6kV Spital - insa durata nu a fost mare (posibil arsa sifguranta TT masura
Note on D18: Hadrian Bogariu: 1% este sub valoarea de eroare a reductorilor de tensiune - deci e nerelevant
Note on P18: Hadrian Bogariu: Luat val minima a intervalului din DIS DIP unde s-a inregistrat valoarea maxima a abaterii
Note on Q18: Hadrian Bogariu: scoase prin verificarea fieracrei saptamani daca are abateri in dis dip