Document de discuţie - aprilie 2015


Anexă
REGULAMENT 
privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
CAPITOLUL I

Scop 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament reglementează etapele şi procedurile necesare pentru stabilirea soluţiei sau a variantelor de soluţie pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public. 

(2) Regulamentul stabileşte normele de conţinut pentru fişele şi studiile de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică a tuturor categoriilor de utilizatori. 

Art. 2. - Aplicarea regulamentului contribuie la asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, oferind acestora posibilitatea de a alege varianta de soluţie pentru racordarea la reţea pe care, din punctul lor de vedere, o consideră cea mai avantajoasă, tehnic şi economic.
CAPITOLUL II

Dispoziţii generale

Secţiunea 1

Domeniul de aplicare 

Art. 3. - (1) Prevederile regulamentului se aplică la stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, respectiv pentru: 

a) elaborarea studiilor de soluţie pentru utilizatorii noi sau existenţi care se dezvoltă; 

b) elaborarea studiilor de modificare a soluţiilor de  racordare a utilizatorilor existenţi;  

c) elaborarea  fişelor de soluţie; 

d) emiterea avizelor tehnice de racordare de către operatorii de reţea. 

(2) Prevederile regulamentului nu se aplică la stabilirea soluţiilor de realizare a instalaţiilor de utilizare.

Secţiunea a 2-a
Definiţii şi abrevieri  

Art. 4. - (1) Termenii utilizați în prezentul regulament sunt definiți în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege,

b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament de racordare.

(2)   Alți termeni decât cei prevăzuți la alin. (1) sunt definiți în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezentul regulament.
(3)   Abrevieri:

JT - joasă tensiune,
MT- medie tensiune,
OD - operator de distribuţie,
OTS - operator de transport şi de sistem,
PT- post de transformare,
SEN - Sistem  Electroenergetic Naţional,
SS - studiu de soluţie.
CAPITOLUL III
Clase de utilizatori şi principii de racordare la reţelele electrice de interes public

Art. 5. - Utilizatorii reţelelor electrice de interes public se clasifică în funcţie de puterea maximă absorbită sau evacuată în punctele de delimitare, considerată în analiza de stabilire a soluţiei de racordare şi dimensionarea instalaţiei de racordare astfel:

Clasa


     Putere maximă absorbită/evacuată (MVA)  



    A


        
peste 50 MVA



    B


        
7,5 – 50 MVA



    C


        
2,5 – 7,5 MVA



    D


        
0,1 – 2,5 MVA



    E



0,03 – 0,1 MVA  



    F                                          sub 0.03 MVA

Art. 6. - În funcţie de puterea solicitată, distanţa faţă de elementele reţelei electrice de interes public existente şi caracteristicile ei, racordarea instalaţiei utilizatorilor la aceasta se realizează, după caz:

a) direct la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune aferentă unui post de transformare;

b) la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune, la barele unui post de transformare; 

c) la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune, direct sau prin racord şi post de transformare MT/JT;

d) la reţeaua electrică de distribuţie de 110 kV, direct sau prin staţie de transformare 110kV/MT;

e) la reţeaua electrică de transport, direct la tensiunea reţelei sau prin staţie de transformare cu raport de transformare corespunzător. 

Art. 7. - (1) Racordarea directă la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune aferentă unui post de transformare se realizează:

a) pentru utilizatori care se racordează prin branşament monofazat. De regulă soluţia de racordare prin branşament monofazat se adoptă pentru puteri de până la 11 kVA;

b) pentru utilizatori care solicită branşament trifazat şi o putere sub  30 kVA;

(2)   Pentru utilizatori care solicită branşament trifazat şi o putere de 30 kVA sau mai mare, racordarea se realizează, după caz:

a) la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune aferentă unui post de transformare existent;

b) la bara de joasă tensiune a unui post de transformare existent sau nou;

c) la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune redistribuită între posturile de transformare ca urmare a construirii unui post de transformare nou;

d) la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune, prin racord şi post de transformare propriu. 
(3)   Racordarea conform alin. (2) lit. d) se admite şi pentru utilizatorii din categoriile prevăzute la alin. (1), numai în cazuri de excepţie, pentru locuri de consum izolate, unde nu există reţea electrică de distribuţie de joasă tensiune, cu condiţia ca acestea să nu fie locuinţe individuale. 

Art. 8. - (1) Treptele de tensiune la care se face racordarea utilizatorilor, în funcţie de puterea solicitată şi momentul sarcinii, sunt date orientativ în tabelul nr. 1 

Tabelul nr. 1

	Clasa
	Sarcina

maximă de

durată

(MVA)
	Momentul

sarcinii

(MVAkm)
	Treapta de

tensiune 

la punctul de

racord

(kV)
	Posibilităţi de racordare

a utilizatorului

	
	
	
	
	Direct la

tensiunea

reţelei zonale (kV)
	Prin

transformare

	A
	Peste 50
	peste 1500
	400

220

110
	-

220

110
	400/110 kV

220/110 kV

220/MT kV 110/MT kV



	B
	7.5 – 50
	maximum

1500
	110
	110
	110/MT kV

	C
	2.5 – 7.5
	30 – 80
	110

20
	110(20)
	110/MT kV

20/6 (10) kV

20/0.4 kV

	D
	0.1 – 2.5


	maximum 8**

maximum 3**
	20

10*
6*
	6* - 20
	20/0.4 kV

10/0.4 kV

6/0.4 kV

	E
	0,03 -  0.1 
	max 0.05**
 
	0.4

MT
	0.4
	MT/0,4 kV

	F
	< 0.03 
	
	0,4
	0,4
	



* tensiune existentă, dar care de regulă nu se mai dezvoltă

                ** momentul sarcinii echivalente a circuitului de medie, respectiv de joasă tensiune (inclusiv cu sarcina noului consumator)

(2)   Stabilirea treptei de tensiune şi a punctului de racordare la reţea, atunci când sunt mai multe posibilităţi de racordare, se  fac având în vedere:

a) costul lucrărilor necesare pentru realizarea racordării;

b) cerinţele tehnice privind utilizarea, funcţionarea şi siguranţa reţelei electrice;

c) necesitatea menţinerii calităţii serviciului de transport şi/sau de distribuţie pentru toţi utilizatorii din zonă.

Art. 9. - Schema de racordare a unui utilizator poate fi compusă din una sau mai multe instalaţii de racordare, corelat cu nivelul de siguranţă solicitat de utilizator şi cu posibilităţile concrete ale reţelei electrice. 

Art. 10. - (1) Continuitatea în funcţionare se caracterizează printr-o serie de indicatori (medii şi maximi) ai schemei de racordare rezultaţi din calcule de fiabilitate şi determinaţi la punctul (punctele) de delimitare, cu un anumit nivel de risc de depăşire.  

(2)   Indicatorii menţionaţi la alin. (1) sunt:

a) numărul mediu total de stări de insucces (de defecte) în perioada de referinţă;

b) numărul mediu de stări de insucces (de defecte) eliminate prin reparaţii sau/şi înlocuiri în perioada de referinţă;

c) numărul mediu de stări de insucces (de defecte) eliminate prin manevre manuale în perioada de referinţă;

d) numărul mediu de stări de insucces (de defecte) eliminate prin manevre automate în perioada de  referinţă;   

e) durata medie de reparaţie sau durata medie de înlocuire;

f) gradul de satisfacere a alimentării consumatorului de energie în perioada de  referinţă;
g) probabilitatea de succes (de funcţionare) şi probabilitatea de insucces (de nefuncţionare); 

h) durata medie totală de succes (de funcţionare) în perioada de referinţă;

i) numărul mediu de stări de insucces (de defecte) eliminate prin reparaţii sau/şi înlocuiri în perioada de referinţă, a căror durată depăşeşte o durată critică tc ;

j) numărul maxim anual de întreruperi eliminate prin reparaţii;

k) numărul maxim anual de întreruperi eliminate prin manevre;

l) numărul maxim total de întreruperi (indiferent de durate);

m) durata maximă de restabilire a unei întreruperi;

n) probabilitatea producerii unui număr de întreruperi a căror durată depăşeşte o anumită valoare tc.

(3)   Indicatorii precizaţi la alin. (2) reprezintă un nomenclator din cuprinsul căruia, după caz, pot fi selectaţi numai unii dintre ei.

(4)   Rezultatele obţinute din calculele de siguranţă sunt folosite pentru compararea variantelor de soluţie de racordare şi alegerea de către utilizator a variantei de soluţie pe care, din punctul lui de vedere, o consideră cea mai avantajoasă, tehnic şi economic, pentru racordarea la reţea.

(5)   La stabilirea soluţiilor de racordare se are în vedere crearea condiţiilor care să asigure realizarea valorilor prevăzute pentru indicatorii din standardul de performanţă pentru serviciul de transport/distribuţie. 

(6)   Utilizatorul, cu excepţia situaţiei în care este client casnic, poate opta pentru o variantă de soluţie de racordare care oferă valori ale indicatorilor sub nivelul prevăzut în standardul de performanţă dacă apreciază că aceasta este acceptabilă din punct de vedere al condiţiilor de continuitate oferite şi convenabilă din considerente economice.
(7)   În această situaţie, utilizatorul se angajează că acceptă clauze suplimentare în contractul de distribuţie/transport prin care operatorul de reţea îi plăteşte daune dacă nu sunt respectaţi indicatorii acceptaţi şi nu cei din standardul de performanţă. 
(8)   Prevederile alin. (6) nu sunt aplicabile în cazul racordării la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblurilor de blocuri de locuinţe sau de locuinţe individuale, ca urmare a cererii formulate de un dezvoltator. 

CAPITOLUL IV

Stabilirea soluţiei de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

Art. 11. - (1) Soluţia de racordare a instalaţiei de utilizare a unui utilizator la reţeaua electrică de interes public se stabileşte, după caz,  pe bază de fişă de soluţie sau studiu de soluţie.  
(2)   Operatorul de reţea căruia, în conformitate cu prevederile Regulamentului de racordare,  i-a fost adresată cererea de racordare este responsabil pentru elaborarea, după caz, a fişei de soluţie sau a studiului de soluţie. 

(3)   Studiul de soluţie se elaborează pe bază de contract încheiat între operatorul de reţea şi  utilizator.
(4)   Operatorul de reţea elaborează  studiul de soluţie cu personal propriu sau atribuie altor proiectanţi de specialitate, în condiţii legale, în regim de subproiectare, contractul pentru  executarea  studiului de soluţie.
(5)   Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului studiul de soluţie avizat în termenul prevăzut de Regulamentul de racordare.
Secţiunea 1
 Fişa de soluţie

Art. 12. - Soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie pentru:

a) locurile de consum individuale ale utilizatorilor de tip clienţi casnici , indiferent de puterea solicitată;

b) locurile de consum având puterea maximă simultană absorbită mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

c) locurile de consum şi/sau de producere care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi/sau evidentă;

d) locurile de consum şi/sau de producere existente pentru care se solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordate.
Art. 13. - (1) Din punct de vedere al conţinutului, o fişă de soluţie cuprinde:        

a) date privind reţeaua sau elementul acesteia la care se face racordarea: caracteristici, date nominale, încărcare, rezervă de capacitate etc;

b) datele energetice ale utilizatorului;

c) soluţia de racordare propusă şi prezentarea acesteia, cu precizarea datelor necesare pentru stabilirea tarifului de racordare;

d) implicaţiile adoptării soluţiei asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori;

e) după caz, precizarea dacă soluţia de racordare prevede folosirea unei instalaţii de racordare realizate anterior pentru un prim utilizator şi prezentarea datelor care să permită calculul compensaţiei cuvenite acestuia;

f) orice alte date, informaţii şi argumente care să justifice soluţia de racordare propusă şi/sau referitoare la condiţii pentru realizarea acesteia (avize, acorduri  necesare etc.).        

(2)   Conţinutul concret al unei fişe de soluţie se stabileşte în funcţie de categoria utilizatorilor conform art. 7 şi de particularităţile specifice fiecărui caz în parte, cu respectarea principiilor menţionate la alin. (1).

(3)   Un exemplu de conţinut al unei fişe de soluţie pentru racordarea unui utilizator la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune aferentă unui post de transformare este prezentat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament. Acest conţinut poate fi modificat, completat şi/sau detaliat în concordanţă cu prevederile alin. (1).

Art. 14. - Fişa de soluţie se elaborează, se avizează şi/sau se aprobă de către operatorul de reţea în conformitate cu prevederile Regulamentului de racordare şi cu procedurile proprii. 

Secţiunea a 2-a

Elaborarea studiului de soluţie

Art. 15. - Soluţia de racordare se stabileşte prin studiu de soluţie pentru: 

a) locurile de consum şi/sau de producere care se racordează la reţele electrice având tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare;

b) utilizatorii de tip distribuitori, indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează;

c) locurile de consum şi/sau de producere care se racordează la reţele electrice de distribuţie de medie sau joasă tensiune, în situaţiile în care sunt îndeplinite simultan condiţiile:

· acestea nu se încadrează în categoriile prevăzute la art.12; 

· sunt posibile cel puţin două variante de soluţie de racordare, corespunzătoare tehnic şi comparabile economic;   

d) utilizatorii care solicită modificarea/îmbunătăţirea instalaţiilor de racordare existente sau creşterea gradului de siguranţă în punctul de delimitare, dacă lucrările necesare nu pot fi stabilite prin fişă de soluţie;

e) locurile de consum şi/sau de producere care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate.   

Art. 16. - (1) Pentru locurile de consum şi/sau de producere din categoria prevăzută la art.15 lit. a), studiul de soluţie cuprinde, de regulă:

a) prezentarea situaţiei energetice a reţelei şi a locului de consum şi/sau de producere, existente şi de perspectivă;

b) variante de racordare posibile avute în vedere; 

c) variante de racordare reţinute şi analizate, inclusiv plan de situaţie cu trasarea instalaţiilor de racordare, cu specificarea punctelor de racordare, a punctelor de delimitare şi a modului de realizare a măsurării energiei electrice;

d) calcule de regimuri permanente de funcţionare cu n şi n -1 elemente în funcţiune;

e) calcule de regimuri de stabilitate tranzitorie pentru stabilirea impactului între sistem şi utilizator (numai pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere; dacă se consideră necesară efectuarea  calculului şi în alte cazuri sau efectuarea de calcule de regimuri de stabilitate statică, aceasta se justifică pentru fiecare caz în parte);

f) calculul solicitărilor la scurtcircuit;

g) calculul pierderilor de putere;

h) calculul nivelului de siguranţă al reţelei în punctul de delimitare conform reglementărilor în vigoare; 

i) propuneri pentru furnizarea unor servicii de sistem, dacă este cazul;

j) cerinţele de monitorizare şi reglaj, inclusiv interfaţa cu sistemele SCADA şi de telecomunicaţii;

k) modul în care sunt îndeplinite cerinţele tehnice privind racordarea impuse prin Codul Tehnic al RET/RED sau prin alte norme; 

l) lucrările necesare  pentru realizarea instalaţiei de racordare, pentru fiecare variantă reţinută şi analizată şi evaluarea costului acestora; 

m) lucrările de întărire necesare pentru fiecare variantă reţinută şi analizată şi evaluarea costului acestora.

(2)   Pentru utilizatorii din celelalte categorii prevăzute la art.15, cu excepţia celei prevăzute la lit. a),  studiul de soluţie cuprinde, de regulă:

a) prezentarea situaţiei energetice a reţelei şi a locului de consum şi/sau de producere, existente şi de perspectivă;

b) modul în care sunt îndeplinite cerinţele tehnice privind racordarea impuse prin Codul Tehnic al RED sau prin alte norme; 

c) variante de racordare posibile avute în vedere;

d) variante de racordare reţinute şi analizate, inclusiv plan de situaţie cu trasarea instalaţiilor de racordare, cu specificarea punctelor de racordare, a punctelor de delimitare si a modului de realizare a măsurării energiei electrice;
e) calculul solicitărilor la scurtcircuit;

f) calculul nivelului de siguranţă al reţelei în punctul de delimitare conform reglementărilor în vigoare; 

g) lucrările necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare, pentru fiecare variantă reţinută şi analizată şi evaluarea costului acestora; 

h) lucrările de întărire necesare pentru fiecare variantă reţinută şi analizată şi evaluarea costului acestora.

(3)   Studiul de soluţie trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a putea fi expertizat de un proiectant de specialitate extern. 

Art. 17. - (1) În funcţie de particularităţile locului de consum şi/sau de producere şi/sau specificul reţelei, prin derogare de la art. 16 se admite ca în studiul de soluţie: 

a) să fie făcute suplimentar şi alte analize, considerate de operatorul de reţea ca necesare sau  solicitate de utilizator;  

b) să se renunţe, cu justificare, la una sau mai multe dintre analizele prevăzute.

(2)   Pentru utilizatorii perturbatori studiul de soluţie trebuie să conţină suplimentar faţă de prevederile art. 16 analiza valorii perturbaţiilor şi măsuri de încadrare în prevederile normelor tehnice specifice.

Art. 18. - (1) Analizele cuprinse în studiile de soluţie se elaborează în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

(2)   La stabilirea soluţiilor şi evaluarea lucrărilor aferente se are în vedere şi necesarul de echipamente şi instalaţii pentru măsurare şi transmitere/teletransmitere date şi/sau realizarea conducerii prin dispecer conform reglementărilor în vigoare. 

Art. 19. - Datele de intrare specifice fiecărui caz în parte, necesare pentru efectuarea  analizelor în vederea stabilirii soluţiei de racordare, se asigură de către:

a) utilizator, pentru locul de consum şi/sau de producere respectiv, ca date de temă în cadrul contractului cu operatorul de reţea; de regulă acestea sunt datele prezentate în anexele Codului Tehnic al RET, respectiv RED;

b) operatorul de reţea, pentru reţeaua electrică din zonă.

Art. 20. - La elaborarea studiilor de soluţie se au în vedere următoarele:

a) în cazul în care deţine echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice şi/sau sociale deosebite - explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc., utilizatorul are obligaţia ca prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenţie, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în situaţiile când se întrerupe alimentarea din reţeaua operatorului de transport/distribuţie;
b) utilizatorul căruia, din cauza specificului activităţilor desfăşurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca pagube materiale importante şi care necesită o siguranţă în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de reţea,  este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube, inclusiv pentru analiza şi stabilirea oportunităţii de a se dota cu surse proprii de energie electrică;
c) în cazul prevederii unei centrale electrice la consumator, care se preconizează a funcţiona în paralel cu sistemul energetic naţional, aceasta poate constitui o sursă de bază sau de rezervă de alimentare a utilizatorului, dar nu reprezintă sursă de intervenţie pentru echipamentele şi instalaţiile prevăzute la lit. a);
d) indiferent de numărul de instalaţii electrice prin care un loc de consum este racordat la reţeaua operatorului de reţea, acestea constituie o singură sursă de alimentare pentru locul de consum respectiv. 

Secţiunea a 3-a

Avizarea  studiului de soluţie

Art. 21. - (1) Studiul de soluţie se avizează de către operatorul de reţea conform procedurii proprii şi în cadrul termenului de elaborare prevăzut în contract.  

(2)   La şedinţa de avizare a studiului de soluţie este invitat şi utilizatorul.
(3)   Studiile de soluţie se avizează atât de către operatorii de distribuţie cât şi de către operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile în care prevăd:

a) racordarea la reţeaua electrică de distribuţie a locurilor de producere cu putere instalată mai mare decât pragul de dispecerizare prevăzut de norme;

b) racordarea locurilor de producere sau de consum pe barele de medie tensiune sau 110 kV  ale staţiilor de transformare ale operatorului de transport şi de sistem;

c) mai multe variante pentru racordarea utilizatorilor, dintre care cel puţin una la reţeaua electrică de transport şi cel puţin una la reţeaua electrică de distribuţie.
(4)   Studiile de soluţie, cu excepţiile de la alin.(2), se avizează de către operatorii de distribuţie dacă prezintă numai variante de racordare la o reţea electrică de distribuţie, respectiv de către operatorul de transport şi de sistem, dacă prezintă numai variante de racordare la reţeaua electrică cu tensiune de 220 kV sau 400 kV.
(5)   Studiul de soluţie se avizează de către operatorii de distribuţie implicaţi, în toate cazurile care prevăd:

a) mai multe variante pentru racordarea unui loc de consum şi/sau de producere la reţele de distribuţie deţinute de operatori de distribuţie diferiţi;
b) racordarea unui loc de producere cu putere instalată mai mică decât pragul de dispecerizare prevăzut de norme, la reţeaua electrică de distribuţie, într-o linie electrică deţinută de un operator de distribuţie, linie racordată într-o staţie electrică deţinută de un alt operator de distribuţie;

c) racordarea unui loc de producere cu putere instalată mai mică decât pragul de dispecerizare prevăzut de norme, la reţeaua electrică de medie tensiune deţinută de un operator de distribuţie care se buclează cu reţeaua deţinută de un alt operator de distribuţie, respectiv există un tranzit de energie electrică între cele două reţele;
d) racordarea unui loc de producere cu putere instalată mai mare decât pragul de dispecerizare prevăzut de norme, la reţeaua electrică de 110 kV deţinută de un operator de distribuţie care se buclează cu reţeaua deţinută de un alt operator de distribuţie.
(6)   În situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (5), studiul de soluţie se avizează de mai mulţi operatori de reţea în şedinţă comună, organizată de operatorul de reţea care a elaborat studiul.
(7)   Legătura dintre operatorii de reţea pentru efectuarea schimbului de documentaţii, de puncte de vedere, date şi informaţii în procesul de avizare a studiilor de soluţie, organizarea şedinţei comune de avizare şi emiterea avizului, se va realiza prin compartimentele operatorilor respectivi care, conform procedurilor proprii, asigură secretariatul comisiilor de avizare a documentaţiilor. 
Art. 22. - În situaţia avizării unui studiu de soluţie pentru racordarea prin linie directă, operatorul de reţea care a elaborat studiul de soluţie are obligaţia să invite la şedinţa de avizare şi operatorul de distribuţie concesionar. Acesta trebuie să prezinte în cadrul şedinţei acordul privind racordarea sau refuzul motivat al prezentării acordului, conform prevederilor Regulamentului de racordare.

Art. 23. - (1) Prin predarea la utilizator a studiului de soluţie, avizat, operatorul de reţea responsabil cu elaborarea acestuia, confirmă existenţa tuturor acordurilor factorilor implicaţi în stabilirea soluţiei de racordare, prevăzute de reglementările în vigoare.

(2)   Avizul studiului de soluţie trebuie să prezinte toate variantele de soluţie stabilite în studiu, să precizeze variantele avizate şi pe cele neavizate, precum şi motivaţiile şi justificările pentru neavizarea unei variante. 

(3)   Utilizatorul trebuie să opteze pentru una dintre variantele de soluţie stabilite în studiu şi avizate de operatorul de reţea şi să îşi exprime opţiunea în scris în termen de maximum două luni de la comunicarea de către operatorul de reţea a studiului de soluţie avizat.

(4)   Dacă utilizatorul optează pentru o variantă de soluţie care prevede racordarea prin linie electrică   de pe barele de medie tensiune sau 110 kV ale unei staţii de transformare a operatorului de transport şi de sistem, cu punctul de delimitare a instalaţiilor la plecarea din staţie, atunci, înainte de emiterea avizului tehnic de racordare, utilizatorul şi operatorul concesionar vor conveni condiţiile de modificare ulterioară a punctului de delimitare şi de transmitere/preluare a instalaţiei de racordare conform noului punct de delimitare;

(5)   Condiţiile convenite conform prevederilor alin. (3) se includ în avizul tehnic de racordare şi în contractele ulterioare de utilizare a reţelei încheiate între părţi. 

(6)   Transmiterea şi respectiv preluarea de instalaţii conform prevederilor alin. (3) se fac în momentul transformării liniei electrice în reţea electrică de interes public prin racordarea celui de al doilea utilizator. 

(7)   În condiţiile prevăzute la alin.(3), utilizatorul va asigura evidenţa contabilă necesară pentru ca preluarea capacităţii energetice să poată fi făcută cu justă despăgubire
Art. 24. - Avizarea studiilor de soluţie prevăzute la art. 21 alin. (3) se face conform prevederilor           ,, Procedurii privind colaborarea operatorilor de distribuţie, de transport şi de sistem pentru avizarea racordării utilizatorilor la reţelele electrice”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 25. - Neînţelegerile/disputele între operatorii de reţea şi utilizatori privind încheierea contractelor de proiectare şi/sau conţinutul studiilor de soluţie se soluţionează conform reglementărilor ANRE.
Anexa nr.1 la Regulament
Definiţii şi abrevieri
	Compensaţie (bănească)
	Sumă de bani pe care un  utilizator o plăteşte primului utilizator în cazul în care urmează să beneficiaze de instalaţia  de racordare realizată pentru acesta din urmă

	Prim utilizator
	Un utilizator pentru care în baza tarifului de racordare achitat, se realizează o instalaţie de racordare folosită ulterior şi pentru racordarea altor utilizatori

	Sarcina maximă
	Cea mai mare dintre sarcinile medii (curent sau putere) care poate apărea într-un interval determinat de timp, denumit interval de cerere. La enunţarea sarcinii maxime trebuie precizat intervalul de cerere de referinţă pentru care se efectuează media, în funcţie de care se disting:

a) sarcina maximă de durată (15 sau 60 minute), determinată pentru alegerea elementelor reţelei din condiţii termice şi pentru calculul pierderilor de putere;

b) sarcina maximă de scurtă durată (de vârf), care poate dura 1-10 s şi care se ia în considerare la calculul fluctuaţiilor de tensiune în reţea, reglajul protecţiei maximale a instalaţiilor etc.

	Subcontractant
	Proiectant de specialitate căruia operatorul de reţea îi încredinţează, pe bază de contract, executarea totală sau parţială a unui studiu de soluţie 

	Sursă de intervenţie

	Sursă de energie electrică de rezervă, aparţinând consumatorului, care în cazul întreruperii furnizării energiei electrice din SEN asigură alimentarea neîntreruptă sau realimentarea unui grup restrâns de receptoare, în scopul opririi în siguranţă a activităţii şi/sau evitării unor efecte economice şi sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului, etc.).

	Sursă proprie de energie electrică
	Instalaţie pentru producerea de energie electrică aparţinând consumatorului.

	Utilizatori perturbatori
	Utilizatori care perturbă reţeaua la care se racordează, prin producerea  de armonici, nesimetrie, flicker. 


Anexa nr. 2 la Regulament
FIŞA DE SOLUŢIE

pentru racordarea locului de consum/locului de consum şi de producere/locului de producere
la reţeaua electrică de joasă tensiune
...................................... din ……………………..str.................................... nr............. 

· puterea maximă absorbită ..............kW/kVA;
· puterea maximă evacuată ..............kW/kVA

1. Date despre PT care alimentează reţeaua


1.1 denumire, raport de transformare


1.2 număr şi putere transformatoare


1.3 tensiunea pe 0,4 kV la vârf de sarcină, măsurată la data de ...................


1.4 sarcina de vârf                 T1 
R
      S
              T                               (A)





          T2 
R
      S
              T 

            (A)



1.5 curentul nominal al siguranţelor 


      generale




     T1
             T2
                        (A)

2. Date despre reţea ( circuitul din care se racordează utilizatorul)

2.1 denumirea circuitului


2.2 secţia de 0,4 kV a PT pe care este racordată reţeaua


2.3 curentul nominal al siguranţelor                                                                           (A)


2.4 lungimea totală a reţelei, din care pe

S1

L1
       material



      secţiuni şi număr conductoare (faze)

S2

L2              material


2.5 lungimea reţelei de la PT la consumator


2.6 nr. consumatori cu S≤ 11 kVA




- racordaţi la reţea




- de la PT până la noul consumator


2.7 nr. consumatori cu S> 11 kVA racordaţi la reţea,          cons.1          L1          M T


      distanţa de la PT până la locul racordării şi tipul
          cons.2          L2          M T


      branşamentului (monofazat sau trifazat)     
          cons.3  
      L3          M T


2.8 încărcarea la vârf a circuitului, măsurată              R
 S
   T
       (A)



      la data de ....................

3. Schema simplificată a reţelei, cu marcarea punctelor caracteristice

4. Nivele de tensiuni la    - post

     - punct de racordare a noului consumator

     - capăt de reţea

5. Alte informaţii privind reţeaua

6. Soluţia propusă (avizată)

7. Detalii şi precizări privind avizele şi acordurile necesare pentru realizarea soluţiei  

   propuse

 

8. Alte informaţii ( prim utilizator, racordare la instalaţia unui prim utilizator etc.) 

Aprobat..... 

Avizat....
Elaborat...
PAGE  
2

