Metodologie de calcul al consumului tehnologic

din sistemul de transport al gazelor naturale

Capitolul I. Scop și domeniu de aplicare

Art. 1 - Prezenta metodologie are drept scop stabilirea unei metode unitare de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale, denumit în continuare ST.

Art. 2 - Prezenta metodologie se aplică de către operatorii de transport şi de sistem, denumiți în continuare OTS.

Art. 3 - (1) În sensul prezentei metodologii, consumul tehnologic reprezintă cantitatea de gaze naturale, exprimată în unități de volum, necesară a fi consumată de către un OTS pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfășurării activității de transport al gazelor naturale.

(2) - Consumul tehnologic al unui ST rezultă din însumarea volumelor de gaze naturale achiziționate în vederea:

- asigurării presiunii de operare a obiectivelor din cadrul ST, calculate în conformitate cu prevederile art. 6;

- asigurării presiunii de operare, ca urmare a disipărilor de gaze naturale prin:

- defecte ale obiectivelor din cadrul ST, montate suprateran, calculate în conformitate cu prevederile art. 7;

- defecte ale obiectivelor din cadrul ST, montate subteran, calculate în conformitate cu prevederile art. 8;

- asigurării presiunii de operare ca urmare a disipărilor de gaze naturale la ruperea totală transversală sau la ruperea parțială a conductelor, calculate în conformitate cu prevederile art. 9;

- funcţionării staţiilor de comprimare a gazelor naturale, calculate în conformitate cu prevederile art. 10;

- încălzirii gazelor naturale, calculate în conformitate cu prevederile art. 11;

- necesar desfășurării procesului tehnologic de curăţare periodică şi de investigare a conductelor prin intermediul dispozitivelor de tip PIG, calculate în conformitate cu prevederile art. 12;

- alimentării cu gaze naturale a generatoarelor de energie electrică care deservesc echipamentele necesare transportului gazelor naturale, calculate în conformitate cu prevederile art. 13.

(3) - În categoria de consum tehnologic aferent unui ST nu se încadrează volumele de gaze naturale achiziționate în vederea:

- utilizării în scop administrativ de către OTS în sediile aflate în proprietatea/folosința acestora;

- compensării disipărilor de gaze naturale cauzate de incidente tehnice în ST, cu autor cunoscut;

- compensării disipărilor de gaze naturale cauzate de apariția unor vicii de execuție ale obiectivelor ST aflate în perioada de garanție;

- compensării disipărilor de gaze naturale cauzate de intervențiile neautorizate ale terților asupra sistemelor/mijloacelor de măsurare;

- compensării disipărilor de gaze naturale generate de folosirea instalațiilor clandestine racordate la ST.

Capitolul II. Termeni și abrevieri

Art. 4 - În sensul prezentei metodologii, următorii termeni și abrevieri se definesc după cum urmează:

- A – aria defectului, în mp; la formele geometrice neregulate, pentru determinarea ariei defectului se recomandă folosirea metodei celor mai mici pătrate;

- ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- C – constantă ce depinde de natura gazului;

- cd – coeficient de debit;

- condiţii normale – condiţii în care temperatura gazelor naturale este TN=273,15K, iar presiunea gazelor naturale este pN=101325 Pa;

- condiţii standard - condiţii în care temperatura gazelor naturale este Ts=288,15K, iar presiunea gazelor naturale este ps=101325 Pa;

- D – diametrul interior al tronsonului de conductă, în m;

- De – diametrul echivalent al defectului, în m;

- h – adâncimea de montare a conductei, măsurată de la generatoarea superioară, în m;

- incident tehnic – disipare de gaze naturale datorată unor defecte ale obiectivelor din cadrul ST, inclusiv ruperea totală transversală sau ruperea parțială a conductelor ST;

- k – exponent adiabatic, considerat egal cu 1,3;

- K – constanta lui Weymouth;

- kA – permeabilitatea absolută a solului, în mp;

- L – lungimea tronsonului de conductă, în m;

- ld  – lungimea tronsonului de conductă cuprins între punctul de măsurare din amonte şi defect, în m;

- Ld  – lungimea tronsonului de conductă cuprins între punctele de măsurare situate în amonte, respectiv în aval de defect, în m;

- lr  – lungimea tronsonului de conductă afectat la rupere, cuprins între punctul de măsurare din amonte şi defect, în m;

- Lr – lungimea tronsonului de conductă afectat la rupere, cuprins între punctele de măsurare situate în amonte, respectiv în aval de defect, în m;

- m – debit masic de gaze naturale, în kg/h;

- M – masa de gaze naturale, în kg;

- Mm – masa molară, în kg/kmol;

- p – presiunea de operare a gazelor naturale din conductă, în Pa;

- pa – presiunea atmosferică, în Pa;

- pd – presiunea gazelor naturale în zona defectului, în Pa;

- pr - presiunea gazelor naturale în zona defectului, în cazul ruperii conductei, în Pa ;

- p* - presiunea critică a gazelor naturale, în Pa;

- p1 – presiunea gazelor naturale determinată în cel mai apropiat punct de măsurare, situat în amonte de defect, în Pa;

- p2 – presiunea gazelor naturale determinată în cel mai apropiat punct de măsurare, situat în aval de defect, în Pa;

- Qs - debitul de gaze naturale în condiții standard, în mc/h;

- R – constanta amestecului de gaze, în J/kgK;

- T – temperatura gazelor naturale în condiții de operare, în K;

- Td – temperatura gazelor naturale în zona defectului, în K;

- Text – temperatura atmosferică, în K;

- T* - temperatura critică a gazelor naturale, în K;

- Vas – volumul amestecului de gaze , în mc;

- Vc – volumul fizic, în mc;

- - volumul gării de lansare a dispozitivelor de tip PIG, în mc;

- - volumul gării de primire a dispozitivelor de tip PIG, în mc;

- - volumul de gaze naturale utilizate pentru funcționarea staţiei de comprimare a gazelor naturale, în mc;

- VGL - volumul de gaze naturale, exprimat în condiții standard, necesar pentru umplerea gării de lansare a dispozitivelor de tip PIG, în mc;

- VGP - volumul de gaze naturale, exprimat în condiții standard, disipat prin refulare la gara de primire a dispozitivelor de tip PIG, în mc;

- Vechip – volumul echipamentelor, în mc;

- Vimp– volumul de impurităţi rezultat în urma godevilării, în mc;

- Vînc – volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale și a spațiilor administrative, în mc;

- - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale, în mc;

- VîncSA - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea spaţiilor administrative, în mc;

- VPIG - volumul dispozitivului de tip PIG, în mc;

- Vs – volumul de gaze naturale în condiţii standard, în mc;

- wd – viteza gazelor naturale în zona defectului, în m/s;

- - viteza critică a gazelor naturale, în m/s.

- Z – factor de compresibilitate;

- ρ – densitatea gazelor naturale, în kg/mc;

- ρd – densitatea gazelor naturale în zona defectului, în kg/mc;

- ρN – densitatea gazelor naturale în condiții normale, în kg/mc;

- ρs – densitatea gazelor naturale în condiții standard, în kg/mc;

- ρ* – densitatea critică a gazelor naturale, în kg/mc;

- μ – vâscozitatea dinamică, în Pa × s;

- μN – vâscozitatea dinamică la temperatura normală TN, în Pa × s;

- τd – timpul scurs de la momentul constatării defectului şi până la oprirea disipării de gaze naturale prin defectul suprateran, în h;

- τdsol – timpul scurs de la momentul constatării defectului şi până la oprirea disipării de gaze naturale prin defectul subteran, în h;

- τgen - durata de funcţionare a generatorului de energie electrică, în h;

- τînc - durata de funcţionare a instalaţiei de încălzire a gazelor naturale, în h;

- τr – timpul de evacuare a gazelor naturale din conductă, la rupere, în h.

Art. 5 - Termenii utilizați în prezenta metodologie și care nu sunt prevăzuți la art. 4, sunt definiți în legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

Capitolul III. Calculul volumelor de gaze naturale

Art. 6 - (1) Volumul de gaze naturale necesar umplerii unui obiectiv din cadrul ST pentru asigurarea presiunii de operare se calculează cu formula:

,

în care:

- ;

- ;

- ;

- ;

unde:

    - Z = 0,92;

    - ρN și ρs se determină pe baza analizei cromatografice a gazelor naturale aferentă zonei de calitate;

    - Vechip – volumul echipamentelor montate pe tronsonul de conductă, dacă este cazul; se ia în considerare volumul înscris în fișa tehnică sau pe placa de timbru.

(2) - Prin umplerea cu gaze naturale a unui obiectiv din cadrul ST se formează un amestec de gaze care este refulat în atmosferă; volumul amestecului de gaze Vas se calculează cu formula:

VaS=1323,166×VC×p+paT×L0,2814×D

(3) – În situaţia prevăzută la alin. (2), temperatura gazelor naturale în condiții de operare T este egală cu:

  - temperatura multianuală a solului T=284,15 K, în cazul în care conducta este montată subteran;

  - temperatura atmosferică, în cazul în care conducta este montată suprateran.

(4) - În situația în care sunt supuse umplerii mai multe obiective ale ST, în aceeași lună, OTS însumează volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(5) – Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul umplerii gărilor pentru lansarea și primirea dispozitivelor de tip PIG și în cazul umplerii echipamentelor din cadrul stațiilor de comprimare a gazelor naturale.

(6) - OTS înregistrează următoarele documente justificative care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1):

- procesele verbale de punere în funcțiune ale tronsoanelor de conductă sau ale echipamentelor supuse umplerii;

- fișele tehnice ale tronsoanelor de conducte din cadrul ST supuse umplerii, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 6 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale;

- fișele tehnice ale elementelor de conductă de tip special supuse umplerii, după caz, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 8 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale;

- fișele tehnice ale stațiilor de reglare măsurare/stațiilor de măsurare/stațiilor de comandă vane/nodurilor tehnologice, după caz, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 6 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța stațiilor de reglare măsurare, stațiilor de comandă vane, nodurilor tehnologice;

- documentele justificative din care să reiasă valorile parametrilor de presiune și de temperatură a gazelor naturale;

- buletinul de analiză cromatografică a gazelor naturale aferent zonei de calitate unde are loc umplerea;

- ordinul de lucru și foaia de manevră, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 22 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale.

Art. 7 - (1) Volumul de gaze naturale disipat în atmosferă prin defecte ale obiectivelor din cadrul ST, montate suprateran, se calculează cu formula:

,

în care:

    - τd – timpul scurs de la momentul depistării defectului şi până la oprirea disipării de gaze naturale prin defect, dar nu mai mult de 12 ore;

    - ρs se determină pe baza analizei cromatografice a gazelor naturale aferentă zonei de calitate.

(2) - Regimul de curgere necesar calculului volumului de gaze naturale disipat în atmosferă prin defecte ale obiectivelor din cadrul ST, montate suprateran, se determină cu formula:

dacă:

- raportul , regimul de curgere prin defect este critic;

- raportul , regimul de curgere prin defect este subcritic.

(3) - Debitul masic de gaze naturale scurs prin defect este dependent de regimul de curgere:

a) pentru regimul de curgere critic se utilizează formula:

unde coeficientul de debit  are valoarea 0,75.

b) pentru regimul de curgere subcritic se utilizează formula:

,

unde coeficientul de debit  are valoarea 0,85.

(4) - În cazul regimului de curgere critic, viteza maximă a gazelor naturale prin defectul suprateran poate fi egală cu viteza sunetului, iar parametrii gazelor naturale în zona defectului sunt egali cu parametrii critici şi se determină cu relațiile:

- presiunea critică:	;

- temperatura critică: 	;

- densitatea critică: 	, unde ρ se determină în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1);

- viteza critică: 	.

(5) - În cazul regimului de curgere subcritic, destinderea gazelor naturale din conductă se realizează până la presiunea atmosferică; iar parametrii gazelor naturale în zona defectului se determină cu relațiile:

- temperatura gazelor naturale în zona defectului: ;

- densitatea gazelor în zona defectului:  ;

- viteza gazelor în zona defectului:

.

(6) - În situaţia prevăzută la alin. (4) și (5), temperatura gazelor naturale în condiții de operare T este egală cu temperatura atmosferică.

(7) - În situația în care sunt înregistrate mai multe defecte ale obiectivelor din cadrul ST, montate suprateran, în aceeași lună, OTS însumează volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(8) - OTS înregistrează următoarele documente justificative care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1):

- fișele de expertizare și remediere a anomaliilor/de rezolvare a incidentelor, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 19 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale;

- fișele tehnice ale tronsoanelor de conducte din cadrul ST pe care au fost localizate defectele, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 6 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale;

- buletinul de analiză cromatografică a gazelor naturale aferent zonei de calitate unde este localizat defectul;

- documentele justificative din care să reiasă valorile parametrilor de presiune și de temperatură a gazelor naturale;

- ordinul de lucru și foaia de manevră, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 22 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale.

Art. 8 - (1) Volumul de gaze naturale disipat în sol prin defecte ale obiectivelor din cadrul ST, montate subteran, se calculează cu formula:

,

în care:

    - τdsol – timpul scurs de la momentul constatării defectului şi până la oprirea disipării de gaze naturale prin defect, dar nu mai mult de 24 ore.

(2) - Debitul de gaze naturale în condiții standard Qs, scurs prin defect, este influențat de permeabilitatea solului și este direct proporțional cu aria defectului și diferența de presiune ce se formează la peretele conductei; Qs  se determină cu formula:

în care:

- pd = p + pa ;  p=p12-(p12-p22)ldLd;

- ;

- kA - permeabilitatea absolută a solului;  kA este prevăzută în tabelul nr. 1;

unde:

- C – constantă ce depinde de natura gazului; pentru gaze naturale C = 168;

- N – vscozitatea dinamică la temperatura normală TN; pentru gaze naturale  Pa x s.

Tabelul nr. 1

| Tip sol | kA , în mp |
| --- | --- |
| Nisip tasat | (50÷100)x10-12 |
| Pietriș | (200÷300) x10-12 |
| Sol fără argilă | (10÷25) x10-12 |
| Sol argilos/argilă | (0,7÷0,9) x10-12 |

(3) – În situaţia prevăzută la alin. (2), temperatura gazelor naturale în condiții de operare T este egală cu temperatura medie multianuală a solului, T=284,15 K.

(4) - În situația în care sunt înregistrate mai multe defecte ale obiectivelor din cadrul ST, montate subteran, în aceeași lună, OTS însumează volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(5) - OTS înregistrează următoarele documente justificative care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1):

- fișele de expertizare și remediere a anomaliilor/de rezolvare a incidentelor, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 19 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale;

- fișele tehnice ale tronsoanelor de conducte din cadrul ST pe care au fost localizate defectele, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 6 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale;

- buletinul de analiză cromatografică a gazelor naturale aferent zonei de calitate unde este localizat defectul;

- documentele justificative din care să reiasă valorile parametrilor de presiune și de temperatură a gazelor naturale;

- ordinul de lucru și foaia de manevră, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 22 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale.

Art. 9 – (1) Volumul de gaze naturale disipat la ruperea totală transversală a conductei, se calculează cu formula:

,

în care:

- τr - timpul de evacuare al gazelor naturale din conductă; se determină în conformitate cu prevederile alin. (7).

(2) - Volumul de gaze naturale disipat la ruperea parțială a conductei, se calculează cu formula:

Vs=m × τrρs,

în care:

- τr - se determină în conformitate cu prevederile alin. (7);

- ρs - se determină pe baza analizei cromatografice a gazelor naturale aferentă zonei de calitate;

- m - se determină în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3).

(3) - Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), în momentul producerii incidentului tehnic materializat prin ruperea totală transversală sau prin ruperea parțială a conductei, aceasta este considerată ca fiind dezgropată.

(4) – În cazul ruperii parțiale a conductei, diametrul echivalent al defectului poate fi:

- mai mare sau egal cu diametrul interior al conductei, respectiv , caz în care, la calculul volumului de gaze naturale, prevăzut la alin. (2), se ia în considerare diametrul interior al conductei, iar aria defectului este egală cu aria secțiunii transversale a conductei;

- mai mic decât diametrul interior al conductei, respectiv De ˂D, caz în care, la calculul volumului de gaze naturale, prevăzut la alin. (2), se ia în considerare diametrul echivalent al conductei, iar aria este egală cu cea a defectului.

(5) - Diametrul echivalent al defectului se calculează cu formula:

.

(6) - Debitul de gaze naturale scurs prin defect, Qs, prevăzut la alin. (1), se calculează cu formula:

,

în care:

- ;

- p=p12-(p12-p22)×lrLr ;

unde:

- pr - presiunea gazelor naturale în zona defectului; pentru regimul de curgere critic  pr= p*; p* se determină în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4); pentru regimul de curgere subcritic pr= pa.

(7) - Timpul de evacuare al gazelor naturale din conductă τr , prevăzut la alin. (1) și (2), este egal cu timpul scurs de la momentul anunțării incidentului tehnic, materializat prin ruperea totală transversală sau prin ruperea parțială a conductei şi până la oprirea disipărilor de gaze naturale prin defect, dar nu mai mult de 24 ore.

(8) - Sunt considerate incidente tehnice cu autor necunoscut, materializate prin ruperea totală transversală sau prin ruperea parțială a conductei ST și acele incidente provocate ca urmare a unor situații de urgență, respectiv avalanșe, cutremure, alunecări de teren și inundații.

(9) - În situația în care sunt înregistrate mai multe incidente tehnice în ST, materializate prin ruperea totală transversală sau prin ruperea parțială a conductei, în aceeași lună, OTS însumează volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1) și/sau alin. (2).

(10) - OTS are obligația de a notifica ANRE, în scris, cu privire la incidentul tehnic în ST, materializat prin ruperea totală transversală sau prin ruperea parțială a conductei, în termen de maximum 48 de ore de la momentul în care a fost sesizat despre apariția acestuia, cu precizarea elementelor esențiale, inclusiv a celor privitoare la identificarea locului în care acesta s-a produs, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la prezenta metodologie.

(11) - ANRE nu ia în considerare volumele de gaze naturale achiziționate în vederea compensării volumelor disipate în atmosferă în urma incidentului tehnic în ST, materializat prin ruperea totală transversală sau prin ruperea parțială a conductei, dacă OTS nu a notificat în conformitate cu prevederile alin. (10).

(12) - OTS înregistrează următoarele documente justificative care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1) şi (2):

  - documentele prevăzute la art. 15 alin. (1), după caz;

  - fișele de expertizare și remediere a anomaliilor/de rezolvare a incidentelor, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 19 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale;

  - fișele tehnice ale tronsoanelor de conducte din cadrul ST pe care au fost localizate defectele, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 6 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale;

  - buletinul de analiză cromatografică a gazelor naturale aferent zonei de calitate unde este localizat defectul;

  - documentele justificative din care să reiasă valorile parametrilor de presiune și de temperatură a gazelor naturale;

  - ordinul de lucru și foaia de manevră, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 22 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale.

Art. 10 – (1) Volumul de gaze naturale, necesar funcţionării unei staţii de comprimare a gazelor naturale, se determină prin intermediul sistemelor/mijloacelor de măsurare amplasate în această staţie și se calculează cu formula:

,

unde:

- - volumul de gaze naturale utilizate pentru funcționarea staţiei de comprimare a gazelor naturale, măsurat prin intermediul sistemelor/mijloacelor de măsurare existente;

- Vînc - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale și a spațiilor administrative, determinat în conformitate cu prevederile art. 11.

(2) - În situația în care funcționează mai multe stații de comprimare a gazelor naturale în aceeași lună, OTS însumează volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(3) - OTS înregistrează următoarele documente justificative care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1):

- livretul grupului de comprimare, întocmit în conformitate cu prevederile Anexei 8 și 9 sau ale Anexei 11 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța stațiilor de comprimare a gazelor naturale;

- registrul de parametrii de operare ai stațiilor de comprimare, întocmit în conformitate cu prevederile Anexei 14 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța stațiilor de comprimare a gazelor naturale.

Art. 11 – (1) Volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale se determină prin intermediul sistemelor/mijloacelor de măsurare existente și se calculează cu formula:

,

unde:

- - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale, măsurat prin intermediul sistemelor/mijloacelor de măsurare existente;

- VîncSA - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea spaţiilor administrative, determinat în conformitate cu prevederile SR 1907-2:1997/A91:2014.

(2) - În situația în care funcționează mai multe instalații de încălzire a gazelor naturale în aceeași lună, OTS însumează volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(3) - OTS înregistrează următoarele documente justificative care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1):

- fișele tehnice ale stațiilor de reglare măsurare/stațiilor de măsurare/stațiilor de comandă vane/noduri tehnologice, după caz, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 6 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța stațiilor de reglare măsurare, stațiilor de comandă vane, nodurilor tehnologice;

- registrul de parametrii de operare ai stațiilor de comprimare, întocmit în conformitate cu prevederile Anexei 14 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța stațiilor de comprimare a gazelor naturale, după caz.

Art. 12 – (1) Volumul de gaze naturale necesar desfășurării procesului tehnologic de curăţare periodică şi de investigare a conductelor prin intermediul dispozitivelor de tip PIG, se calculează cu formula:

VS=VGL+VGP

în care:

- VGL - volumul de gaze naturale, necesar pentru umplerea gării de lansare a dispozitivelor de tip PIG;

- VGP - volumul de gaze naturale, disipat prin refulare la gara de primire a dispozitivelor de tip PIG.

(2) – Volumul de gaze naturale necesar pentru umplerea gării de lansare a dispozitivelor de tip PIG se calculează cu formula:

în care:

- , unde ρ se determină în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1);

- ,

unde:

- - volumul gării de lansare a dispozitivelor de tip PIG, în conformitate cu fișa tehnică a producătorului;

- VPIG – volumul dispozitivului de tip PIG, în conformitate cu fișa tehnică a producătorului.

(3) - Volumul de gaze naturale refulat la gara de primire a dispozitivelor de tip PIG se calculează cu formula:

în care:

- , unde ρ se determină în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1);

unde

- – volumul gării de primire a dispozitivelor de tip PIG, în conformitate cu fișa tehnică a producătorului;

- VPIG – volumul dispozitivului de tip PIG, în conformitate cu fișa tehnică a producătorului;

- Vimp - volumul de impurităţi rezultat în urma godevilării.

(4) - În situația în care sunt desfășurate mai multe procese tehnologice de curăţare periodică şi investigare a conductelor prin intermediul dispozitivelor de tip PIG, în aceeași lună, OTS însumează volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(5) - OTS înregistrează următoarele documente justificative care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1):

- fișele tehnice ale tronsoanelor de conducte din cadrul ST supuse procesului tehnologic de curăţare periodică şi investigare prin intermediul dispozitivelor de tip PIG, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 6 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale;

- fișele tehnice ale elementelor de conductă de tip special – gară pentru lansarea și primirea dispozitivelor de tip PIG, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 8 din Norma tehnică specifică SNT – mentenanța conductelor de transport gaze naturale;

- buletinul de analiză cromatografică a gazelor naturale aferent zonei de calitate unde se realizează godevilarea;

- documentele justificative din care să reiasă valorile parametrilor de presiune și de temperatură a gazelor naturale;

- ordinul de lucru și foaia de manevră, întocmite în conformitate cu prevederile Anexei 22 din Norma tehnică specifică SNT – mentenața conductelor de transport gaze naturale.

Art. 13 – (1) Volumul de gaze naturale necesar alimentării unui generator de energie electrică care deservește echipamentele necesare transportului gazelor naturale se determină prin intermediul sistemelor/mijloacelor de măsurare existente.

(2) - În situația în care funcționează mai multe generatoare de energie electrică, în aceeași lună, OTS însumează volumele de gaze naturale determinate în conformitate cu prevederile alin. (1).

Capitolul IV. Dispoziții finale

Art. 14 – (1) Consumul tehnologic din ST reprezintă suma volumelor de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Consumul tehnologic se raportează, se transmite și este certificat de către OTS în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a pieței gazelor naturale, aprobată de ANRE aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104/21.02.2013.

(3) - OTS are obligația de a transmite lunar ANRE, până în data de 20 a fiecărei luni pentru luna anterioară, pe adresa de email darag@anre.ro, în format electronic editabil, un fișier cu toate informațiile detaliate, inclusiv cele cu valoare zero, pentru articolele 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cu respectarea structurii din Anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

(4) - În situația în care data prevăzută la alin. (3) este declarată zi liberă sau zi nelucrătoare, obligația se consideră îndeplinită dacă informațiile se transmit în prima zi lucrătoare.

(5) - ANRE nu ia în considerare volumele de gaze naturale aferente consumului tehnologic din ST, transmise de către OTS, în situațiile în care datele și informațiile introduse, la fiecare articol în parte din Anexa nr. 2 la prezenta metodologie:

  - au fost transmise după data prevăzută la alin. (3);

  - sunt completate incorect și/sau incomplet;

  - nu respectă structura prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

(6) - ANRE nu ia în considerare volumele de gaze naturale aferente consumului tehnologic din ST, transmise de către OTS, obținute în urma aplicării incorecte a formulelor de calcul din prezenta metodologie.

(7) - OTS are obligația să dețină documentele fiscale de achiziție a cantităților de gaze naturale necesare asigurării consumului tehnologic, calculat în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(8) - ANRE ia în considerare volumele de gaze naturale aferente consumului tehnologic din ST, menționate la art. 3 alin. (2) lit. b), transmise de către OTS, numai în luna calendaristică în care defectul a fost constatat.

Art. 15 – (1) În vederea recuperării prejudiciului aferent disipării volumelor de gaze naturale în urma unor incidente tehnice în ST, cu autor necunoscut, OTS prezintă la ANRE următoarele documente:

- certificarea incidentului de către autorităţile abilitate, în cazul situațiilor de urgență prevăzute la art. 9 alin. (8);

- hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă aferentă incidentului tehnic.

(2) ANRE ia în considerare volumele de gaze naturale disipate în urma incidentelor tehnice cu autor necunoscut, aferente consumului tehnologic din ST, după prezentarea de către OTS a documentelor menționate la alin. (1).

Art. 16 - (1) OTS are obligația să prevadă în contractele de execuție a lucrărilor clauze potrivit cărora toate pierderile de gaze naturale generate de vicii de execuție, în perioada de garanție a lucrărilor, sunt suportate de către executant; perioada de garanție a lucrărilor nu poate fi mai mică de 2 ani de la data punerii în funcțiune a obiectivului.

(2) - În situația în care lucrările au fost executate de către OTS, se consideră că perioada de garanție este de 2 ani de la data punerii în funcțiune a obiectivului.

Art. 17 - (1) OTS are obligația de a elabora proceduri operaționale proprii astfel încât să asigure implementarea prevederilor prezentei metodologii cu respectarea următoarelor cerințe:

- colectarea și asigurarea utilizării corecte a informațiilor primare în vederea efectuării calculelor specifice;

- crearea unui mecanism administrativ de validare a calculelor, cu nominalizarea și responsabilizarea persoanelor cu atribuții de conducere implicate în procesul de validare.

(2) - OTS are obligația ca prin procedurile menționate la alin. (1) să asigure trasabilitatea procesului astfel încât să fie ușor de identificat și de verificat orice eveniment care face obiectul prezentei metodologii pentru cel puțin 5 ani.

(3) - Procedurile menționate la alin. (1) sunt elaborate și implementate de către OTS în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

(4) - OTS are obligația să transmită la ANRE decizia de nominalizare a persoanei/persoanelor cu atribuții de conducere implicate în procesul de validare a calculelor, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), până la data transmiterii primei raportări lunare, după intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

(5) - OTS are obligația să notifice ANRE toate modificările/completările aduse deciziei prevăzute la alin. (4), în termen de 15 zile de la producerea acestora.

Art. 18 – (1) OTS are obligaţia să ia toate măsurile necesare, inclusiv prin modernizarea ST și/sau intensificarea activității de detecție a pierderilor de gaze naturale, astfel încât consumul tehnologic menționat la art. 3 alin (2) lit. b) să nu depășească o limită de 0,5% din volumul total de gaze naturale vehiculate.

(2) - Limita menționată la alin. (1) se reduce anual, de către OTS, cu 0,05 puncte procentuale astfel încât până în anul 2025 să reprezinte 0,1% din volumul total de gaze naturale vehiculate.

Art. 19 - Mărimile utilizate în relațiile de calcul din prezenta metodologie sunt exprimate în unitățile de măsură specifice Sistemului Internațional de unități SI, cu excepția cazului când se specifică expres alte unități de măsură.

Art. 20 - Nefurnizarea sau furnizarea incompletă/eronată a datelor și informațiilor solicitate prin prezenta metodologie constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21 – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Anexa nr. 1

la metodologie

Informații transmise ANRE în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (10) din metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Responsabilul cu validarea calculelor |  |

| Nr. crt. | Siruta | Coordonate GPS | Diametrul interior al conductei | Diametrul echivalent al defectului | Tipul ruperii | Aria defectului | Lungimea tronsonului afectat la rupere | Presiunea de operare | Presiunea în zona defectului | Debitul scurs prin defect | Timpul | Volumul calculat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | D | De | totală/ parţială | A | Lr | p | pr = p* | Qs | τ | Vs |
| - | - | - | m | m | - | mp | km | Pa | Pa | mc/h | h | mc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Data şi ora incidentului |  | Obiectiv ST afectat (conductă, racord, stație) |  | Descrierea incidentului tehnic | Autorul probabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Ora | Număr | Data | - | - |
| - | - | - | - |  |  |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Reprezentant legal al OTS,

Semnătură și stampilă

Anexa nr. 2

la metodologie

Informaţii transmise ANRE în conformitate cu prevederile art. 6 din metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Luna pentru care se realizează raportarea |  |
| Anul pentru care se realizează raportarea |  |
| Responsabilul cu validarea calculelor |  |

| Nr. crt. | Coordonatele GPS (STEREO 70) |  | Siruta | Caracteristicile tehnice ale conductei |  |  | Presiunea gazelor naturale în condiţii de operare | Temperatura gazelor naturale în condiții de operare | Densitatea gazelor naturale în condiții standard | Densitatea gazelor naturale în condiții normale | Densitatea gazelor naturale în condiții de operare | Masa molară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diametrul interior | Lungimea | Tipul conductei |  |  |  |  |  |  |
|  | x | y |  | D | L | supraterană | p | T | ρs | ρN | ρ | Mm |
|  |  |  |  |  |  | subterană |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | m | m | - | Pa | K | kg/mc | kg/mc | kg/mc | kg/kmol |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Constanta amestecului de gaze | Volumul fizic al conductei | Volumul echipamentului | Volumul amestecului de gaze | Masa de gaze naturale | Volumul de gaze naturale calculat | Procesul verbal de punere în funcțiune |  | Fișa tehnică a conductei/ echipamentului |  | Ordinul de lucru |  | Buletinul de analiză cromatografică |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | Vc | Vechip | Vas | M | Vs | Număr | Data | Număr | Data | Număr | Data | Număr | Data |
| J/kgK | mc | mc | mc | kg | mc | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Presiunea atmosferică pa = ……… Pa;

Factorul de compresibilitate Z=0,92.

Informații transmise ANRE în conformitate cu prevederile art. 7 din metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Luna pentru care se realizează raportarea |  |
| Anul pentru care se realizează raportarea |  |
| Responsabilul cu validarea calculelor |  |

| Nr. crt. | Coordonatele GPS (STEREO 70) |  | Siruta | Codul alfanumeric al defectului | Presiunea gazelor naturale în condiţii de operare | Raportul pa/p | Regimul de curgere | Coeficientul de debit |  | Aria defectului | Temperatura gazelor naturale în condiții de operare | Densitatea gazelor naturale în condiții normale | Densitatea gazelor naturale în condiții standard | Masa molară | Constanta amestecului de gaze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y |  |  | p | - | critic | cd | 0,75 | A | T | ρN | ρs | Mm | R |
|  |  |  |  |  |  |  | subcritic |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | Pa | - | - | - |  | mp | K | kg/mc | kg/mc | kg/kmol | J/kgK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Densitatea gazelor naturale în condiții de operare | Densitatea critică a gazelor naturale | Temperatura critică a gazelor naturale | Presiunea critică a gazelor naturale | Viteza critică a gazelor naturale | Temperatura gazelor naturale în zona defectului | Densitatea gazelor naturale în zona defectului | Viteza gazelor naturale în zona defectului | Debitul masic de gaze naturale | Timpul | Volumul de gaze naturale calculat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ | ρ* | T* | p* | w* | Td | ρd | wd | m | τd | Vs |
| kg/mc | kg/mc | K | Pa | m/s | K | kg/mc | m/s | kg/h | h | mc |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| Fișa tehnică a conductei |  | Buletinul de analiză cromatografică |  | Ordinul de lucru |  | Fișa de expertizare și remediere/rezolvare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr | Data | Număr | Data | Număr | Data | Număr | Data |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Presiunea atmosferică  pa= ….. Pa;

Exponentul adiabatic k=1,3;

Raportul β*= 0,545;

Factorul de compresibilitate Z=0,92.

Informații transmise ANRE în conformitate cu prevederile art. 8 din metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Luna pentru care se realizează raportarea |  |
| Anul pentru care se realizează raportarea |  |
| Responsabilul cu validarea calculelor |  |

| Nr. crt. | Coordonatele GPS (STEREO 70) |  | Siruta | Presiunea gazelor naturale în amonte de defect | Presiunea gazelor naturale în aval de defect | Lungimea tronsonului de conductă |  | Presiunea de operare a gazelor naturale | Presiunea gazelor naturale în zona defectului | Permeabilitatea solului | Aria defectului | Adâncimea de montare a conductei | Vâscozitatea dinamică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y |  | p1 | p2 | ld | Ld | p | pd | kA | A | h | µ |
| - | - | - | - | Pa | Pa | m | m | Pa | Pa | mp | mp | m | Pa x s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Debitul de gaze naturale scurs prin defect | Timpul | Volumul de gaze naturale calculat | Fișa tehnică a conductei |  | Buletinul de analiză cromatografică |  | Ordinul de lucru |  | Fișa de expertizare și remediere/rezolvare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs | τdsol | Vs | Număr | Data | Număr | Data | Număr | Data | Număr | Data |
| mc/h | h | mc | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Presiunea atmosferică pa =…… Pa;

Presiunea gazelor naturale în condiții standard ps = 101325 Pa;

Temperatura gazelor naturale în condiții standard Ts = 288,15 K;

Temperatura gazelor naturale în condiții normale TN=273,15 K;

Temperatura gazelor naturale în condiții de operare T=284,15 K;

Constanta C=168;

Vâscozitatea dinamică a gazelor naturale la temperatura normală μN=10,35x10-6 Pa x s.

Informații transmise ANRE în conformitate cu prevederile art. 9 din metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Luna pentru care se realizează raportarea |  |
| Anul pentru care se realizează raportarea |  |
| Responsabilul cu validarea calculelor |  |

| Nr. crt. | Coordonatele GPS (STEREO 70) |  | Siruta | Diametrul interior al conductei | Aria defectului | Diametrul echivalent al defectului | Tipul ruperii | Presiunea gazelor naturale în amonte de defect | Presiunea gazelor naturale în aval de defect | Lungimea tronsonului afectat la rupere |  | Presiunea gazelor naturale în condiții de operare | Raportul pa/p | Regimul de curgere a gazelor naturale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D | A | De | totală | p1 | p2 | lr | Lr | p | - | critic |
|  | x | y |  |  |  |  | parţială |  |  |  |  |  |  | subcritic |
| - | - | - | - | m | mp | m | - | Pa | Pa | m | m | Pa | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |

| Presiunea critică a gazelor naturale | Presiunea gazelor naturale în zona defectului | Constanta lui Weymouth | Debitul de gaze naturale scurs prin defect | Coeficientul de debit |  | Aria defectului | Temperatura gazelor naturale în condiții de operare | Masa molară | Constanta amestecului de gaze | Densitatea gazelor naturale în condiții normale | Densitatea gazelor naturale în condiții standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p* | pr = p* | K | Qs | cd | 0,75 | A | T | Mm | R | ρN | ρs |
|  | pr = pa |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |
| Pa | Pa | - | mc/h | - |  | mp | K | kg/kmol | J/kgK | kg/mc | kg/mc |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| Densitatea gazelor naturale în condiții de operare | Densitatea critică a gazelor naturale | Temperatura critică a gazelor naturale | Viteza critică a gazelor naturale | Temperatura gazelor naturale în zona defectului | Densitatea gazelor naturale în zona defectului | Viteza gazelor naturale în zona defectului | Debitul masic de gaze naturale | Timpul | Volumul de gaze naturale calculat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ | ρ* | T* | w* | Td | ρd | wd | m | τr | Vs |
| kg/mc | kg/mc | K | m/s | K | kg/mc | m/s | kg/h | h | mc |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

| Acte doveditoare incident |  |  | Fișa tehnică a conductei |  | Ordin de lucru |  | Fișa de expertizare și remediere/rezolvare |  | Buletinul de analiză cromatografică |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr | Data | Emitent | Număr | Data | Număr | Data | Număr | Data | Număr | Data |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Presiunea atmosferică  pa=…..Pa;

Exponentul adiabatic k=1,3;

Raportul β*= 0,545;

Factorul de compresibilitate Z=0,92.

Informații transmise ANRE în conformitate cu prevederile art. 10 din metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Luna pentru care se realizează raportarea |  |
| Anul pentru care se realizează raportarea |  |
| Responsabilul cu validarea calculelor |  |

| Nr. crt. | Stația de comprimare | Coordonate GPS (STEREO 70) |  | Seria sistemului/ mijlocului de măsurare | Index anterior |  | Index curent |  | Volumul de gaze naturale utilizate pentru funcționarea stației de comprimare | Volumul de gaze naturale utilizate drept combustibil pentru încălzire | Volumul de gaze naturale calculat | Registru de parametri de operare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | x | y | - | Valoare | Dată citire | Valoare | Dată citire | Vcomp | Vînc | Vs | Număr | Data |
| - | - | - | - | - | mc | - | mc | - | mc | mc | mc | - | - |

Informații transmise ANRE în conformitate cu prevederile art. 11 din metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Luna pentru care se realizează raportarea |  |
| Anul pentru care se realizează raportarea |  |
| Responsabilul cu validarea calculelor |  |

| Nr. crt. | SRM/SM/ SCV/NT/CT | Siruta | Coordonatele GPS (STEREO 70) |  | Tip încălzitor | Temperatura atmosferică | Temperatura gazelor naturale încălzite | Seria sistemului/ mijlocului de măsurare | Index anterior |  | Index curent |  | Volumul de gaze naturale utilizate drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale | Volumul de gaze naturale utilizate drept combustibil pentru încălzirea spațiilor administrative | Volumul de gaze naturale calculat | Fișa tehnică a SRM/SM/ SCV/NT/CT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y | - | Text | T | - | Valoare | Dată citire | Valoare | Dată citire | VîncGN | VîncSA | Vc | Număr | Data |  |
| - | - | - | - | - | - | K | K | - | mc | - | mc | - | mc | mc | mc | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |

Informații transmise ANRE în conformitate cu prevederile art. 12 din metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Luna pentru care se realizează raportarea |  |
| Anul pentru care se realizează raportarea |  |
| Responsabilul cu validarea calculelor |  |

| Nr. crt. | Data efectuării godevilării | Siruta |  | Coordonatele GPS (STEREO 70) |  |  |  | Volumul gării de lansare | Volumul gării de primire | Volumul dispozitivului de tip PIG | Volumul de impurități | Masa de gaze naturale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gara lansare | Gară primire | Gara lansare |  | Gară primire |  |  |  |  |  | Gara lansare | Gară primire |
| - | - | - | - | x | y | x | y | VcGL | VcGP | VPIG | Vimp | MGL | MGP |
| - | - | - | - | - | - | - | - | mc | mc | mc | mc | kg | kg |

| Densitatea gazelor naturale |  | Volumul de gaze naturale necesar umplerii gării de lansare | Volumul de gaze naturale refulat la gara de primire | Volumul de gaze naturale calculat | Fișa tehnică a conductei |  | Fișa tehnică a gării de lansare |  | Fișa tehnică a gării de primire |  | Ordinul de lucru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gara lansare | Gară primire |  |  |  | Număr | Data | Număr | Data | Număr | Data | Număr | Data |
| ρGL | ρGP | VGL | VGP | Vs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kg/mc | kg/mc | mc | mc | mc | - | - | - | - | - | - | - | - |

Informații transmise ANRE în conformitate cu prevederile art. 13 din metodologie

| Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| --- | --- |
| Nr. licență de operare a sistemului de transport al gazelor naturale |  |
| Numărul și data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a consumului tehnologic |  |
| Luna pentru care se realizează raportarea |  |
| Anul pentru care se realizează raportarea |  |
| Responsabilul cu validarea calculelor |  |

| Nr. crt. | SRM/SM/ SCV/NT/CT | Siruta | Coordonatele GPS (STEREO 70) |  | Tip generator | Seria sistemului/ mijlocului de măsurare | Index anterior |  | Index curent |  | Volumul de gaze naturale calculat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | x | y | - | - | Valoare | Dată citire | Valoare | Dată citire | Vs |
| - | - | - | - | - | - | - | mc | - | mc | - | mc |