ORDIN nr.                   din                 2015

pentru aprobarea

Standardului de performanță pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

Având în vedere prevederile prevederile art. 44 alin. (2) și ale art. 45 alin. (1), lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9, alin. (1), lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

- – Se aprobă Standardul de performanță pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- – Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

- – Standardul de performanță pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice intră în vigoare la data de 01.01.2016.

- – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 09 noiembrie 2007.

- – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

# Niculae HAVRILEŢ

Director General DFDPEE                                                        RCAM

ANEXA

STANDARD DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

##### Secțiunea 1

##### Scop

- Prezentul standard de performanţă reglementează calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice distribuite şi stabileşte indicatorii de performanţă în asigurarea serviciului de distribuţie.

Art. 2.  Standardul este valabil împreună cu toate reglementările în vigoare referitoare la activitatea operatorului de distribuție.

Secțiunea a-2-a

Domeniu de aplicare

- (1) Standardul se aplică în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi acei utilizatori RED care îndeplinesc simultan condiţiile:

  - au instalaţiile la tensiunea nominală alternativă în gama 0,4 – 110 kV şi la frecvenţa nominală  de 50 Hz;

  - prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii inacceptabile, conform normativelor în vigoare, în alimentarea  altor utilizatori  RED din zonă;

  - se încadrează în puterea maximă aprobată prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare şi respectă condiţiile prevăzute în contractul de distribuţie/furnizare.

(2) Standardul se aplică şi în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi titularii cererilor de racordare la reţeaua electrică de interes public.

- Prin standardul de performanţă se stabilesc indicatorii de performanţă privind serviciul de distribuție a energiei electrice referitori la

a. starea tehnică a rețelei electrice de distribuție;

b. continuitatea alimentării cu energie electrică autilizatorilor;

c. calitatea tehnică a energiei electrice distribuite;

d. calitatea comercială a serviciului de   distribuţie a energiei electrice

- Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situaţii de:

- forţă majoră;

- funcţionare anormală a RED determinată de către OTS sau de către alţi OD cu ale căror rețelele se interconectează;

Secțiunea a-3-a

##### Definiții şi abrevieri

- (1) Termenii utilizaţi în prezentul standard sunt definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, în Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție aprobat prin ordinul presedintelui ANRE nr. 128/2008, Legea privind eficiența energetică nr. 121/2014, NTE 004/05/00 – Normativ pentru analiza si evidenta evenimentelor accidentale din instalatiile de producere, transport si distributie a energiei electrice si termice – aprobat prin Ordin ANRE nr. 8/2005 și în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public aprobat prin ordinul presedintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare (Regulament de racordare). Pentru toate documentele se consideră ediția în vigoare.

(2) Suplimentar se definesc următorii termeni:

Analizor de calitate - Instrument sau aparat cu ajutorul căruia se realizează monitorizarea și măsurarea parametrilor tehnici ai energiei electrice distribuite;

Armonici - Tensiuni (curenţi) sinusoidale cu o frecvenţă egală cu un multiplu întreg al frecvenţei fundamentale a tensiunii aplicate;

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;

Condiţii meteorologice deosebite - Situaţii speciale, care pot fi demonstrate prin comunicate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ale Administraţiei Naţionale Apele Române sau ale altor instituţii abilitate, precum şi prin procesele verbale de constatare a daunelor produse în instalaţiile electrice ale operatorului. Aceste situații, care pot duce la depășirea cu mult a condițiilor de proiectare a echipamentelor electrice, pot fi de exemplu: temperaturi extreme, polei, grosimi foarte mari ale stratului de chiciură sau rafale de vânt puternic;Contor de întreruperi - aparat electric care poate înregistra toate tipurile de întreruperi (tranzitorii, scurte sau lungi), respectiv lipsa tensiunii în punctul de amplasare;

Compensație – sumă de bani pe care OD o plătește utilizatorului în cazul în care nivelul unui indicator de performanță nu este atins;

Deranjament - eveniment accidental din reţelele electrice de joasă tensiune (≤ 1 kV) care conduce la întreruperea consumatorilor alimentaţi din reţeaua de joasă tensiune sau la modificarea parametrilor tensiunii în afara limitelor normate. Se înregistrează la categoria deranjamente şi arderea siguranţelor sau declanşarea întreruptoarelor de pe partea de medie tensiune a transformatoarelor, cu excepţia cazurilor când acestea se produc ca urmare a defectării transformatoarelor sau a unor scurtcircuite pe partea de medie tensiune, până la bornele transformatorului;

Factor total de distorsiune armonică (total harmonic distortion factor - THD) – Parametru sintetic, caracteristic pentru regimul periodic nesinusoidal în ansamblu (total):

unde h este rangul armonicii , iar uh este tensiunea armonică raportată la valoarea efectivă a fundamentalei U1 .

Flicker - Impresia de jenă vizuală produsă de o sursă luminoasă a cărei luminozitate sau distribuţie spectrală variază în timp datorită variaţiei tensiunii la alimentare; modul de măsurare și valorile limită sunt precizate în Norma tehnică energetică pentru limitarea fluctuaţiilor de tensiune, inclusiv a efectului de flicker, în reţelele electrice de transport şi de distribuţie – NTE 012/14/00, aprobată prin ordinul președintelui ANRE nr. 116/2014;

Forţă majoră -  orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, conform Codului civil, art. 1351 alin. (2), probat prin certificat emis de instituţiile abilitate, conform legii, care exonerează de orice răspundere părţile contractuale. Pot fi considerate asemenea evenimente: greve, războaie, revoluţii,  cutremure, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, etc.;

Gol de tensiune -  reducerea bruscă a tensiunii la o valoare între 90% şi 5% din valoarea contractuală, urmată de revenirea tensiunii după o scurtă perioadă de timp. Convenţional, durata unui gol de tensiune este între 10 ms şi  60 s (un minut);

Indicator statistic – mărime care cuprinde o informație referitoare la o anumită componentă a activității OD, fără să constituie un criteriu de evaluare a calității serviciului prestat;

Întrerupere - Situaţie în care valorile efective ale tensiunilor de linie sunt simultan sub 5 % din tensiunea contractuală în  punctul de delimitare;

Întrerupere tranzitorie - întrerupere cu durata (t) de maximum o secundă (t 1s);

Întrerupere scurtă – întrerupere cu durata între 1s şi 3min (1s t  3 min);

Întrerupere lungă – întrerupere de peste 3min (t > 3 min);

Întrerupere planificată - întrerupere necesară pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare, exploatare sau  mentenanţă, anunţată înainte de a se interveni în rețeaua electrică de distribuție, conform prevederilor prezentului standard;

Întrerupere neplanificată – întrerupere despre care utilizatorii afectaţi nu au fost anunţaţi în prealabil conform prevederilor prezentului standard;

Mediu rural – zonă de consum care cuprinde ca unităţi administrative teritoriale satele şi comunele;

Mediu urban – zonă de consum care cuprinde ca unităţi administrative teritoriale oraşele şi municipiile;

Monitorizare prin eşantionare – urmărirea numărului de întreruperi şi/sau a parametrilor calităţii tehnice a energiei electrice în puncte reprezentative ale reţelei, alese de către OD şi/sau în funcţie de reclamaţiile primite;

Nesimetrie – stare a unui sistem trifazat de tensiuni (curenţi) cu amplitudini ale tensiunii (curentului)  pe fază diferite sau/şi defazaje între fazele consecutive diferite de 2/3 rad. Din punct de vedere practic, cel mai important parametru este factorul de nesimetrie sau dezechilibru determinat de componenta de secvenţă negativă (Kn), definit ca raportul dintre media valorilor efective calculate pentru zece minute ale componentei negative şi media valorilor efective calculate pentru zece minute ale componentei pozitive, exprimat în procente;

Supratensiune temporară - Creşterea bruscă a tensiunii la o valoare de peste 110% din valoarea contractuală, urmată de revenirea tensiunii după o scurtă perioadă de timp. Convenţional, durata unei supratensiuni temporare este între 10 ms şi 60 s (un minut);

Tensiune interarmonică - Tensiune sinusoidală cu o frecvenţă între armonici, respectiv cu o frecvența care nu reprezintă un multiplu întreg al frecvenţei fundamentale a tensiunii;

Tensiune înaltă - 110kV;

Tensiune joasă - Tensiune de maximum 1kV (Un ≤1kV);

Tensiune nominală a unei reţele - Tensiunea care caracterizează sau identifică o reţea şi la care se fac referiri pentru anumite caracteristici de funcţionare;

Tensiune de alimentare contractuală (tensiune declarată) - În mod normal, este tensiunea nominală Un a reţelei. La medie şi înaltă tensiune, drept urmare a unui acord între OD şi utilizator, tensiunea de alimentare contractuală poate fi diferită de tensiunea nominală;

Variaţie rapidă de tensiune – O singură variaţie rapidă a valorii efective a tensiunii între două valori consecutive, menţinute în timpul unor durate definite, dar nespecificate;

(3)  În cuprinsul prezentului document se utilizează următoarele abrevieri:

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

ATR – Aviz tehnic de racordare

CEI – Comisia Electrotehnică Internaţională

CR – Certificat de racordare

PD – Punct de delimitare

OD – Operator/operatori de distribuţie

OTS – Operator de transport şi sistem

RED – Reţea electrică de distribuţie

SEN – Sistem electroenergetic naţional

LEA – Linie electrică aeriană

LES – Linie electrică subterană

IT – Înaltă tensiune

MT – Medie tensiune

JT – Joasă tensiune

Uc – Tensiunea contractuală (declarată)

Un – Tensiunea nominală

CAPITOLUL II

Monitorizarea stării tehnice a rețelelor electrice. Indicatori privind starea tehnică a RED

Art. 7. (1) În vederea îndeplinirii obligației privind continuitatea în alimentarea cu energie electrică precum și pentru evaluarea/evidențierea gradului de eficiență a investițiilor realizate, OD are obligația de a monitoriza starea tehnică și nivelul de mentenanță a rețelelor electrice.

(2) Fiecare OD concesionar întocmește și transmite anual ANRE, în cadrul raportului prevăzut la art.44, următorii indicatori statistici privind starea tehnică a rețelelor de distribuție a energiei electrice:

a) Gradul de realizare a programului anual de mentenanță (%), conform Tabelului nr. 1 și Tabelului nr. 2

Tabelul nr.1  Realizare program mentenanță

| Program mentenanță | Nivel tensiune | Procent de realizare program an anterior anului analizat * [%] | Procent de realizare program an analizat (an de raportare)* [%] | Valoarea reparațiilor/intervențiilor accidentale în anul curent, raportată la valoarea totală realizată a programului de mentenanță [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mentenanță majoră (reparatii curente și reparații capitale) | IT |  |  |  |
|  | MT |  |  |  |
|  | JT |  |  |  |
| Mentenanță minoră (revizii tehnice) | IT |  |  |  |
|  | MT |  |  |  |
|  | JT |  |  |  |

Tabelul nr. 2  Realizare program mentenanță pe categorii de instalații

| Program mentenanță | Categorie de instalații | Nivel tensiune | Procent de realizare program an anterior anului analizat * [%] | Procent de realizare program an analizat (an de raportare)* [%] | Valoarea reparațiilor/intervențiilor accidentale în anul curent, raportată la valoarea totală realizată a programului de mentenanță [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mentenanță majoră (reparatii curente și reparații capitale) | LEA | IT |  |  |  |
|  |  | MT |  |  |  |
|  |  | JT |  |  |  |
|  | LES | IT |  |  |  |
|  |  | MT |  |  |  |
|  |  | JT |  |  |  |
|  | Posturi de transformare | MT/JT |  |  |  |
|  | Puncte de alimentare | MT |  |  |  |
|  | Stații de transformare | IT/MT |  |  |  |
| Mentenanță minoră (revizii tehnice) | LEA | IT |  |  |  |
|  |  | MT |  |  |  |
|  |  | JT |  |  |  |
|  | LES | IT |  |  |  |
|  |  | MT |  |  |  |
|  |  | JT |  |  |  |
|  | Posturi de transformare | MT/JT |  |  |  |
|  | Puncte de alimentare | MT |  |  |  |
|  | Stații de transformare | IT/MT |  |  |  |

* Se consideră an analizat, anul anterior celui în care se transmite raportarea. Procentul de realizare se determină prin raportare la valoarea prevăzută în programul anual de mentenanță.

b) Starea tehnică a liniilor electrice de distribuție, conform Tabelului nr. 3 și Tabelului nr. 4

Tabelul nr.3  Lungime linii electrice de distribuție retehnologizate/nou realizate

|  | Nivel tensiune | Lungime linii electrice de distribuție (km) |  | Lungime linii electrice de distribuție retehnologizate (km) |  | Lungime linii electrice de distribuție nou realizate (km) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LEA | LES | LEA | LES | LEA | LES |
| An precedent | IT |  |  |  |  |  |  |
|  | MT |  |  |  |  |  |  |
|  | JT |  |  |  |  |  |  |
| An curent (an de raportare) | IT |  |  |  |  |  |  |
|  | MT |  |  |  |  |  |  |
|  | JT |  |  |  |  |  |  |

Tabelul nr. 4  Gradul de utilizare a liniilor electrice de distribuție

|  | Nivel tensiune | Lungime LEA cu vechime mai mare de 40 ani (km) | Lungime LES cu vechime mai mare de 30 ani (km) | Lungime linii electrice de distribuție cu o vechime mai mica de 10 ani (km) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LEA | LES |
| An curent (an de raportare) | IT |  |  |  |  |
|  | MT |  |  |  |  |
|  | JT |  |  |  |  |

c) Starea tehnică a stațiilor electrice de transformare, a  posturilor de transformare și a punctelor de alimentare, conform Tabelului nr. 5 și Tabelului nr. 6

Tabelul nr. 5  Număr instalații retehnologizate/nou realizate

|  | Categoria de instalații | Număr total (buc.) | Instalații retehnologizate (buc.) | Instalații nou realizate (buc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| An precedent | Stații transformare |  |  |  |
|  | Posturi transformare |  |  |  |
|  | Puncte de alimentare |  |  |  |
| An curent (an de raportare) | Stații transformare |  |  |  |
|  | Posturi transformare |  |  |  |
|  | Puncte de alimentare |  |  |  |

Tabelul nr.6  Gradul de utilizare a transformatoarelor existente în instalațiile electrice

|  | Tip transformator | Număr total (buc.) | Număr de transformatoare cu vechime mai mare de 24 ani (buc) | Număr de transformatoare cu vechime cuprinsă între 10 și 24 ani (buc) | Vechime mai mică de 10 ani (buc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An curent (an de raportare) | Transformator IT/MT |  |  |  |  |
|  | Transformator MT/JT |  |  |  |  |

Art. 8.  (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data producerii unui incident deosebit în RED, OD concesionar este obligat să transmită ANRE o raportul de incident, precizând și numărul locurilor de consum și/sau de producere afectate.

(2) În cadrul raportului prevăzut la art. 44, OD concesionar transmite ANRE un centralizator anual al incidentelor deosebite din RED.

##### CAPITOLUL III

### Continuitatea în alimentare

##### Secţiunea 1 - Obligaţii ale OD

Art. 9. OD are obligaţia să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică în conformitate cu nivelurile de performanţă stabilite prin prezentul standard. OD ia toate măsurile  pentru reducerea duratei întreruperilor şi pentru a le programa, pe cât posibil, la date şi ore care vor afectează cât mai puţin  utilizatorul.

Art. 10. (1) În situația în care OD nu asigură nivelul de performanță stabilit prin prezentul standard, utilizatorii au dreptul de a primi compensații.

(2) Compensațiile se plătesc de către OD responsabil de nerespectarea indicatorilor de performanță, utilizatorilor ale căror instalații sunt racordate direct la rețeaua OD responsabil, precum și utilizatorilor racordați prin rețeaua unui alt OD.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), dacă utilizatorii afectați de nerespectarea indicatorilor de performanță sunt racordați prin rețeaua unui alt OD, OD responsabil plătește acestuia o compensație multiplicată cu numărul utilizatorilor prevăzuți în ATR/CR emis OD la care sunt racordați aceștia.

Art. 11. La solicitarea unui utilizator cu o putere aprobată de cel puţin 100 de kVA, OD este obligat să negocieze includerea în contractul de distribuţie a unor prevederi speciale referitoare la continuitatea alimentării şi/sau calitatea tehnică a energiei electrice, suplimentare nivelurilor minime stabilite prin prezentul standard, convenind obligaţiile tehnice şi financiare care revin părţilor, cu evidenţierea acestora în contractul de distribuţie.

- OD este obligat să anunţe utilizatorii afectaţi de întreruperile planificate, menționând durata estimată a acestora.

- OD este îndreptăţit să întrerupă alimentarea cu energie electrică în următoarele situaţii:

  - când se periclitează viaţa, sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

  - pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele energetice, în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN;

  - pentru executarea unor manevre sau lucrări ce nu se pot efectua fără întreruperi.

- (1) Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună  cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora în cazul utilizatorilor de tip client final cu privire la data, ora, precum şi durata întreruperilor care sunt necesare, după cum urmează:

a.  în scris, sau telefonic, cu minimum15 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor, în cazul clienților noncasnici mari precum și în cazul clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârsta care necesită continuitatea alimentării cu energie electrică. Pentru aceste categorii de clienți, OD retransmite anunțul cu privire la data întreruperii, cu 5 zile înainte de data de începere a lucrărilor;

b.  prin mass-media și afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor;

c.  prin mass-media și afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), lit. b) și c), OD informează utilizatorii și individual, prin e-mail sau sms, dacă informațiile privind adresa de e-mail sau numărul de telefon i-au fost puse la dispoziție de către aceștia.

(3) Dacă se ajunge la o înţelegere cu majoritatea utilizatorilor afectați, privind reprogramarea unei întreruperi planificate, OD anunţă toți utilizatorii cu privire la noua data, oră, precum şi durată a întreruperii necesare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. (4) În situația în care, din motive obiective, OD a renunțat la întreruperea planificată, acesta are obligația de a informa utilizatorii ce urmau a fi afectați de aceasta cu minimum 24 de ore înainte de data stabilită pentru începerea lucrărilor.

(4) La solicitarea scrisă a utilizatorilor, OD va apela la mijloace speciale (de ex. alimentări provizorii, lucru sub tensiune, grupuri generatoare mobile) cu scopul limitării duratei/puterii întrerupte sau chiar a eliminării întreruperilor, sau va interveni în afara zilelor lucrătoare sau noaptea. Cheltuielile suplimentare vor fi suportate de utilizatori. Înaintea începerii lucrărilor în condiţiile menţionate mai sus, OD adresează o propunere tehnică şi financiară utilizatorilor.

- (1) Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu  va produce unui utilizator mai mult de:

- 4 întreruperi  planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul urban;

- 8 întreruperi  planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul  rural.

(2) În scopul realizării lucrărilor de retehnologizare a unor rețele electrice care alimentează un număr mare de utilizatori pentru care nu există condiții tehnice de preluare, se acceptă ca OD să efectueze  într-un an calendaristic 2 întreruperi planificate, cu durata de maximum 8 ore fiecare, în plus față de numărul întreruperilor prevăzut la alin. (1).

- (1) Pentru remedierea instalaţiilor în urma unor evenimente accidentale care necesită o intervenţie imediată, OD ia toate măsurile necesare şi anunţă, dacă este posibil, pe orice cale şi în timpul cel mai scurt  utilizatorii cu privire la ora şi durata întreruperii care urmează.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), pentru calculul indicatorilor de continuitate, aceasta întreruperea se consideră ca fiind neplanificată.

(3) Dacă remedierea instalaţiilor nu necesită o intervenţie imediată, OD anunță utilizatorii, cu minimum 24 ore înainte de întrerupere, prin intermediul mass – media și/sau afisaj la locurile de consum și/sau de producere, iar la calculul indicatorilor de continuitate, întreruperea se

consideră ca fiind planificată.

- (1) OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoștință  cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum și/sau de producere, , astfel încât restabilirea acesteia,  după o întrerupere neplanificată, să se realizeze după cum urmează:

- pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme, în maximum 8 ore;

- pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum18 ore

- pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore.

(2) Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare a  energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează:

a. pentru mediul urban cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum  6 ore;

b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în 12 ore;

c. pentru municipiile reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 4 ore;

d. pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore.

(3) Termenele prevăzute la alin. (1) și (2), se calculează din momentul luării la cunoștință de către OD, prin anunțarea de către utilizator sau prin indicațiile echipamentelor specifice instalate în rețea, cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare.

(4) La solicitarea telefonică a utilizatorilor, OD furnizează informații actualizate continuu cu privire la momentul restabilirii căii de alimentare/evacuare cu energie electrică.

(5) Pentru minimizarea duratei întreruperii neplanificate, OD va căuta soluţii tehnice cu caracter temporar în vederea asigurării alimentării/evacuării energiei electrice la/de la locurile de consum și/sau de producere.

Art. 18. (1) Începând cu anul 2017, OD concesionar monitorizează numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere apărute într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme;

(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), pentru perioada 2017-2018 numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu  poate fi mai mare de:

    - 12 întreruperi neplanificate, în mediul urban;

    - 24 întreruperi neplanificate, în mediul rural.

(3) Pentru perioada 2019-2020, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu  poate fi mai mare de:

a. 8 întreruperi neplanificate, în mediul urban;

b. 16 întreruperi neplanificate, în mediul rural.

(4) Începând cu 01 ianuarie 2021, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu  poate fi mai mare de 8 întreruperi indifernt de zonă.

(5) În condițiile prevăzute la alin. (1), începând cu 01.01.2017, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu  poate fi mai mare de 3 întreruperi.

Art. 19.  În cazul nerespectării prevederilor art. 15, art. 17 alin. (1) și (2) și/sau 18 alin. (2), (3), (4) și (5) OD plătește utilizatorului compensații conform Anexei nr. 6.

Art. 20. (1) Dacă  titularul contractului de furnizare/distribuție aduce la cunoştinţă OD și prezintă  o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie, că o persoană locuind la un anumit loc de consum necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice, intrând astfel în categoria clienților vulnerabili,OD * este obligat:

- să înregistreze adresa/locul de consum drept o instalaţie specială, din motive umanitare;

- să ia toate măsurile pentru evitarea deconectării  respectivului loc de consum, inclusiv să asigure o sursă suplimentară de alimentare a acestuia;

- să ofere consumatorului un număr de telefon de urgenţă;

- dacă este cazul, să permită ca relația cu clientul vulnerabil respectiv să se poată desfășura prin intermediul unei terțe persoane, împuternicite de titularul contractului de furnizare/distribuție încheiat pentru  locul de consum respectiv.

(2)  Atunci când nu mai este necesară tratarea locului de consum drept cerinţă specială de ordin umanitar, titularul contractului de furnizare/distribuție, sau persoana împuternicită de acesta, are obligația de a anunța OD.

Art. 21. OD este obligat să răspundă, în termen de 30 de zile calendaristice, utilizatorilor care au solicitat informații scrise cu privire la serviciul de distribuție prestat.

##### Secţiunea a-2-a Indicatori de continuitate în alimentare

- (1) OD realizează înregistrarea tuturor întreruperilor de lungă durată, precum și ale întreruperilor scurtă durată la utilizatori (indiferent de tensiunea acestora).

(2) Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează cel puţin:

  - tensiunea la care se produce întreruperea (originea întreruperii);

  - caracterul planificat sau neplanificat al întreruperii (pentru indicatorii de continuitate);

  - cauza întreruperii;

  - data, ora şi minutul de început al întreruperii;

  - numărul de etape de reconectare, dacă este cazul;

  - numărul de utilizatori realimentați la fiecare etapă de reconectare, precum și data, ora și minutul de sfârșit al întreruperii pentru aceștia;

  - data, ora şi minutul de sfârşit a întreruperii, pentru toţi utilizatorii afectaţi de întrerupere;

  - durata totală (din momentul dispariţiei tensiunii până la reconectare), în minute, a întreruperii, respectiv etapei de realimentare, dacă este cazul;

  - numărul de utilizatori, pe fiecare nivel de tensiune, afectaţi de întrerupere, respectiv etapă, dacă este cazul;

  - numărul fazelor afectate de întrerupere, dacă aceasta se produce în rețeaua de joasă tensiune;

  - puterea electrică întreruptă (ultima putere măsurată înainte de întrerupere), la IT.

(3) Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează informațiile prevăzute la alin. (2) literele a), c), d), h), i) și k).

(4) OD înregistrează şi calculează anual următoarele date privind continuitatea alimentării/evacuării pentru utilizatoriidin zona lor de activitate:

- numărul de întreruperi lungi;

- SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – Indicele Frecvenţa Medie a Întreruperilor în reţea (sistem) pentru un utilizator, reprezintă numărul mediu de întreruperi suportate de utilizatorii racordați la rețeaua OD. Se calculează împărţind numărul total de utilizatori care  au suferit o întrerupere cu o durată mai mare de 3 minute, la numărul total de utilizatori deserviţi:

- SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – Indicele Durata Medie a Întreruperilor în Reţea (Sistem) pentru un utilizator, reprezintă timpul mediu de întrerupere a utilizatorilor  la nivel de OD (o medie ponderată). A doua formulă se aplică în cazul în care reconectarea utilizatorilor se face treptat, în mai multe etape, nu simultan pentru toţi utilizatorii. Indicatorul se calculează împărţind  durata cumulată a întreruperilor lungi la numărul total de utilizatori deserviţi de OD:

sau       [min/an]

- ENS (Energy Not Supplied) – Energia Nelivrată, definită ca energia totală nelivrată către locurile de consum racordate la rețeaua OD, din cauza întreruperilor;

ENS =    [kWh , MWh sau GWh]

- AIT (Average Interruption Time) – Timpul Mediu de Întrerupere, reprezintă perioada medie echivalentă de timp, în care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică la nivel de OD:

AIT = 8760 x 60 x    [min/an]

unde, în formulele de mai sus, notaţiile reprezintă:

n – numărul total de întreruperi lungi;

ki – numărul de etape de reconectare, corespunzător întreruperii i;

Ni – numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată de peste 3 minute la întreruperea i;

Nij – numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată de peste 3 minute la etapa j a întreruperii i;

Pi – puterea electrică întreruptă la întreruperea i, numai la IT;

Di – durata (timpul) de întrerupere  a utilizatorilor (din momentul dispariţiei tensiunii până la reconectare) pentru întreruperea i;

Dij –  durata (timpul) de întrerupere  a utilizatorilor (din momentul dispariţiei tensiunii până la reconectare) pentru etapa j a întreruperii i;

Nt – numărul total al utilizatorilor deserviţi;

AD  Annual Demand - consumul anual  de energie electrică (fără pierderile din reţeaua electrică)

la nivelul OD.

În calculul ENS și AIT, se ia în considerare energia consumată de toți utilizatorii rețelei electrice (consumatori, producători, alţi operatori).

Pentru calculul AIT, valorile ENS şi AD trebuie exprimate în aceleaşi unităţi de măsură.

(5) OD înregistrează şi calculează anual următoarele date care oferă informaţii despre fiabilitatea rețelei şi despre performanţele echipamentelor de automatizare:

- numărul de întreruperi scurte

- Frecvenţa medie a întreruperilor momentane (de scurtă durată) MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) ca raport între numărul total al utilizatorilor întrerupţi pe durate scurte şi numărul total Nt al utilizatorilor deserviţi în sistemul analizat:

unde:

M este numărul total al întreruperilor de scurtă durată;

Nm – numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată scurtă (sub 3 minute), la fiecare întrerupere m;

Indicatorii SAIFI, SAIDI şi MAIFI se determinăde regulă, pe baza înregistrărilor automate  ale întreruperilor la MT şi IT, iar la JT se estimează din calcule.Indicatorii ENS şi AIT se calculează numai pentru utilizatorii racordați la rețeaua electrică de IT.

(5) OD are obligaţia să monitorizeze şi să transmită anual la ANRE indicatorii de continuitate, conform tabelelor prezentate în anexele 1 şi 2.

- (1) Termenul standard de răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor este de maximum 10 zile lucrătoare.

(2) În situația în care termenul  prevăzut la alin. (1) nu este respectat de către OD, acesta va plăti utilizatorului care a solicitat lămuriri o compensație, conform Anexei nr. 5.

Secţiunea a-3-a Modul de înregistrare a întreruperilor

Art. 24. (1) În cazul  întreruperilor planificate se consideră o singură întrerupere chiar dacă în perioada anunţată pentru realizarea lucrărilor în rețelele electrice, utilizatorul a suferit mai multe întreruperi urmate de repuneri sub tensiune provizorii. Durata acestei întreruperi este egală cu suma tuturor duratelor întreruperilor lungi înregistrate în perioada anunțată pentru realizare a lucrărilor respective.

(2) În cazul  întreruperilor neplanificate, dacă două sau mai multe întreruperi lungi au aceeaşi cauză şi se succed la intervale de timp de maximum trei minute, acestea vor fi grupate şi  considerate ca o singură  întrerupere echivalentă cu durata egală cu suma duratelor întreruperilor produse separat.

##### CAPITOLUL IV

##### Calitatea tehnică a energiei electrice

#### Secţiunea 1 - Calitatea curbei de tensiune

- Pentru caracteristicile tensiunii în PD, prevederile SR EN 50160 reprezintă cerinţe minimale. Modul de măsurare a acestora trebuie să fie de asemenea conform SR EN 50160. Principalii parametri de calitate sunt prezentaţi în tabelul de mai jos.

##### Tabelul nr. 7 – Calitatea   curbei de tensiune

| Fenomen | Limite admisibile |
| --- | --- |
| Limite pentru tensiunea contractuală la MT şi IT | Tensiunea contractuală Uc situată în plaja 5 % faţă de tensiunea nominală |
| Flicker | Plt 1, pentru 95% din săptămână |
| Variaţii rapide de tensiune în regim normal | 5 % faţă de tensiunea nominală Un la JT 4 % faţă de Uc la MT şi IT |
| Nesimetrie (componenta negativă) - Kn | La JT şi MT, Kn 2 %, pentru 95% din săptămână; în unele zone se poate atinge 3 %; La IT, Kn 1 %, pentru 95% din săptămână |
| Frecvenţa* | 50 Hz 1 % (reţea interconectată) 50 Hz + 4/- 6 % (reţea izolată) |

* intră în responsabilitatea OTS. Frecvenţa nominală a SEN este de 50 Hz.

- Limitele normate de variaţie a frecvenţei în funcţionare sunt:

- 47,00 – 52,00 Hz pe durata a 100 % din timp;

- 49,50 – 50, 50 Hz pe durata a 99,5 % din an.

Art. 27. (1) În PD, la JT, în condiţii normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95 % din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii furnizate, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de  10% din tensiunea nominală. De asemenea, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100 % din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de + 10% - 15% din tensiunea nominală.

(2) În PD, la MT şi IT, în condiţii normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 99 % din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii furnizate, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de  10% din tensiunea contractuală. De asemenea, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100 % din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de ± 15% din tensiunea contractuală.

Art. 28. (1) Factorul total de distorsiune armonică a tensiunii la JT şi MT trebuie să fie mai mic sau egal cu 8 %.

(2) În condiţii normale de funcţionare, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95 % din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, pentru tensiunile armonice în punctele de delimitare, la JT şi MT, nu trebuie să depăşească limitele maxime indicate în tabelul nr. 8. În cadrul prezentului standard nu se iau în considerare limitele pentru armonicile de ordin superior (peste 25), deoarece acestea au o valoare foarte mică, dar impredictibilă, din cauza fenomenelor de rezonanţă. Limitarea armonicilor este indirectă, prin factorul total de distorsiune armonică a tensiunii.

Tabelul nr. 8 - Valorile efective ale armonicilor de tensiune în punctele de delimitare,

la JT şi MT

| Armonici impare (% din fundamentală): |  |  |  | Armonici pare (% din fundamentală): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu multiplu de 3 |  | Multiplu de 3 |  |  |  |
| Rang | Prag | Rang | Prag | Rang | Prag |
| 5 | 6% | 3 | 5% | 2 | 2% |
| 7 | 5% | 9 | 1,5% | 4 | 1% |
| 11 | 3,5% | 15 | 0,5% | 6 ÷ 24 | 0,5% |
| 13 | 3% | 21 | 0,5% |  |  |
| 17 | 2% |  |  |  |  |
| 19,23,25 | 1,5% |  |  |  |  |

(3) Factorul total de distorsiune armonică a tensiunii la IT trebuie să fie mai mic sau egal cu 3 %.

(4) În condiţii normale de funcţionare, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95 % din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, pentru tensiunile armonice în punctele de delimitare, la IT, nu trebuie să depăşească limitele maxime indicate în tabelul nr. 9.

Tabelul nr. 9 - Valorile efective ale armonicilor de tensiune în punctele de delimitare, la IT

| Armonici impare (% din fundamentală): |  |  |  | Armonici pare (% din fundamentală): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu multiplu de 3 |  | Multiplu de 3 |  |  |  |
| Rang | Prag | Rang | Prag | Rang | Prag |
| 5 | 5% | 3 | 5% | 2 | 1,9% |
| 7 | 4% | 1,3 | 1,5% | 4 | 1% |
| 11 | 3% | 0,5 | 0,5% | 6 ÷ 24 | 0,5% |
| 13 | 2,5% | 0,5 | 0,5% |  |  |
| 17,19,23,25 | u.c. |  |  |  |  |

Secţiunea a-2-a Obligaţiile OD referitor la reclamaţiile privind calitatea tensiunii

Art. 29.  (1) La reclamaţia scrisă privind calitatea curbei de tensiune primită de la un utilizator, sau la solicitarea ANRE, OD va efectua verificări în punctul de delimitare, va analiza şi va informa utilizatorul/ANRE cu privire la rezultatele analizei efectuate şi la măsurile luate.

(2) Termenul standard de răspuns la reclamaţii privind calitatea curbei de tensiune este de 15 zile calendaristice.

(3) OD trebuie să se doteze cu un număr suficient de analizoare de calitate portabile pentru rezolvarea reclamaţiilor primite de la utilizatori și pentru a răspunde solicitărilor ANRE referitoare la calitatea energiei electrice.

(4) În cazul reclamațiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calității tehnice a energiei electrice se suportă de către OD, inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), costurile monitorizării revin utilizatorului care a înaintat reclamația, dacă se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia.

(6) OD are obligația să informeze utilizatorul cu privire la prevederile alin. (4) și (5), înainte de începerea verificărilor.

(7) În cazul depășirii termenului prevăzut la alin. (2), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5.

Capitolul V

Calitatea comercială a serviciului de distribuţie

Secţiunea 1 -  Racordarea la RED

Art. 30.  (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al RED, existent sau potenţial (ale cărui instalații nu sunt încă racordate la reţea), OD care deţine licenţa pentru distribuţie în zona respectivă emite avizul tehnic de racordare, în condițiile prevăzute de regulamentul de racordare.

(2) Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare este de maximum:

a. 10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua  electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unui studiu de soluție. Termenul se calculează de la data transmiterii de către operatorul de rețea a studiului de soluție avizat, în situația în care prin studiu s-a stabilit o singură soluție de racordare, sau de la data comunicării în scris de către utilizator a opțiunii pentru una din soluțiile stabilite prin acesta;

b. 30 de zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unei fișe de solutie. Termenul se calculează de la data depunerii cererii de racordare, însoțită de documentația aferentă completă.

(3) Termenul pentru transmiterea ofertei de contract de racordare este de maximum 10 zile                    calendaristice  de  la  înregistrarea cererii privind încheierea contractului de racordare însoţită de documentaţia completă.

(4) În cazul în care utilizatorul are instalații care pot introduce perturbaţii în reţea, documentaţia completă presupune şi prezentarea măsurilor pe care le ia de utilizatorul pentru limitarea perturbaţiilor. Limitele admisibile pentru perturbaţii  sunt indicate de OD.

(5) Termenul pentru punerea sub tensiune a instalațiilor de utilizare aferente unui loc de consum și/sau de producere este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuția sau furnizarea energiei electrice.

(6) În cazul depășirii termenelor maxime prevăzute la alin. (2),(3) și (5), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5.

#### Secţiunea a-2-a Contractarea serviciului de distribuţie

Art. 31.  (1) Termenul standard pentru transmiterea contractului de distribuţie (oferta OD) este de maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de încheiere a contractului, însoţită de documentaţia completă.

(2) În cazul depășirii termenului maxim prevăzut la alin. (1), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5.

Secțiunea a-3-a Măsurarea energiei electrice

Art. 32. (1) OD are obligația montării contorului pentru fiecare loc de consum și/sau de producere nou, în termenul prevăzut în contractul de racordare.

(2) OD are obligația înlocuirii contorului, la opțiunea utilizatorului pentru un tarif de furnizare care necesită alt tip de contor decât cel existent la locul de consum și/sau de producere, în maximum 10 zile lucrătoare  de la solicitarea scrisă a utilizatorului.

(3) OD are obligaţia să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare/elemente ale grupului de măsurare identificat de el sau sesizat ca fiind dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate:

a. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data identificării/sesizării dispariţiei sau defectării, în cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mare de 100 kW;

b.	 în termen de maxim 10 zile lucrătoare în cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW, sau al unui client final casnic.

(4) La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în prezenţa utilizatorului şi a furnizorului, în termenele prevăzute la alin. (3).

Art. 33. 	La contestația scrisă privind datele măsurate, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 5 zile lucrătoare, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 34. Compensația pe care OD este obligat să o plătească utilizatorului, în cazul în care nu a respectat termenele prevăzute la art. 32 și art. 33 este precizată în Anexa nr. 5.

#### CAPITOLUL VI

#### Compensaţii acordate de OD pentru nerespectarea indicatorilor de performanță impuși de standard

Art. 35. (1) În anexele nr. 5 și nr. 6 sunt precizate valorile compensaţiilor pe care OD este obligat să le acorde utilizatorilor, pentru nerespectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul standard. vigoare.

(2) OD este obligat să plătească aceste compensaţii, direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la  data transmiterii informării prevăzute la art. 36, alin. (1) si (2), prin modalitatea convenită în contractul de distribuție.

(3) Compensațiile acordate de către OD utilizatorilor conform prezentului standard nu sunt considerate costuri justificate ale OD și nu sunt luate în considerare de către ANRE la stabilirea tarifelor de distribuție a energiei electrice.

Art. 36. (1) În situația în care contractul de distribuție este încheiat prin intermediul unui furnizor, OD are obligația de a informa furnizorul cu privire la dreptul utilizatorului de a primi o compensație, precizând și valoarea acesteia, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data nerespectării termenului impus prin prezentul standad.

(2) În situația în care contractul de distribuție este încheiat direct cu utilizatorul, OD are obligația de a îl notifica pe acesta, printr-o adresa anexată primei facturi emise după data depășirii termenului impus prin prezentul standard, cu privire la dreptul de a primi o compensație precizând și valoarea acesteia.

(3) În situația în care OD nu respectă termenul maxim prevăzut la alin. (1), valoarea compensației corespunzătoare din Anexele nr. 5 și nr. 6 se majorează cu 50%.

CAPITOLUL VII

Monitorizarea calităţii serviciului de distribuţie a energiei electrice

Secţiunea 1 - Monitorizarea continuităţii şi calităţii energiei electrice

- (1) Pentru urmărirea continuităţii şi calităţii energiei electrice, OD realizează monitorizarea acesteia într-un număr semnificativ de staţii, cu ajutorul unor analizoare de calitate. Analizoarele de calitate trebuie să permită, minimum, măsurarea, înregistrarea şi analizarea următoarelor mărimi referitor la tensiune: întreruperile tranzitorii,  întreruperile  scurte şi lungi, frecvenţa, valoarea efectivă a tensiunii, golurile de tensiune, supratensiunile temporare între faze şi pământ sau între faze (voltage swells), fenomenul de flicker, variaţiile rapide şi lente de tensiune, armonicile, interarmonicile, factorul total de distorsiune armonică, nesimetria sistemului trifazat de tensiuni. De asemenea, aparatele trebuie să permită înregistrarea şi măsurarea curenţilor (unda fundamentală şi armonicile).

(2) Fiecare OD titular de licenţă cu contract de concesiune va monitoriza minimum 25% din staţiile în care, din informaţiile prealabile, există probleme. Incepand cu 01.01.2018, aceasta monitorizare trebuie realizata in toate statiile electrice ale OD.

(3) În fiecare sistem electroenergetic izolat  se instalează minimum un analizor de calitate. (4) Toate analizoarele de calitate trebuie să fie suficient de precise, cu respectarea standardelor internaţionale de măsurare (SR EN 61000-4-30) şi capabile să efectueze măsurători minimum conform limitelor stabilite de SR EN 50160, pentru a putea utiliza înregistrările şi în relaţiile juridice ale OD cu alte entităţi, ţinând cont de prevederile din contracte.

(4) Pentru a putea determina indicatorii de continuitate din reţea, OD titulari de licenţă cu contract de concesiune utilizeaza sisteme automate, care înregistrează întreruperile la MT şi IT. Ceilalţi OD, titulari de licență utilizează minimum 3 contoare de întreruperi.

(5) La JT, acolo unde este posibil, înregistrarea întreruperilor se face cu sisteme de contorizare inteligentă a energiei electrice care, prin funcționalitățile obligatorii, au posibilitatea monitorizării și a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice.

(6) Utilizatorul  poate să monteze în instalația de utilizare, pe cheltuiala sa, un analizor de calitate, care să-i permită să înregistreze întreruperile pe care le-a suferit şi parametrii de calitate a energiei electrice. Dacă locul de amplasare al analizorului de calitate, montarea, sigilarea, programarea şi extragerea de informatii din memoria acestuia au fost stabilite de comun acord între părţi, indicaţiile aparatului vor fi folosite în relaţiile dintre OD şi utilizator.

Secţiunea a-2-a Urmărirea, înregistrarea și raportarea indicatorilor de performanţă

Art. 38. (1) Pentru înregistrarea sesizărilor, cererilor şi reclamaţiilor utilizatorilor RED, fiecare OD este obligat să organizeze:

- centre de relaţii cu utilizatorii, conform prevederilor Regulamentului de racordare, prevăzute cu registratură;

- un serviciu permanent de voce şi date, asigurat prin:

-  centru de telefonie cu posibilitatea înregistrării numărului de apeluri și a timpilor de așteptare, prevăzut cu cel puțin un număr de apel gratuit pentru semnalare întreruperi, disponibil 24 de ore din 24 si trei linii telefonice cu tarif normal;

– pagina proprie de internet, cu posibilitatea înregistrării numărului de accesări intr-o perioadă dată, precum și cu punerea la dispozitia utilizatorilor a unui formular on-line pentru contactarea OD. Pe site trebuie să se regăsească cel puțin informații privind datele de contact (numere de telefon, fax, adrese de e-mail, program audiențe, centre unde poate fi consultat personalul OD, centre unde se depun diverse documentații, legislație, întreruperi planificate etc.);

- – adresă de e-mail;

- – minimum un număr de fax

- – program de audiențe.

(2) Registratura centrelor de relații cu utilizatorii, serviciul permanent de voce și date, pagina de internet prevăzute la alin. (1), trebuie să fie independente, inclusiv față de operatorii economici afiliați.

(3) OD este obligat să preia toate apelurile telefonice efectuate prin centrul de telefonie, în maxim 60 de secunde. Numărul apelurilor nepreluate în acest interval se înregistrează și se raporteaza anual ANRE conform Anexei nr. 4.

(4) Fiecare OD are obligația să înregistreze toate cererile/sesizările/reclamațiile primite prin oricare dintre căile prevăzute la alin. (1), iar cel care a făcut cererea/sesizarea/reclamația va primi un număr de înregistrare. Orice referire  la cererea/sesizarea/reclamația ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

(5) Termenul standard de răspuns la aceste cereri/sesizări/reclamații, altele decât cele prevăzute explicit în prezentul document, este de 30 de zile calendaristice.

(6) OD este obligat să contacteze utilizatorul care a solicitat în scris o audiență, în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării, urmând ca programarea audienței să se stabilească, de comun acord cu utilizatorul, în maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării acesteia.

Art. 39. (1) Pentru urmărirea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în prezentul standard, OD elaborează proceduri interne specifice și gestionează o bază de date pentru centralizarea acestora.

(2) Procedurile menționate la alin. (1) trebuie să fie elaborate în termen de 3 luni de la data publicării prezentului standard.

Art. 40. (1) Fiecare OD titular de licență prezintă, în cadrul raportuli prevăzut la art. 44, datele înregistrate din staţiile monitorizate referitor la: numărul de întreruperi tranzitorii, scurte şi lungi, golurile de tensiune, supratensiunile temporare, frecvenţa, tensiunea, armonicile, factorul total de distorsiune armonică, nesimetria sistemului trifazat de tensiuni de secvenţă negativă, etc, conform tabelelor 10,11 si 12.

(2) OD are obligatia de a transmite ANRE informațiile obținute, conform tabelelor 10,11 si 12 din prezentul standard. De asemenea, fiecare OD prezintă detalii ale acţiunilor de remediere  întreprinse în urma acţiunilor de monitorizare., (3) Golurile de tensiune, respectiv supratensiunile temporare, se înregistreaza sub formă matricială, conform tabelelor 11 şi 12.

##### Tabelul nr. 10 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual

| Parametri tehnici de calitate | Staţia 1 (nume, tensiunea) | Staţia 2 (nume, tensiunea) | ... |
| --- | --- | --- | --- |
| Numărul de întreruperi tranzitorii |  |  |  |
| Numărul de întreruperi scurte |  |  |  |
| Numărul de întreruperi lungi |  |  |  |
| Frecvenţa medie (Hz) |  |  |  |
| Tensiunea medie (V sau kV) |  |  |  |
| Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) |  |  |  |
| Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) |  |  |  |
| Depăşirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) |  |  |  |
| Depăşirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni) |  |  |  |
| Depăşirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni) |  |  |  |
| .................. |  |  |  |
| Depăşirea valorii maxime a armonicii 25 (% din fundamentală, nr.săptămâni) |  |  |  |
| Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) |  |  |  |
| Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă negativă (valoare %, nr.săptămâni) |  |  |  |

Tabelul nr. 11 – Clasificarea golurilor de tensiune după tensiunea reziduală şi durată

| Tensiunea reziduală u % | Durata t ms |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10≤t≤200 | 200<t≤500 | 500<t≤1000 | 1000<t≤5000 | 5000<t≤60000 |
| 90> u≥80 |  |  |  |  |  |
| 80> u≥70 |  |  |  |  |  |
| 70>u≥40 |  |  |  |  |  |
| 40>u≥5 |  |  |  |  |  |
| 5>u |  |  |  |  |  |

Tabelul nr. 12 – Clasificarea supratensiunilor temporare după tensiunea maximă şi durată

| Tensiunea maximă u % | Durata t ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10≤t≤500 | 500<t≤5000 | 5000<t≤60000 |
| u≥120 |  |  |  |
| 120>u>110 |  |  |  |

Art. 41. Suplimentar, în cazul întreruperilor lungi planificate/neplanificate, fiecare OD titular de licență este obligat să înregistreze și să transmită ANRE, în cadrul raportului prevăzut la art. 44, alin.(2), numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată mai mare decât limitele prevăzute la art. 15 și art. 17, durata întreruperii care excede limita prevăzută de standard, cauza depășirii, precum și numărul și valoarea totală a compensațiilor plătite, conform Anexei nr. 3.

##### CAPITOLUL VIII

##### Dispoziţii finale şi tranzitorii

- Cerinţele standardului de performanţă referitoare la asigurarea continuităţii în alimentare şi la calitatea tehnică a energiei electrice reprezintă condiţii minime pe care OD le asigură utilizatorilor rețelei electrice. Această prevedere va fi stipulată în avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare, dacă părţile nu convin alte valori, în condiţiile art. 10.

Art. 43. (1) Urmatoarele fenomene sunt aleatoare, imprevizibile şi  necontrolabile:

- microîntreruperile: sunt întreruperi tranzitorii sau goluri de tensiune cu o durată de maximum 1s.

- deformarea curbei sinusoidale de curent la utilizatori: este, în general, produsă de receptoarele neliniare ale utilizatorilor. OD va urmări şi adopta, împreună cuutilizatorii, măsuri de limitare a armonicilor.

- supratensiunile tranzitorii (de impuls) în raport cu pământul, de origine atmosferică sau de comutaţie. Protecţia împotriva supratensiunilor tranzitorii trebuie asigurată din faza de proiectare (prevederea de paratrăsnete, descărcătoare, etc), atât la OD cât şi la utilizator.

(2) OD este exonerat de orice răspundere privind fenomenele prevăzute la alin. (1). În consecinţă,  pe baza unei analize de risc, utilizatorii trebuie să-şi ia toate măsurile necesare de protecţie.

Art. 44. (1) Informaţiile privind indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul standard se transmit  anual de către OD titulari de licență la  ANRE, până la sfârşitul primului trimestru al anului următor celui analizat.

(2) OD concesionari, precum și ceilalţi OD, titulari de licență, transmit informațiile prevăzute la alin. (1), sub forma unui raport, conform tabelelor și anexelor prevăzute în standard, comparativ cu nivelul de performanță impus de standard.

Art. 45. (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului standard, indicatorii publicaţi trebuie păstraţi pe site, pentru a putea fi urmărită evoluţia acestora, o perioadă de minimum 5 ani.

(2) OD va asigura păstrarea datelor necesare calculării indicatorilor de performanţă pe o durată de  7 ani.

(3) OD face publice (prin publicare pe site, afişare la sediu, mass-media etc) obligaţiile care îi revin prin standardul de performanţă, inclusiv prevederile art. 20, respectiv anexele nr. 5 și nr. 6.

Anexa 1 – Indicatori de continuitate

| Nr. | Indicator | Cauza întreruperii | Rural/ Urban | Tipul utiliza-torului * | Nivelul tensiunii la care sunt racordați utilizatorii care au suferit o întrerupere |  | Valoare realizată anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toţi | JT |  |  |
| 2 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toţi | MT |  |  |
| 3 | SAIFI | a. întreruperi planificate | rural | toţi | IT |  |  |
| 4 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toţi | JT |  |  |
| 5 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toţi | MT |  |  |
| 6 | SAIFI | a. întreruperi planificate | urban | toţi | IT |  |  |
| 7 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toţi | JT |  |  |
| 8 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toţi | MT |  |  |
| 9 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toţi | IT |  |  |
| 10 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toţi | JT |  |  |
| 11 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toţi | MT |  |  |
| 12 | SAIFI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toţi | IT |  |  |
| 13 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toţi | JT |  |  |
| 14 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toţi | MT |  |  |
| 15 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toţi | IT |  |  |
| 16 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toţi | JT |  |  |
| 17 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toţi | MT |  |  |
| 18 | SAIFI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toţi | IT |  |  |
| 19 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toţi | JT |  |  |
| 20 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toţi | MT |  |  |
| 21 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toţi | IT |  |  |
| 22 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toţi | JT |  |  |
| 23 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toţi | MT |  |  |
| 24 | SAIFI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toţi | IT |  |  |
| 25 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toţi | JT |  |  |
| 26 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toţi | MT |  |  |
| 27 | SAIDI | a. întreruperi planificate | rural | toţi | IT |  |  |
| 28 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toţi | JT |  |  |
| 29 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toţi |  | MT |  |
| 30 | SAIDI | a. întreruperi planificate | urban | toţi |  | IT |  |
| 31 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toţi |  | JT |  |
| 32 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toţi |  | MT |  |
| 33 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | rural | toţi |  | IT |  |
| 34 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toţi |  | JT |  |
| 35 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toţi |  | MT |  |
| 36 | SAIDI | b. întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră | urban | toţi |  | IT |  |
| 37 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toţi |  | JT |  |
| 38 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toţi |  | MT |  |
| 39 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | rural | toţi |  | IT |  |
| 40 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toţi |  | JT |  |
| 41 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toţi |  | MT |  |
| 42 | SAIDI | c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* | urban | toţi |  | IT |  |
| 43 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toţi |  | JT |  |
| 44 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toţi |  | MT |  |
| 45 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | rural | toţi |  | IT |  |
| 46 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toţi |  | JT |  |
| 47 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toţi |  | MT |  |
| 48 | SAIDI | d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c | urban | toţi |  | IT |  |
| 49 | MAIFI | toate cauzele | rural | toți |  | IT |  |
| 50 | MAIFI | toate cauzele | rural | toți |  | MT |  |
| 51 | MAIFI | toate cauzele | rural | toți |  | JT |  |
| 52 | MAIFI | toate cauzele | urban | toți |  | IT |  |
| 53 | MAIFI | toate cauzele | urban | toți |  | MT |  |
| 54 | MAIFI | toate cauzele | urban | toți |  | JT |  |
| 55 | ENS | toate cauzele | cumulat | cumulat |  | IT |  |
| 56 | AIT | toate cauzele | cumulat | cumulat |  | IT |  |
| 57 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toţi |  | JT |  |
| 58 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toţi |  | MT |  |
| 59 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | rural | toţi |  | IT |  |
| 60 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toţi |  | JT |  |
| 61 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toţi |  | MT |  |
| 62 | Număr de utilizatori deserviţi | N/A | urban | toţi |  | IT |  |

* Pentru aceste calcule, în noţiunea de utilizator se includ locurile de consum și/sau de producere, precum și OD racordați.

Anexa 2 –  Monitorizarea întreruperilor

| Nr. crt. | Indicatori de performanţă | Tensiunea la care se produce întreruperea (originea întreruperii) | Valoare realizată lunar / anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Anual |
| 1 | Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul urban | JT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul urban | JT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Numărul de întreruperi scurte în mediul urban | JT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul rural | JT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul rural | JT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Numărul de întreruperi scurte în mediul rural | JT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa 3 – Înregistrarea întreruperilor lungi în cazul cărora restabilirea alimentarii cu energie electrică, pentru cel puțin un utilizator,  s-a realizat cu depașirea duratei prevăzute în standard

| Data intreruperii | Nivelul de tensiune la care s-a produs întreruperea | Tipul intreruperii (planificata /neplanificata) | Numărul total de utilizatori afectați de întrerupere** | Numărul total de utilizatori pentru care restabilirea alimentarii cu energie electrica s-a realizat cu depașirea duratei prevăzute în standard | Cauza nerespectarii indicatorului de performanță | Numărul total de compensații plătite | Valoarea totală a compensațiilor plătite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

** Pentru o întrerupere la nivelul de IT se contabilizează toți utilizatorii afectați de aceasta (IT+MT+JT); pentru o întrerupere la nivelul de MT se iau în considerare toți utilizatorii afectați de aceasta (MT+JT). 
Anexa 4 – Indicatori de calitate comercială

| Nr | Indicator | Tip utilizator* | Nivelul de tensiune | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Numărul de cereri de racordare la reţea | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 2 | Timpul mediu*** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin studiu de soluție | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 3 | Timpul mediu*** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin fișă de soluție | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 4 | Timpul mediu*** de emitere a certificatelor de racordare | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 5 | Numarul de cereri de racordare nesoluţionate prin emiterea unui ATR | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 6 | Numarul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin Regulamentul de racordare | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 7 | Numărul de cereri de contracte de racordare | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 8 | Numărul de cereri de contracte de racordare | clienți casnici | toate |  |  |  |  |  |
| 9 | Numărul de contracte de racordare încheiate | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 10 | Timpul mediu*** de încheiere a contractelor de racordare | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 11 | Numarul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/ nesoluţionate | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 12 | Numarul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin Regulamentul de racordare | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 13 | Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie**** | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 14 | Timpul mediu*** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie**** | toţi | JT |  |  |  |  |  |
| 15 | Timpul mediu*** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie**** | toţi | MT |  |  |  |  |  |
| 16 | Timpul mediu*** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie**** | toți | IT |  |  |  |  |  |
| 17 | Numarul de reclamaţii referitoare la racordare/ contestații ATR | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 18 | Timpul mediu*** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare/contestații ATR | toţi | JT |  |  |  |  |  |
| 19 | Timpul mediu*** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare/contestații ATR | toţi | MT |  |  |  |  |  |
| 20 | Timpul mediu*** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare/contestații ATR | toți | IT |  |  |  |  |  |
| 21 | Numărul de reclamaţii primite referitoare la calitatea curbei de tensiune | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 22 | Timpul mediu*** de răspuns la reclamaţiile referitoare la calitatea curbei de tensiune | toţi | JT |  |  |  |  |  |
| 23 | Timpul mediu*** de răspuns la reclamaţiile referitoare la calitatea curbei de tensiune | toţi | MT |  |  |  |  |  |
| 24 | Timpul mediu*** de răspuns la reclamaţiile referitoare la calitatea curbei de tensiune | toţi | IT |  |  |  |  |  |
| 25 | Numărul de utilizatori deconectaţi pentru neplată | toţi | JT |  |  |  |  |  |
| 26 | Numărul de utilizatori deconectaţi pentru neplată | toţi | MT |  |  |  |  |  |
| 27 | Numărul de utilizatori deconectaţi pentru neplată | toți | IT |  |  |  |  |  |
| 28 | Numarul de reclamaţii scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | JT |  |  |  |  |  |
| 29 | Numarul de reclamaţii scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | MT |  |  |  |  |  |
| 30 | Numarul de reclamaţii scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toți | IT |  |  |  |  |  |
| 31 | Timpul mediu*** de răspuns la reclamaţiile scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | JT |  |  |  |  |  |
| 32 | Timpul mediu*** de răspuns la reclamaţiile scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toţi | MT |  |  |  |  |  |
| 33 | Timpul mediu*** de răspuns la reclamaţiile scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard | toți | IT |  |  |  |  |  |
| 34 | Numărul de reclamaţii referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva | toţi | JT |  |  |  |  |  |
| 35 | Numărul de reclamaţii referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva | toţi | MT |  |  |  |  |  |
| 36 | Numărul de reclamaţii referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva | toţi | IT |  |  |  |  |  |
| 37 | Numărul de reclamaţii referitoare la datele măsurate | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 38 | Timpul mediu*** de răspuns la reclamaţiile referitoare la datele măsurate | toţi | JT |  |  |  |  |  |
| 39 | Timpul mediu*** de răspuns a reclamaţiile referitoare la datele măsurate | toţi | MT |  |  |  |  |  |
| 40 | Timpul mediu*** de răspuns a reclamaţiile referitoare la datele măsurate | toţi | IT |  |  |  |  |  |
| 41 | Numărul reclamațiilor scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard care nu s-au putut rezolva | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 42 | Numarul de utilizatori al caror contor nu este citit odata la 6 luni | toţi | JT |  |  |  |  |  |
| 43 | Numarul de utilizatori al caror contor nu este citit lunar | toţi | MT |  |  |  |  |  |
| 44 | Numarul de utilizatori al caror contor nu este citit lunar | mari consumatori | IT |  |  |  |  |  |
| 45 | Timpul mediu*** de răspuns la apelurile telefonice | toţi | toate |  |  |  |  |  |
| 46 | Numărul de apeluri telefonice la care nu s-a raspuns in 60 secunde | toți | toate |  |  |  |  |  |
| 47 | Timpul mediu*** de reconectare a locului de consum din momentul anunţării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plăţii | toţi | JT |  |  |  |  |  |
| 48 | Timpul mediu*** de reconectare a locului de consum din momentul anunţării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plăţii | toţi | MT |  |  |  |  |  |
| 49 | Timpul mediu*** de reconectare a locului de consum din momentul anunţării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plăţii | toţi | IT |  |  |  |  |  |
| 50 | Numărul solicitărilor/sesizarilor/reclamatiilor scrise la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în standard | toţi | toate |  |  |  |  |  |

. * În noţiunea de ”tip utilizator”  se includ locurile de consum și/sau de producere, precum și OD racordați.

*** Timpul mediu  reprezintă valoarea medie aritmetică.**** Contracte noi, schimbarea soluţiei de racordare, schimbarea furnizorului, etc

Anexa 5 – Compensaţii acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice și a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuție*

| Nr. crt. | Serviciu | Termenul maxim stabilit în standard pentru realizarea serviciului | Compensaţii acordate în cazul nerespectării termenelor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Persoane juridice | Persoane fizice |
| 1 | Emiterea avizului tehnic de racordare | 10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unui studiu de soluție. 30 de zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unei fișe de solutie. | 200 RON la 110kV; 140 RON la JT şi MT | 200 RON la 110kV; 60 RON la JT şi MT |
| 2 | Emiterea certificatelor de racordare | 10 zile calendaristice | 200 RON la 110kV; 140 RON la JT şi MT | 200 RON la 110kV; 140 RON la JT şi MT |
| 3 | Transmiterea ofertei de contract de racordare | 10 zile calendaristice | 200 RON la 110kV; 140 RON la JT şi MT | 200 RON la 110kV; 60 RON la JT şi MT |
| 4 | Transmiterea ofertei de contract de distribuţie | 15 zile lucrătoare | 200 RON la 110kV; 140 RON la JT şi MT | 200 RON la 110kV; 60 RON la JT şi MT |
| 5 | Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare | 10 zile calendaristice | 200 RON la 110kV; 140 RON la JT şi MT | 200 RON la 110kV; 140 RON la JT şi MT |
| 6 | Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor | 10 zile lucrătoare | 200 RON la 110kV; 100 RON la JT şi MT | 200 RON la 110kV; 60 RON la JT şi MT |
| 7 | Răspuns la reclamaţiile scrise privind calitatea curbei de tensiune | 15 zile calendaristice | 400 RON la 110kV; 200 RON la JT şi MT | 400 RON la 110kV; 100 RON la JT şi MT |
| 8 | Răspuns la reclamaţiile scrise referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul standard | 30 de zile calendaristice | 140 RON la 110kV; 100RON la JT şi MT | 140 RON la 110kV; 60 RON la JT şi MT |
| 9 | Raspuns la reclamaţia scrisa privind datele măsurate | 5 zile lucrătoare | 140 RON la 110kV; 100 RON la JT şi MT | 140 RON la 110kV; 60 RON la JT şi MT |
| 10 | Reconectarea la reţea, din momentul anunţării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plăţii | 2 zile lucrătoare | 400 RON la 110kV; 200 RON la JT şi MT | 400 RON la 110kV; 140 RON la JT şi MT |
| 11 | Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate | 5 zile lucratoare in cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mare de 100 kW | 200 RON | - |
| 12 | Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate | 10 zile lucrătoare in cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW, sau în cazul unui client final casnic | 200 RON | 200 RON |
| 13 | Înlocuirea contorului, la opțiunea utilizatorului pentru un alt tarif de furnizare | 10 zile lucrătoare | 200 RON | 200 RON |

* În măsura în care termenele se modifică prin reglementări sau alte acte normative, se vor considera noile termene.

Anexa 6 – Compensaţii acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate în alimentarea cu energie electrică

| Nr. crt. | Serviciu | Termenul maxim stabilit în standard pentru realizarea serviciului | Compensaţii acordate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loc de consum și loc de consum și de producere | Loc de producere |
| 1 | Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată | Interval 01.01.2016 ÷ 31.12.2017: 8 ore – mediu urban, in conditii normale de vreme; 18 ore – mediu rural, în cond. normale de vreme; 48 ore - în cond. meteorologice deosebite Incepand cu data de 01.01.2018: 6 ore – mediu urban, in conditii normale de vreme; 12 ore – mediu rural, in conditii normale de vreme; 4 ore - municipii reședință de județ, în condiţii normale de vreme; 48 ore - în cond. meteo deosebite. | 600 RON / depăşire la 110kV; 200 RON / depăşire la MT ; 60 RON / depăşire la JT Suplimentar : 200 RON / fiecare 6 ore la 110kV; 80 RON / fiecare 6 ore la MT; 40 RON / fiecare 6 ore la JT Maximum: 1400 RON la 110kV; 400 RON la MT ; 200 RON la JT Valoarea acestei compensații se va modifica, pentru fiecare interval, prin aplicarea indicelui de creștere al prețurilor de consum aferent. | Compensația datorată se calculează cu formula*: C = Pmed x kp |
| 2 | Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată | 8 ore indiferent de zonă | 300 RON / depăşire la 110kV; 100 RON / depăşire la MT ; 30 RON / depăşire la JT |  |
| 3 | Numărul intreruperilor lungi neplanificate | Interval 01.01.2017 ÷ 31.12.2018: 12 intreruperi – mediu urban 24 intreruperi – mediu rural Interval 01.01.2019 ÷ 31.12.2020 8 intreruperi – mediu urban 16 intreruperi – mediu rural Incepand cu 01.01.2021: 8 întreruperi – indiferent de zonă | 600 RON / depăşire la 110kV; 200 RON / depăşire la MT ; 60 RON / depăşire la JT Valoarea acestei compensații se va modifica, pentru fiecare interval, prin aplicarea indicelui de creștere al prețurilor de consum aferent. |  |
| 4 | Numărul intreruperilor lungi planificate | 4 întreruperi – mediu urban 8 întreruperi – mediu rural | 300 RON / depăşire la 110kV; 100 RON / depăşire la MT ; 30 RON / depăşire la JT |  |

*	 în formulele pentru calculul compensațiilor, notaţiile reprezintă:

C = valoarea compensației;

Pmed = puterea medie întreruptă a utilizatorului; Pmed egală cu puterea evacuată efectiv în rețea la momentul întreruperii, sau, în lipsa datelor privind  aceasta, este egală cu 70 % din puterea instalată;

Kp = coeficient de calcul, exprimat în lei/kW;  Kp = 10 lei/kW.

* Prevederile art. 20 se publică de către OD pe site și se afişează la sediu și la centrele de relații cu utilizatorii.