INSTITUIREA ZONELOR DE PROTECŢIE ŞI SIGURANŢĂ AFERENTE OBIECTIVELOR DIN DOMENIUL 

PRODUCTIEI / ÎNMAGAZINARII GAZELOR NATURALE


[image: image22.jpg]


 
NORME TEHNICE DE PROIECTARE, EXECUŢIE ŞI MENTENANŢĂ, AFERENTE OBIECTIVELOR DIN DOMENIUL PRODUCŢIEI / ÎNMAGAZINĂRII GAZELOR NATURALE 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.
PARTEA I:
INSTITUIREA ZONELOR DE PROTECŢIE ŞI SIGURANŢĂ AFERENTE OBIECTIVELOR DIN DOMENIUL PRODUCŢIEI /ÎNMAGAZINĂRII GAZELOR NATURALE
Cod proiect: 911/4254
2015
PREFAŢĂ


Prezentele norme tehnice sunt destinate pentru proiectarea şi execuţia conductelor utilizate de operatorul licenţiat: S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru vehicularea gazelor naturale, prin conductele de aducţiune, injecţie, extracţie, colectoare, amonte din domeniul producţiei / înmagazinării gazelor naturale, astfel încât activitatea să se realizeze în circumstanţe previzibile, în contextul legislatiei naţionale şi europene, respectând practica inginerească, siguranţa publică şi protecţia mediului.
Normele tehnice sunt elaborate ca o singură lucrare, fiind specifice activităţii proprii, acestea descriu cerinţele necesare pentru:

Partea I.

- I.1. Norme tehnice de proiectare şi execuţie a conductelor din domeniul producţiei / înmagazinării gazelor naturale;

- I.2. Instituirea zonelor de protecţie şi siguranţă aferente obiectivelor din domeniul producţie/ înmagazinării gazelor naturale.

- I.3. Norme tehnice privind analiza de risc şi stabilirea condiţiilor de emitere a avizelor de amplasament pentru obiectivele terţilor, amplasate în apropierea obiectivelor operatorului licenţiat din domeniul producţiei / înmagazinării gazelor naturale.

Partea a II-a.


- Norme tehnice de mentenanţă a conductelor din domeniul producţiei / înmagazinării gazelor naturale.

COLECTIVUL DE ELABORARE
I. S.C. PETROSTAR S.A.

Echipă proiect:

1) Şef proiect Ing. Mihaela Răducu

2) Dr. Ing. Constanţa Nicolescu

3) Ing. Cătălina Cioc

COLECTIVUL DE COORDONARE

II. S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Echipă proiect:

1) Şef birou Reglementare Tehnică şi Autorizare Gaze Naturale Ing. Gheorghe Loghin

2) Dr. Ing. Tiberiu Ioan Olaru

3) Ing. Cătalin Bogdan Jipa

4) Ing. Alexandru Zsold

5) Ing. Gheorghe Mărginean

C U P R I N S


41. SCOPUL


42. DEFINIŢII


53. PREVEDERI GENERALE


74. REGLEMENTĂRI LEGALE ŞI TEHNICE


85. ZONA DE PROTECŢIE ŞI ZONA DE SIGURANŢĂ AFERENTĂ CONDUCTELOR PENTRU PRODUCŢIE / ÎNMAGAZINARE A GAZELOR NATURALE


9Zona de protecţie


9Zona de siguranţă şi distanţa de siguranţă


206. TRAVERSĂRILE ŞI APROPIERILE CONDUCTELOR SUPRATERANE FAŢĂ DE LEA


237. TENDINŢE ÎN STABILIREA DISTANŢELOR DE SIGURANŢĂ


26CONTROL 8. DISPOZIŢII FINALE


27ANEXA 1 - 

 HYPERLINK \l "_Toc417543314" 
EXEMPLU PENTRU DISPUNEREA ZONELOR DE PROTECŢIE ŞI DE SIGURANŢĂ PENTRU CONDUCTELE AFERENTE OBIECTIVELOR DE PRODUCŢIE/ÎNMAGAZINARE A GAZELOR NATURALE, FĂRĂ MĂSURI COMPENSATORII, ÎNTR-UN AREAL DE COEXISTENŢĂ CU PERIMETRE DE INTERES CIVIL ŞI INDUSTRIAL.


28ANEXA 2 - 

 HYPERLINK \l "_Toc417543316" 
EXEMPLU PENTRU DISPUNEREA  ZONELOR DE PROTECŢIE ŞI DE SIGURANŢĂ PENTRU CONDUCTELE AFERENTE OBIECTIVELOR DE PRODUCŢIE/ÎNMAGAZINARE A GAZELOR NATURALE, FĂRĂ MĂSURI COMPENSATORII, ÎNTR-UN AREAL DE COEXISTENŢĂ CU CĂI DE COMUNICAŢIE CE ASIGURĂ TRANSPORTUL PERSOANELOR ŞI A MĂRFURILOR.




1. SCOPUL

Secţiunea “Instituirea zonelor de protecţie şi siguranţă aferente obiectivelor din domeniul producţiei/înmagazinarii gazelor naturale” este destinată definirii şi stabilirii zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă, în circumstanţe previzibile şi pe baza practicii inginereşti.
2. DEFINIŢII

1) Autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, care este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile legii;

2) Distanţă de siguranţă - distanţa minimă care trebuie asigurată faţă de vecinătăţi, în vederea menţinerii gradului de securitate a obiectivelor de producţie/înmagazinare a gazelor naturale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului. 

3) Drept de servitute sau servitute - reprezintă dreptul Titularului de Acord petrolier, instituit potrivit din Legea nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004, prevederilor art. 46 de a avea acces în perimetrul de operare a conductelor, în vederea realizării operaţiunilor petroliere, în conformitate cu prevederile legale şi se exercită fără înscriere în cartea funciară. Exercitarea drepturilor de uz şi de servitute se realizează cu titlu obligatoriu pe toată durata existenţei obiectivului/sistemului de gaze naturale, atât cu ocazia realizării acestuia, cât şi cu ocazia retehnologizării unei capacităţi în funcţiune, reparaţiei, reviziei, lucrărilor de intervenţie, în caz de avarie, în baza legii, fără nicio altă formalitate prealabilă.  În scopul acordării de indemnizaţii şi despăgubiri juste aferente exercitării drepturilor de uz şi de servitute, titularii de licenţe şi autorizaţii încheie cu proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute o convenţie-cadru al cărei conţinut este stabilit prin hotărâre a Guvernului. Titularii de licenţe şi autorizaţii sunt obligaţi să procedeze la încheierea convenţiilor-cadru, în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor afectaţi.

4) Risc - Termenul care exprimă posibilitatea de a se întâmpla un eveniment specific nedorit cu consecinţele severe ale evenimentului;

5) Risc tolerabil - Reducerea unei situaţii de risc la un nivel cât mai redus posibil. Acesta implică reducerea echilibrată a situaţiei de risc în funcţie de timp, dificultăţi, probleme şi costul pentru a o efectua. Acest nivel reprezintă un punct, considerat cu obiectivitate, pentru care timpul, dificultăţile, problemelor şi costul măsurilor pentru a reduce şi mai mult, devin prea disproporţionate cu reducerea de risc obţinută;

6) Zonele de consecinţă - reprezintă acele zone cu regim special, apărute ca urmare a evoluţiei situaţiei, de la momentul amplasării conductei/instalaţiei şi până la momentul analizei condiţiilor de amplasare, care nu mai respectă normele şi normativele în vigoare şi care se pot menţine până la prima reparaţie capitală/refacere, cu condiţia ca situaţia acestora din punct de vedere tehnic şi de securitate pentru vecinătăţi să nu se deterioreze. La prima reparaţie capitală/refacere se vor lua toate măsurile necesare în vederea recorelării traseului conductei sau amplasamentului instalaţiei cu prevederile normelor şi normativelor în vigoare;

7) Zonă de protecţie - zona adiacentă obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsă în spaţiu, în care se instituie interdicţii privind accesul persoanelor, regimul activităţilor şi al construcţiilor, pentru a asigura accesul operatorului conductei în vederea exploatării, întreţinerii şi monitorizării curente, inclusiv realizarea intervenţiilor în regim de urgenţă;

8) Zonă de siguranţă - zona adiacentă obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii, în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie;

9) Zonele de siguranţă comune – reprezintă acele suprafeţe de teren unde pot coexista mai multe obiective, care nu împietează unul asupra celuilalt, nici în ceea ce priveşte funcţionarea şi nici privitor la siguranţa în exploatare;
Zona de siguranţă comună, acceptată ca fiind valabilă, pentru întregul ansamblu de obiective este cea mai restrictivă dintre zonele de siguranţă proprii fiecărui obiectiv.

Zonele de siguranţă comune se au în vedere pentru următoarele obiective de utilitate publică, aparţinând terţilor, ce pot fi asociate traseelor conductelor de producţie/înmagazinare gaze naturale:

    a) conducte de transport gaze;

    b) conducte de transport produse petroliere;

    c) conducte de transport apă industrială şi pentru irigaţii;

    d) cabluri electrice şi de telecomunicaţii;

    e) drumuri naţionale, judeţene, comunale, de exploatare şi autostrăzi;

    f) căi ferate curente şi industriale;

    g) canale de irigaţii şi de desecare;

    h) canalizări civile şi industriale.

3. PREVEDERI GENERALE

3.1 În vederea asigurării funcţionării normale a conductelor şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, în zona de siguranţă şi în zona de protecţie se impun terţilor restricţii şi interdicţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

3.2 Amplasarea de obiective noi, construcţii noi şi lucrări de orice natură în zona de siguranţă a conductelor aferente obiectivelor de producţie/înmagazinare a gazelor naturale se realizează cu respectarea prevederilor prezentelor prescripţii tehnice, pe baza primirii avizului, în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea conductelor şi obiectivelor din sectorul petrol şi gaze naturale.

3.3 Distanţele minime de siguranţă prezentate în normativ se acceptă fără o analiză de specificitate a situaţiei de exploatare sau fără măsuri compensatorii.

3.4 Distanţele de siguranţă stabilite prin acest normativ reprezintă o limită minimă care trebuie asigurată în vederea menţinerii gradului de securitate a instalaţiilor, iar respectarea lor este obligatorie la elaborarea proiectelor pentru instalaţiile care urmează a se construi.

3.5 În mod excepţional, pentru cazurile temeinic justificate, din punct de vedere tehnic şi economic, în care nu se pot respecta distanţele stabilite prin acest normativ, se pot solicita derogări, cu precizarea măsurilor compensatorii luate pentru menţinerea gradului de siguranţă, care pot fi aprobate după caz de operator. Derogările se dau numai pentru lucrări care nu au fost începute. Distanţa cerută prin derogare nu se poate aplica decât după obţinerea derogării şi va fi folosită numai la instalaţia pentru care s-a obţinut derogarea.

3.6 Operatorul are obligaţia organizării şi menţinerii unei evidenţe a conductelor de producţie / înmagazinare gaze naturale, amplasate în zonele de consecinţă, de siguranţă comună şi pentru traseele la care s-au acceptat derogări de la prezentul normativ.

3.7 În vederea asigurării funcţionării normale a conductelor aferente obiectivelor de producţie / înmagazinare a gazelor naturale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, în zona de siguranţă şi în zona de protecţie, se impun terţilor, restricţii şi interdicţii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentele cerinţe tehnice. 

3.8 Stabilirea zonelor de protecţie şi siguranţă a fost făcută pe baza practicii inginereşti aplicate în România, care a căutat să îmbine: 
1) Greutatea alegerii unui traseu, în cazul unei densităţi mărite de repartizare a locuitorilor, în zonele de interes;
2) Evitarea îngrădirii dreptul de proprietate;

3) Asigurarea unui risc tolerabil în circumstanţe previzibile; 
4) Gruparea instalaţiilor în zone ex şi non-ex;
5) Statistica evenimentelor de accident tehnic, avarie, care au avut loc;

6) Alte prevederi legale şi tehnice. 
3.9 Pentru conductele aferente obiectivelor de producţie/înmagazinare a gazelor naturale sunt instituite următoarele: 
1) Dispunerea distanţelor şi a zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru conductele aferente obiectivelor de producţie/înmagazinare a gazelor naturale fără măsuri compensatorii, într-un areal de coexistenţă cu perimetre de interes civil şi industrial; 

2) Dispunerea distanţelor şi a zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru conductele aferente obiectivelor de producţie/înmagazinare a gazelor naturale, fără măsuri compensatorii, într-un areal de coexistenţă cu căi de comunicaţie ce asigură transportul persoanelor şi a mărfurilor; 
3) Distanţe de siguranţă (în metri) între conductele aferente obiectivelor de producţie / înmagazinare a gazelor naturale, inclusiv instalaţiile aferente şi diferite obiective învecinate;
4) Distanţe de siguranţă (în metri) între conductele aferente obiectivelor de producţie / înmagazinare a gazelor naturale, inclusiv instalaţiile aferente;
5) Traversările şi apropierile conductelor supraterane faţă de LEA.
3.10 Operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale au obligaţia de a notifica în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării, orice situaţie vizând executarea de lucrări neautorizate în zona de protecţie şi/sau de siguranţă a obiectivelor/sistemelor aferente. Inspectarea traseului pentru conductă se va face conform sarcinilor de exploatare, care revin liniorului, aprobate de conducerea operatorului licenţiat. Notificarea se va transmite, după caz, în vederea dispunerii măsurilor legale, către următoarele autorităţi:

1) primăriilor locale;

2) consiliilor judeţene;

3) Inspectoratului de Stat în Construcţii;

4) Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

5) organelor de poliţie sau jandarmerie.

3.11 Operatorul obiectivelor de producţie/înmagazinare nu este responsabil de amplasarea terţilor, în zona de protecţie şi de siguranţă, dacă nu a fost obţinut un acord prealabil sau dacă terţul ignoră notificarea făcută de operator.

3.12 Zonele de protecţie şi de siguranţă pentru obiectivele de producţie/înmagazinare se vor înscrie pe plăcuţele indicatoare ale bornelor care marchează traseul conductei/conductelor sau pe cele ce se montează pe împrejmuirea instalaţiilor.
3.13 În cazul în care este necesară efectuarea unei analize de evaluare a riscului, pentru realizarea unor obiective noi, operatorul licenţiat suportă costurile aferente realizării acesteia. 

3.14 În cazul în care este necesară efectuarea unei analize de evaluare a riscului pentru eliberarea acordului S.N.G.N.ROMGAZ S.A., în vederea realizării unei construcţii de câtre un terţ, în zona de siguranţă a obiectivelor acestuia, costul analizei se va suporta de solicitantul acordului.

3.15 Analiza de evaluare a riscului se va executa conform secţiunii „Norme tehnice privind analiza de risc şi stabilirea condiţiilor de emitere a avizelor de amplasament pentru obiectivele terţilor, amplasate în apropierea obiectivelor operatorului licenţiat din domeniul producţiei / înmagazinării gazelor naturale”.

3.16 Anual se transmit, de către operatorul conductelor de producţie / înmagazinare, consiliilor judeţene, planuri administrative la scara 1:100.000 cuprinzând traseele şi amplasamentele obiectivelor pentru care se impune solicitarea avizelor specifice conform Ordinului comun Nr. 47/1203/509 – 2003.
4. REGLEMENTĂRI LEGALE ŞI TEHNICE

1) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123 din 10 iulie 2012, cu modificările prevăzute în L. Nr. 127/30.09.2014
2) Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

3) Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare 
4) Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare 

5) Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

6) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare;

7) Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

8) Decizia A.N.R.G.N. Nr. 1220/07.11.2006 – Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale;

9) Ordinul A.N.R.M Nr. 196/10.10.2006 – Norme şi prescripţii tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului; 

10) H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

11) H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

12) O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române;

13) O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

14) O.G. nr. 43/1997, republicată şi actualizată, privind regimul drumurilor;

15) Ordin nr. 58/2004 al Ministerului Economiei şi Comerţului pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

16) Ordin nr. 196/2006 al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului;

17) NTE 003/04/00 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V;

18) Ordinul comun Nr. 47/1203/509 - 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale

19) Ordin Nr. 493 din 19 iunie 2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea servituţilor aeronautice civile şi a zonelor cu servituţi aeronautice civile RACR - SACZŞ
20) Ordin Nr. 19 ANRE din 6 iulie 2010 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009

21) Ordin Nr. 4 ANRE din 9 martie 2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia I

22) Ordinul nr. 118 ANRE, din 20 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale
23) Ordonanţă nr. 7 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

24) Normativ departamental pentru stabilirea distanţelor din punct de vedere al prevenirii incendiilor dintre obiectivele componente ale instalaţiilor tehnologice din industria extractivă de petrol şi gaze, 1986 MMPG, Ordinul nr.278/1986  

25) Normativ Departamental pentru Proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport gaze naturale – ND-3915/1994, Gazproiect Braşov
26) Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-99 Partea I
27) Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, indicativ P 118-2013 Partea II – Instalaţii de stingere

28) Reglementări OMV PETROM RO-EP-SR-GDL-001-01-E_Process_Safety_and_Integrity, 2011
29) Research report 289, On the risks of transporting liquid and gaseous fuels in pipelines, Berlin 2009, Rainer Konersmann, Christiane Kühl, Jörg Ludwig
30) European Commission, Directorate-General Environment, Assessing the case for EU legislation on the safety of pipelines and the possible impacts of such an initiative Final Report, ENV.G.1/FRA/2006/0073, December 2011
31) Proceedings of IPC2006, 6th International Pipeline Conference, September 25-29, 2006, Calgary, Alberta, Canada, a comparison of inherent risk levels in ASME B31.8 and UK gas pipeline design codes, Penspen Integrity Units 7-8;
32) A guide to the Pipelines Safety Regulations 1996, ISBN 978 0 7176 1182 9
33) Pipeline Association for Public Awareness, Recommended Minimum Evacuation Distances, For Natural Gas Pipeline Leaks and Ruptures, sursa internet, actualizare continuă 
34) Journal of pipeline safety, 1999
35) American Petroleum Institute (API) Recommended Practice (RP) 1162, Public Awareness Programs for Pipeline Operators 

36) PIPA (Pipelines and Informed Planning Alliance) Report, November 2010 Partnering to Further Enhance Pipeline Safety In Communities Through Risk-Informed Land Use Planning Final Report of Recommended Practices 
37) NFPA 1: Fire Code 

38) NFPA 101: Life Safety Code 

39) NFPA 5000: Building Construction and Safety Code 

5. ZONA DE PROTECŢIE ŞI ZONA DE SIGURANŢĂ AFERENTĂ CONDUCTELOR PENTRU PRODUCŢIE / ÎNMAGAZINARE A GAZELOR NATURALE
5.1 Zona de protecţie şi zona de siguranţă se stabileşte de ambele părţi ale unei conducte şi se măsoară din axa conductei, până la distanţa de protecţie / de siguranţă. Exemple pentru stabilirea zonei de protecţie şi de siguranţă sunt prezentate în anexele nr. 1, 2.
5.2 Zona de siguranţă include şi zona de protecţie.

5.3 Nerespectarea normelor privind zonele de protecţie şi siguranţă, constituie contravenţii şi se sancţionează conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, modificată şi completată cu Legea nr. 127/2014.

5.4 În cazul nerespectării restricţiilor impuse în zonele de protecţie şi de siguranţă ale conductelor din sectorul gazelor naturale, operatorul licenţiat este îndreptăţit să ia măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

5.5 Pentru obiectivele aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice termenul de instituire a zonelor este de 5 ani de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentei reglementări.  

Zona de protecţie

5.6 Zona de protecţie pentru conducte este zona care se întinde de o parte şi alta a axului conductei şi este definită în funcţie de diametrul nominal al conductei, conform tabelului nr. 1.

5.7 În zona de protecţie nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului.
5.8 În zona de protecţie nu vor circula vehicule cu excepţia utilajelor pentru efectuarea lucrărilor agricole curente şi a utilajelor de construcţii care intervin pentru întreţinere şi reparaţii. În zona de protecţie nu se vor planta pomi şi sunt interzise lucrările ce ar afecta conducta îngropată (scarificări şi nivelări). În zona de protecţie sunt interzise construirea de clădiri, amplasarea de depozite sau magazii, plantarea de arbori şi nu se angajează activităţi de natură a periclita integritatea conductei.

ZONA DE PROTECŢIE LA CONDUCTELE PENTRU PRODUCŢIE/ÎNMAGAZINARE A GAZELOR NATURALE
Tabelul nr. 1

	Diametrul nominal al

conductei (Dn) [mm]
	Latimea zonei de protectie

[m]



	Dn ≤ 150
	2 x 2

	150 < Dn ≤ 300
	3 x 2

	300 < Dn ≤ 500
	4 x 2

	Dn > 500
	6 x 2


Zona de siguranţă şi distanţa de siguranţă

5.9 Zona de siguranţă pentru conducte este zona care se întinde, de regulă, pe 200 m de fiecare parte a axei conductei.

5.10 Zona de siguranţă se extinde până la limita distanţelor de siguranţă, pe o parte sau pe ambele părţi ale conductei, după caz, conform tabelului nr. 2.

5.11 În cazuri speciale, în urma unei analize de evaluare a riscului, operatorul conductei poate extinde zona de siguranţă.

5.12 Pentru autorizarea executării oricăror construcţii în zona de siguranţă a obiectivelor din sectorul gazelor naturale este obligatorie obţinerea avizului scris al operatorului conductei.

5.13 Distanţa de siguranţă faţă de obiectivele împrejmuite din sectorul gazelor naturale (staţii de comprimare, staţii de reglare-măsurare, etc.) se măsoară de la partea exterioară a împrejmuirii.

5.14 Distanţele de siguranţă între conductele de gaze şi diferite obiective învecinate, precum şi distanţele de siguranţă între obiectele componente ale instalaţiilor aparţinând S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sunt prezentate în:

1) Tabelul nr. 2, distanţe de siguranţă între conductele aferente obiectivelor de producţie / înmagazinare a gazelor naturale, inclusiv instalaţiile aferente şi diferite obiective învecinate;
2) Tabelul nr. 3, distanţe minime de siguranţă în metri între obiectele componente ale unui grup de colectare, separare injecţie, extracţie gaze naturale;

3)  Tabelul nr. 4, distanţe minime de siguranţă între obiectele componente ale instalaţiei de foraj la sondele de gaze;
4)  Tabelul nr. 5, distanţe minime de siguranţă între obiectele componente ale unei instalaţii de uscare şi condiţionare gaze;
5)  Tabelul nr. 6 distanţe minime de siguranţă între obiectele componente ale unei staţii de compresoare cu acţionare electrică cu motocompresoare şi turbocompresoare pentru gaze naturale sau asociate;
6)  Tabelul nr. 7, distanţe minime de siguranţă între obiectele componente ale unei instalaţii de epurare şi reinjectare în zăcământ a apelor reziduale;
7) Tabelul nr. 8, traversările şi apropierile conductelor supraterane faţă de LEA.
5.15 Pe o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă, prezentată în Tabelul nr. 2, nu poate fi construită nici un fel de clădire, care adăposteşte persoane (locuinţe, spaţii de birouri etc). 

5.16 În situaţiile excepţionale când condiţiile concrete din teren nu permit respectarea distanţelor minime de siguranţă între conducte şi clădiri, pe baza unei analize de risc, distanţa de siguranţă poate fi redusă până la minimum 6 m, cu condiţia implementării menţiunilor din analiza de risc şi cel puţin a următoarelor măsuri compensatorii:

· coeficient de siguranţă S=3

· ţeavă fără sudură controlată integral cu radiaţii penetrante

· sudurile circulare pentru formarea firului conductei să fie controlate integral prin gamagrafiere

· probă de rezistenţă a porţiunii respective de traseu la valoarea de p=1,5 p max

· izolaţie exterioară a ţevii de tip foarte întărit

· protecţie suplimentară prin anozi de sacrificiu.
5.17 Costurile aferente îndeplinirii condiţiilor masurilor suplimentare compensatorii revin solicitantului avizului de amplasare. 
DISTANŢE DE SIGURANŢĂ (ÎN METRI) ÎNTRE CONDUCTELE AFERENTE OBIECTIVELOR DE PRODUCŢIE/ÎNMAGAZINARE A GAZELOR NATURALE, INCLUSIV INSTALAŢIILE AFERENTE ŞI DIFERITE OBIECTIVE ÎNVECINATE
Tabelul nr. 2
	Nr crt
	Conducte de gaze,

 inclusiv instalaţiile aferente

Obiective învecinate
	Precizari conform notei
	Sonde de hidrocarburi în foraj, în probe de producţie, în producţie, de injecţie, de extracţie, abandonate 
	Sonde de injecţie apă
	Parcuri de separatoare, colectare, injecţie, extracţie gaze (separatoare, rezervoare, compresoare, panouri de masurară)
	Facle, coşuri de dispersie cu posibilitate de aprindere
	Instalaţii de epurare, de injecţie ape reziduale
	Construcţii uşoare, containăre, altele decât clădirile destinate a fi ocupate de oameni, pentru instalaţii de proces si automatizare, fară foc
	Construcţii industriale, administrative
	Construcţii sociale, clădiri destinate a fi ocupate de oameni
	Staţii de reglare şi măsurare gaze, panouri de primire – predare, staţii de comandă vane P> 6 bar
	Staţii de compresoare gaze acţionate cu motoare electrice, termice, turbine cu gaze
	Instalaţii cu foc deschis (baterii de cazane, cuptoare, încălzitoare cu flacără directă, etc) inclusiv din staţiile de uscare gaze
	Conducte subterane şi supraterane cu gaze cu presiunea ≤ 6 bar
	Conducte subterane şi supraterane cu gaze cu presiunea > 6 ÷ 40 bar
	Conducte subterane şi supraterane de gaze cu presiunea  peste 40 bar

	00
	01
	02
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. 
	Sonde de hidrocarburi în foraj, în probe de producţie, în producţie, de injecţie, de extracţie, abandonate
	6c)
	
	T
	30
	50
	20
	35
	35
	50
	30
	30
	35
	3
	10
	10

	2. 
	Sonde de injecţie apă, aer, CO2 etc, în funcţiune şi abandonate
	6c) 7)
	T
	
	T
	30
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	3
	10
	10

	3. 
	Parcuri de separatoare, colectare, injecţie, extracţie gaze (separatoare, rezervoare, compresoare, panouri de masură)
	6b)
	30
	T
	
	50
	T
	35
	35
	35
	T
	T
	35
	3
	10
	10

	4. 
	Facle, coşuri de dispersie cu posibilitate de aprindere
	15)
	50
	30
	50
	
	30
	35
	50
	50
	50
	50
	T
	10
	10
	10

	5. 
	Instalaţii de epurare, de injecţie ape reziduale 
	12)
	20
	T
	T
	30
	
	20
	20
	30
	T
	T
	20
	T
	10
	10

	6. 
	Construcţii uşoare, containăre, altele decât clădirile destinate a fi ocupate de oameni, pentru instalaţii de proces si automatizare, fară foc 
	19)
	35
	T
	35
	35
	20
	
	T
	T
	6
	T
	15
	T
	6
	6

	7. 
	Construcţii industriale, administrative
	 6a) 19)
	35
	T
	35
	50
	20
	T
	
	T
	20
	20
	15
	3
	20
	35

	8. 
	Construcţii sociale, clădiri destinate a fi ocupate de oameni
	   6a) 19)
	50
	T
	35
	50
	30
	T
	T
	
	30
	40
	30
	3
	20
	35

	9. 
	Staţii de reglare şi măsurare gaze, panouri de primire – predare, staţii de comandă vane cu presiunea > 6 bar
	
	30
	T
	T
	50
	T
	6
	20
	30
	
	T
	30
	T
	10
	10

	10. 
	Staţii de compresoare gaze acţionate cu motoare electrice, termice, turbine cu gaze
	
	30
	T
	T
	50
	T
	T
	20
	40
	T
	
	35
	T
	10
	10

	11. 
	Instalaţii cu foc deschis (baterii de cazane, cuptoare, încălzitoare cu flacără directă etc) inclusiv din staţiile de uscare gaze
	   9) 19)
	35
	T
	35
	T
	20
	15
	15
	30
	30
	35
	
	10
	10
	10

	12. 
	Conducte subterane şi supraterane cu gaze cu presiunea ≤ 6bar
	21)
	3
	3
	3
	10
	T
	T
	3
	3
	T
	T
	10
	D1/2+D2/2+0,5
	T
	T

	13. 
	Conducte subterane şi supraterane cu gaze cu presiunea > 6 ÷ 40bar
	
	10
	10
	10
	10
	10
	6
	20
	20
	10
	10
	10
	T
	D1/2+D2/2+0,5
	T

	14. 
	Conducte subterane şi supraterane cu gaze cu presiunea peste 40 bar
	
	10
	10
	10
	10
	10
	6
	35
	35
	10
	10
	10
	T
	T
	D1/2+D2/2+0,5

	15. 
	Conducte de transport ţiţei şi produse petroliere
	
	T
	T
	T
	10
	T
	T
	5
	5
	10
	10
	10
	T
	10
	10

	16. 
	Conducte de transport gazolina, gaze lichefiate
	19)
	10
	10
	10
	10
	10
	T
	35
	35
	10
	10
	10
	T
	T
	T

	17. 
	Depozite centrale, instalaţii de tratare a ţiţeiului
	10) 11)
	30
	T
	T
	50
	T
	T
	30
	40
	30
	T
	35
	3
	10
	10

	18. 
	Staţii de uscare, de comprimare, dezbenzinare, condiţionare, lichefiere, deetanizare gaze
	
	30
	30
	T
	50
	T
	T
	30
	50
	T
	T
	35
	3
	10
	10

	19. 
	Staţii de pompare ţiţei şi produse petroliere
	
	30
	T
	T
	50
	T
	T
	25
	30
	30
	T
	30
	3
	10
	10

	20. 
	Depozite de gaze petroliere lichefiate, de carburanţi, staţii de distribuţie a carburanţilor
	10) 11)
	40
	40
	40
	50
	30
	T
	50
	50
	40
	40
	50
	T
	30
	30

	21. 
	Paralelism cu drumNuri
	Autostrăzi, drumuri expres
	16)
	50+LZS (50)
	50+LZS (35)
	50+LZS (50)
	50+LZS
	50+LZS (35)
	50+LZS (40)
	50+LZS (10)
	50+LZS (3)
	50+LZS (20)
	50+LZS (35)

	22. 
	
	Naţionale (europene, principale, secundare)
	
	22+LZS (50)
	22+LZS (35)
	22+LZS (50)
	22+LZS
	22+LZS (35)
	22+LZS (40)
	22+LZS (10)
	22+LZS (3)
	22+LZS (20)
	22+LZS (35)

	23. 
	
	De interes judeţean
	
	20+LZS (50)
	20+LZS (35)
	20+LZS (50)
	20+LZS
	20+LZS (35)
	20+LZS (40)
	20+LZS (10)
	20+LZS (3)
	20+LZS (20)
	20+LZS (35)

	24. 
	
	De interes local (comunale, vicinale, străzi)
	
	18+LZS (50)
	18+LZS (35)
	18+LZS (50)
	18+LZS
	18+LZS (35)
	18+LZS (40)
	18+LZS (10)
	18+LZS (3)
	18+LZS (20)
	18+LZS (35)

	25. 
	
	De utilitate privată, de exploatare
	
	N (50)
	N (35)
	N (50)
	N
	N (35)
	N(40)
	N
	N (3)
	N (20)
	N(35)

	26. 
	Paralelism cu căi ferate
	Cu ecartament normal
	17)
	100 (50)
	100 (35)
	100 (50)
	100
	100 (35)
	100 (40)
	100 (10)
	100 (3)
	100 (20)
	100 (35)

	27. 
	
	Înguste, industriale, de garaj
	
	30 (50)
	30 (35)
	30 (50)
	30
	30 (35)
	30 (40)
	30 (10)
	30 (3)
	30 (20)
	30 (35)

	28. 
	Păduri
	
	20
	10
	10
	40
	N
	6
	6
	10
	T
	6
	6

	29. 
	Poligoane de tragere, depozite de material exploziv, cariere care implică utilizarea materialelor explozive
	
	250

	30. 
	Centrale nuclearo – electrice
	
	1000

	31. 
	Balastiere în albia râurilor (amonte/aval)
	13) 14)
	150
	N
	150
	1000/2000

	32. 
	Lucrări, exploatări miniere (la suprafaţa sau în subteran)
	
	200

	33. 
	Depozite de gunoaie, depozite de dejecţii animaliere
	
	50

	34. 
	Amenajări portuare
	
	500

	35. 
	Eleştee, amenajări sportive şi de agrement, cimitire
	
	C

	36. 
	Diguri de protecţie de-a lungul apelor
	
	6

	37. 
	Halde de steril de orice natură
	
	50

	38. 
	Staţii şi posturi de transformare a energiei electrice
	
	20

	39. 
	Aeroport
	20)
	C

	40. 
	Centrale eoliene
	
	Înălţimea pilonului x 1,5 plus lungimea palei plus 3m pentru conducte supraterane şi instalaţiile aferente obiectivelor din domeniul producţiei / înmagazinarii. Dacă obiectivul este îngrădit, distanţa de siguranţă se măsoară până la îngrădire. Pentru condutele subterane se respectă punctul 6.9. din prezentul normativ

	41. 
	Stalpi antene
	
	


NOTĂ:

1. Prin indicativul "T" (tehnologic) se înţelege că, între instalaţiile şi obiectele (obiectivele) considerate nu este obligatorie respectarea unei anumite distanţe de siguranţă şi că această distanţă poate fi stabilită de proiectant în funcţie de relaţia tehnologică dintre instalaţii sau obiecte sau de gradul de rezistenţă la foc al clădirilor, definit conform Normativ P118-99.

2. Prin indicativul "N" (nenormat) se înţelege că între instalaţiile şi obiectele considerate, nu există o legătură tehnologică, nu apar relaţii cu pericol de incendiu şi deci nici obligaţia respectării unei distanţe de siguranţă. 

3. Prin indicativul "C" (condiţionat) se înţelege că operatorul de sistem va emite avizul de amplasament condiţionat de lucrări suplimentare de protecţie. 

4. Prin indicativul "LZS" limita zonei de siguranţă a drumului / căii ferate, la drumuri este funcţie de geometria de realizare si variază între 1,5 şi 5 m, iar la calea ferată este de 20m, a se vedea exemplul din Anexa 2, la normativ, în care se arată şi cum se face măsurarea zonei. 

5. Prin indicativul "LZP" limita zonei de protecţie a drumului / căii ferate, a fost definită explicit în Tabel nr. 2, în funcţie de categoria drumului sau incadrarea căii ferate, astfel:

	Autostrăzi, drumuri expres, 50m,

	Drum naţional (european, principal, secundar), 22m,

	Drum de interes judeţean, 20m,

	Drum de interes local (comunale, vicinale, străzi), 18m

	Drum de utilitate privată, de exploatare, nenormat

	Cale ferată cu ecartament normal, 100m,

	Cale ferată cu ecartament îngust, industrială, de garaj, 30m


A se vedea exemplul din Anexa 2, la normativ, în care se arată şi cum se face măsurarea zonei. 

6. Distanţele din tabel se înţeleg astfel: 

a) pentru construcţii sociale, administrative, industriale, civile, de la punctul cel mai apropiat al construcţiei; 

b) pentru depozite de ţiţei, produse, gaze lichefiate, staţii de compresoare, staţii de pompe etc., de la punctul cel mai apropiat al împrejmuirii; 

c) pentru sonde, distanţa se măsoară din gura sondei

7. Sondele de injecţie cu apă, aer, CO2 etc. sunt atunci când nu mai au perspective de a fi transformate în sonde de extracţie de ţiţei şi gaze, fiind exploatate în unul din sistemele de extracţie: 

a. prin erupţie naturală; 

b. prin erupţie artificială (gazlift); 

c. prin pompaj de adâncime. 

8. Prin "drumuri de utilitate privată" se înţeleg: drumuri destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier şi pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altele asemenea, de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizările de şantier (conform legislaţiei în vigoare privind regimul drumurilor).

9. Distanţele de siguranţă cu privire la cazanele de abur, cuptoare, încălzitoare cu flacără directă şi alte utilaje cu foc deschis, se referă la focarele cu flacără liberă la care este posibil un contact direct între flacără şi atmosfera exterioară, fapt care ar permite propagarea focului în anumite situaţii. Distanţele devin tehnologice dacă focarul este protejat, nu permite ieşirea spre exterior a particulelor incandescente, care pot cauza focul sau aprinderea. 

10. Distanţele se referă la depozitele supraterane, acestea sunt valabile pentru rezervoare cu capacitate de până la 5000 mc. Pentru rezervoare cu capacitatea de peste 5000 mc, până la 10000 mc distanţele se majorează cu 25%. Pentru rezervoare cu capacitatea de peste 10000 mc distanţele se majorează cu 50%. 

11. În cazul depozitelor de gaze petroliere lichefiate cu tensiuni de vapori mai mari de 6 bar, distanţele se majorează cu 50%.

12. Distanţele se referă la instalaţiile care manipulează ape reziduale cu urme de ţiţei/hidrocarburi C5+, până la un conţinut de maxim 200 mg/l sau care au fost supuse unui proces de tratare şi nu generează mediul Ex., fiind încadrate în clasa de combustibilitate “Neclasificat”. Când rezervoarele se protejează cu pernă de gaze, distanţele de siguranţă vor fi determinate prin asimilarea instalaţiei cu “Parcuri de separatoare, colectare, injecţie, extracţie gaze”; 

13. Execuţia traversărilor aeriene sau subterane prin şanţ deschis cu conducte de gaze a râurilor în zona balastierelor existente este interzisă la o distanţă mai mică de 1000 m în amonte şi 2000 m în aval faţă de perimetrul acestora. Aceste distanţe pot fi reduse la 500 m amonte/aval cu condiţia execuţiei traversării prin foraj orizontal dirijat şi cu luarea prin proiect a măsurilor de siguranţă necesare. 

14. Amplasarea unei balastiere noi este interzisă în zona traversării aeriene sau subterane executate prin şanţ deschis cu conducte de gaze a râurilor la o distanţă mai mică de 1000 m în amonte şi 2000 m în aval de traversare. 

15. Distanţa depinde de radiaţia termică admisă de 4 kW/m2, dar se recomandă să nu fie mai mică decât cea din tabel, când este necesară reducerea distanţei se poate înălţa facla, acceptul se dă pe baza calculul radiaţiei termice.

16. Limitele zonelor de siguranţă a drumurilor, podurilor şi viaductelor, în cale curentă şi aliniament:

a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:

· 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;

· 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;

· 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;

· 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m.

b) Zonele de protecţie ale drumurilor sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului. Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum: 26 m, pentru drumuri naţionale, 24 m, pentru drumuri judeţene şi 20 m pentru drumuri comunale;

c) Distanţele din paranteze sunt distanţele de siguranţă ale obiectivelor din sectorul producţiri/înmagazinării gazelor naturale.

d) Condiţionat de avizul proprietarului drumului, pe baza unei documentaţii de avizare se pot amplasa conductele de gaze în zona de protecţie a drumului, rezultând o zonă de protecţie / siguranţă comună.

e) Zona de siguranţă a podului, care include şi suprafeţele de teren aflate sub pod, sunt:

- 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod);

- la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod).

f) Zonele de siguranţă ale drumurilor cu versanţi (defilee) cu înălţimea mai mare de 30 m se consideră la partea superioară a taluzului versantului.

g) Intersecţiile conductelor cu „drumul” se vor realiza conform S.T.A.S. 9312-87 cu acordul proprietarului drumului, pe baza unei documentaţii.

17. Siguranţa şi protecţia infrastructurii feroviare:
a) Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, în limită de 20 în fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţa circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului.

b) Zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcţionării acesteia. În zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrări, potrivit reglementărilor emise de Autoritatea Feroviara Romana - AFER.

c) Distanţele din paranteze sunt distanţele de siguranţă ale ale obiectivelor din sectorul producţiri/înmagazinării gazelor naturale.

d) Distanţele faţă de linia C.F. se pot reduce în zona de protecţie a infrastructurii feroviare cu acordul AFER, pe baza unei documentaţii de avizare.

e) Intersecţiile conductelor cu liniile C.F. se vor realiza conform S.T.A.S. 9312-87 cu acordul AFER, pe baza unei documentaţii.

18. Lăţimea zonelor de protecţie în jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, în lungul cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice:

a) Lăţimea zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă:

· Lăţimea cursului de apă (m)                             sub 10      10 - 50     peste 51
· Lăţimea zonei de protecţie (m)                                  5             15              20

· Cursuri de apă regularizate (m)                                 2               3                5

· Cursuri de apă îndiguite (m) - toată lungimea dig - mal, dacă aceasta este mai mică de 50m
b) Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor naturale: indiferent de suprafaţă, 5 m la care se adaugă zona de protecţie stabilită în conformitate cu riscul la inundaţii
c) Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor de acumulare: între Nivelul Normal de Retenţie şi cota coronamentului
d) Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul digurilor: 4 m spre interiorul incintei
e) Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul canalelor de derivaţie hidrotehnică: 3 m.
f) Baraje şi lucrări-anexe la baraje, lăţimea zonei de protecţie (m):

· baraje de pământ, anrocamente, beton sau alte materiale 20 m în jurul acestora

· instalaţii de determinare automată a calităţii apei, construcţii şi instalaţii hidrometrice 2 m în jurul acestora

· borne de microtriangulaţie, foraje de drenaj, foraje hidrogeologice, aparate de măsurarea debitelor 1 m în jurul acestora

g) Lăţimea zonei de protecţie (m) la forajele hidrogeologice din reţeaua naţională de observaţii şi măsurători 1,5 m în jurul acestora
h) Zonele de protecţie se măsoară astfel:

· la cursurile de apă, începând de la limita albiei minore;

· la lacurile naturale, de la nivelul mediu;

· la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcţie.

19. Distanţele faţă de construcţiile industriale se pot reduce funcţie de tipul de proces din interiorul construcţiei şi de gradul de rezistenţă la foc, al acesteia, conform Normativ P118-99.

20. Zonelor de siguranţă ale terenurilor amplasate în spaţiul aeronautic: 

a) 30 km de-a lungul culoarului aferent pistei de decolare / aterizare;

b) suprafaţa unui cerc cu raza de 6000 m din centrul pistei.

Se admit construcţii şi amenajări cu alte destinaţii decât cele aeronautice, cu condiţia de a nu introduce factori suplimentari de poluare în zonă şi cu respectarea limitărilor de înălţime şi a retragerilor faţă de diversele componente ale zonelor de siguranţă ale terenurilor de aeronautică, înscrise în avizul emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Construcţiile admise, mai înalte de 25 m, vor fi balizate în sisteme de zi şi de noapte;

21. D1, D2 – diametrele exterioare ale ţevilor izolate ale celor două conducte (metri);
22. Distanţele de siguranţă faţă de orice obiectiv învecinat necuprins în tabelul de mai sus se vor stabili prin asimilare, de proiectant, cu acordul părţilor interesate şi avizarea de către operatorul conductei.
23. Pentru depozitele de înmagazinare se vor respecta distanţele de siguranţă prezentate în Raportul de inspecţie pe Directiva SEVESO, acesta fiind întocmit şi actualizat periodic conform directivelor europene, de organele de control ale statului. Raportul de securitate privind prevenirea şi controlul accidentelor majore va fi pus la dispoziţie de operator, companiilor şi persoanelor autorizate.

DISTANŢE MINIME DE SIGURANŢĂ ÎN METRI ÎNTRE OBIECTELE COMPONENTE ALE UNUI GRUP DE INSTALAŢII PENTRU DE COLECTARE, SEPARARE INJECŢIE, EXTRACŢIE GAZE NATURALE 
Tabelul nr. 3

	NR. CRT.
	DENUMIREA OBIECTULUI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Sonda (gura puţului)
	-
	T
	T
	20
	T
	20
	35
	T
	T
	35
	T
	20
	T
	20
	T
	20
	30
	3

	2.
	Conductă de aducţiune, colectoare, injecţie, extracţie gaze
	T
	-
	T
	T
	T
	T
	10
	T
	T
	T
	T
	10
	T
	T
	T
	T
	10
	T

	3.
	Rezervoare de condensat cu diametrul sub 6 m
	T
	T
	D/2
	D/2
	T
	T
	35
	T
	T
	35
	T
	10
	T
	T
	T
	20
	5
	3

	4.
	Rezervoare de condensat cu diametrul peste 6 m
	20
	T
	D/2
	D/2
	T
	T
	35
	T
	T
	35
	T
	10
	T
	T
	T
	20
	10
	3

	5.
	Separator de condensat si gaze. Separator de apa libera 
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	35
	T
	T
	35
	T
	10
	T
	T
	T
	20
	10
	1,5

	6.
	Casa pompe condensat
	20
	T
	T
	T
	T
	-
	35
	T
	T
	35
	T
	10
	T
	T
	T
	20
	T
	1,5

	7.
	Baterie de cazane abur sau incalzitoare cu flacara directa (1)
	35
	10
	35
	35
	35
	35
	-
	35
	35
	35
	T
	T
	35
	35
	35
	T
	35
	1

	8.
	Bazin decantor (2)
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	35
	-
	T
	35
	T
	10
	T
	T
	T
	15
	3
	3

	9.
	Distribuitor gaze comprimate
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	35
	T
	-
	35
	T
	10
	T
	T
	T
	20
	10
	3

	10.
	Coş de gaze cu posibilitate de aprindere (3)
	35
	T
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	-
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	3

	11.
	Schimbător de căldură cu apă sau abur 
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	35
	-
	10
	T
	T
	T
	10
	10
	1

	12.
	Casuta operator si remiza de incendiu
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	T
	10
	10
	35
	10
	-
	5
	10
	5
	T
	30
	T

	13.
	Panou/poligon de măsură gaze, grup reglare măsurare gaz tehnologic
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	35
	T
	T
	35
	T
	5
	-
	T
	T
	15
	10
	1,5

	14.
	Compresor de aer sau gaze
	20
	T
	T
	T
	T
	T
	35
	T
	T
	35
	T
	10
	T
	-
	T
	15
	10
	1,5

	15.
	Separator orizontal de lichide ingropat 
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	35
	T
	T
	35
	T
	5
	T
	T
	-
	10
	10
	T

	16.
	Rezervor de apa pentru incendiu (4)
	20
	T
	20
	20
	20
	20
	T
	15
	20
	35
	10
	T
	15
	15
	10
	-
	20-
	T

	17.
	Rampă de încărcare condensat
	30
	10
	5
	10
	10
	T
	35
	3
	10
	35
	10
	30
	10
	10
	10
	20
	-
	3

	18.
	Împrejmuire
	3
	T
	3
	3
	1,5
	1,5
	1
	3
	3
	3
	1
	T
	1,5
	1,5
	T
	T
	3
	-

	LEGENDA: 

   N – NENORMAT 

   T – TEHNOLOGIC

   D – DIAMETRUL REZERVORULUI CEL MAI MARE


	OBSERVAŢII: 

(1) La baterii de cazane şi încălzitoarele cu focar protejat, distanţele devin „T”

(2) La decantoare acoperite distantele se reduc la ½

(3) La coşuri fără aprindere distanţa devine „T”

(4) De preferat sa fie montat in zona bateriei de cazane


DISTANŢE MINIME DE SIGURANŢĂ ÎN METRI ÎNTRE OBIECTELE COMPONENTE ALE INSTALAŢIEI DE FORAJ LA SONDELE DE GAZE

Tabelul nr. 4
	NR.

CRT.
	DENUMIREA OBIECTULUI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. 
	Gura puţului sondei
	-
	20
	20
	30
	T
	20
	T
	T
	T
	T
	30

	2. 
	Depozit carburanţi cu capacitate maximă pentru 15 zile (motorină, combustibil, ţiţei pentru instrumentaţii, uleiuri)
	20
	T
	T
	25
	N
	20
	T
	N
	T
	T
	25

	3. 
	Tanc motorină inclusiv pompă centrifugă pentru motorină şi combustibil (capacitate maximă 10 m3)
	20
	T
	N
	15
	N
	15
	N
	N
	N
	N
	15

	4. 
	Cazane abur, instalaţii cu foc deschis (1)
	30
	25
	15
	N
	N
	N
	10
	N
	N
	N
	15

	5. 
	Rezervor apă (proces tehnologic)
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	6. 
	Rezervor apă P.S.I. şi pompă P.S.I.
	20
	20
	15
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	7. 
	Barăci şi anexe tehnologice (baracă instalaţie, baracă pompe noroi, sondor şef, site, jgheaburi, habe) 
	T
	T
	N
	10
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	8. 
	Baracă chimicale
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	9. 
	Baracă compresor sau pompe pentru secţionarea prevenitoarelor
	T
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	10. 
	Baracă laborator. Magazie. Atelier mecanic
	T
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	11. 
	Clădiri sociale ale sondei (personal, dormitor, cantină)
	30
	25
	15
	15
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	LEGENDA: 

   N – NENORMAT 

   T – TEHNOLOGIC 


	OBSERVAŢII: 

(1) În cazul unui cazan cu focar protejat, distanţele devin „T”.


DISTANŢE MINIME DE SIGURANŢĂ ÎN METRI ÎNTRE OBIECTELE COMPONENTE ALE UNEI INSTALAŢII 
DE USCARE ŞI CONDIŢIONARE GAZE

Tabelul nr. 5
	NR.

CRT.
	DENUMIREA OBIECTULUI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1. 
	Separator de gaze (condensat)
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	25
	T
	T
	N
	35
	T
	T
	15
	N
	5
	15
	T
	N
	T
	T

	2. 
	Epurator de gaze, separator de picături pe aspiraţie compresoare
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	25
	T
	T
	N
	35
	T
	T
	15
	N
	5
	15
	T
	N
	T
	T

	3. 
	Schimbător de căldură
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	25
	T
	T
	N
	35
	T
	T
	T
	N
	5
	15
	T
	N
	T
	T

	4. 
	Absorbere (adsorbere)
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	25
	T
	T
	N
	35
	T
	T
	20
	N
	5
	20
	T
	N
	T
	T

	5. 
	Vas de recepţie (rezervor de recepţie)
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	25
	T
	T
	N
	35
	T
	T
	20
	N
	5
	15
	T
	N
	T
	T

	6. 
	Coloana de răcire a gazelor
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	25
	T
	T
	N
	35
	T
	T
	15
	T
	5
	15
	T
	N
	T
	T

	7. 
	Separator de apă
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	25
	T
	T
	N
	35
	T
	T
	15
	T
	5
	15
	T
	N
	T
	T

	8. 
	Filtre de coalescenţă şi filtre de cărbune
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	25
	T
	T
	N
	35
	T
	T
	15
	T
	5
	15
	T
	N
	T
	T

	9. 
	Coloana de uscare a gazolinei
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	25
	T
	T
	N
	35
	T
	T
	20
	N
	5
	20
	T
	N
	T
	T

	10. 
	Rezervoare de depozitare a gazolinei şi a gazelor lichide
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	T
	25
	25
	25
	35
	25
	25
	25
	25
	10
	20
	T
	N
	25
	25

	11. 
	Compresoare pentru lichefierea gazelor
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	25
	T
	T
	N
	35
	T
	T
	20
	N
	5
	35
	N
	N
	T
	T

	12. 
	Casa de pompe gazolină (condensat)
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	25
	T
	T
	N
	35
	T
	T
	20
	10
	5
	35
	T
	N
	T
	T

	13. 
	Turn răcire
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	25
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	T
	N
	N 
	N 

	14. 
	Baterie de cazane şi cuptoare cu foc deschis (1)
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	N
	-
	35
	N
	N
	N
	N
	35
	35
	35
	35
	35

	15. 
	Casa de comandă a adsorberelor
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	25
	T
	T
	N
	35
	-
	N
	N
	N
	N
	15
	N
	N
	T
	T

	16. 
	Casa instalaţii de automatizare (3)
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	25
	T
	T
	N
	N
	N
	T
	N
	N
	N
	15
	5
	N
	T
	T

	17. 
	Clădire pichet de incendiu. Magazie. Atelier. Laborator fără foc deschis 
	15
	15
	T
	20
	20
	15
	15
	15
	20
	25
	20
	20
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	20
	10
	10
	20
	20

	18. 
	Pompă de apă 
	N
	N
	N
	N
	N
	T
	T
	T
	N
	25
	N
	10
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	19. 
	Împrejmuire 
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	10
	5
	5
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	5
	10
	5
	5

	20. 
	Coş de gaze fără flacără 
	15
	15
	15
	20
	15
	15
	15
	15
	20
	20
	35
	35
	N
	35
	15
	15
	20
	N
	N
	N
	15
	15
	T
	35

	21. 
	Vase de captare şi decantare scurgeri 
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	T
	T
	35
	N
	5
	10
	N
	5
	15
	T
	N
	T
	N

	22. 
	Bazine de scurgeri 
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	35
	N
	N
	10
	N
	10
	15
	N
	T
	T
	N

	23. 
	Instalaţie tehnologică de reglare şi măsură gaze combustibile 
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	25
	T
	T
	N
	35
	T
	T
	20
	N
	5
	T
	T
	T
	T
	T

	24. 
	Compresoare pentru comprimare gaze 
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	25
	T
	T
	N
	35
	T
	T
	20
	N
	5
	35
	N 
	N
	T
	T

	LEGENDA: 

   N – NENORMAT 

   T – TEHNOLOGIC 


	OBSERVAŢII: 

(1) La bateriile de cazane cu focar protejat, distanţele devin „T”.

(2) Distanţele se referă la schimbătoarele de căldură încadrate la recipienţi sub presiune. Se exclud cele ţeavă în ţeavă.

(3) Distanţele faţă de rezervoare se pot reduce la 15 m dacă instalaţiile electrice sunt în construcţie antiexplozivă sau dacă nu există instalaţii electrice. 


DISTANŢE MINIME DE SIGURANŢĂ ÎN METRI ÎNTRE OBIECTELE COMPONENTE ALE UNEI STAŢII DE COMPRESOARE CU ACŢIONARE ELECTRICĂ CU MOTOCOMPRESOARE ŞI TURBOCOMPRESOARE PENTRU GAZE NATURALE SAU ASOCIATE

Tabelul nr. 6
	NR.

CRT.
	DENUMIREA OBIECTULUI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1. 
	Casa compresoarelor 
	T
	T
	15
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	10
	10
	35
	35
	15
	T
	35
	5

	2. 
	Instalaţii de epurare gaze separator de picături pe aspiraţie compresoare
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	N
	N
	T
	T
	T
	N
	5
	35
	35
	15
	T
	35
	5

	3. 
	Rezervoare de recepţie lichide provenite de la separatoare (capacitate până la 10 m3)
	15
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	T
	T
	N
	N
	35
	20
	10
	N
	20
	5

	4. 
	Instalaţii de reglare presiune şi măsurare gaze 
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	N
	N
	T
	N
	T
	N
	5
	35
	20
	15
	T
	35
	5

	5. 
	Casa pompe apă dedurizare, compresoare aer, condiţionare aer instrumental
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	N
	N
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	2

	6. 
	Instalaţie de răcire apă distilată
	T
	N
	N
	N
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	2

	7. 
	Instalaţie de produs apă distilată
	T
	N
	N
	N
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	2

	8. 
	Rezervor tampon de apă distilată 
	T
	N
	N
	N
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	2

	9. 
	Turn de răcire apă
	T
	N
	N
	N
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	2

	10. 
	Instalaţie de răcire cu aer
	T
	T
	N
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	T
	N
	N
	N
	35
	35
	N
	N
	N
	2

	11. 
	Instalaţie de separare ulei din gaze
	T
	T
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	T
	T
	T
	T
	N
	35
	35
	N
	N
	35
	5

	12. 
	Instalaţie de răcire gaze comprimate
	T
	T
	T
	T
	N
	T
	T
	T
	T
	N
	T
	T
	N
	N
	35
	35
	N
	N
	35
	5

	13. 
	Depozit şi rampa de butoaie lubrifianţi cu capacitate până la 30 m3
	10
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	T
	N
	N
	N
	15
	10
	N
	N
	N
	3

	14. 
	Depozit de butelii de aer comprimat şi apă 
	10
	5
	N
	5
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	10
	N
	N
	N
	5

	15. 
	Baterie de cazane (1)
	35
	35
	35
	35
	N
	N
	N
	N
	N
	35
	35
	35
	15
	N
	N
	N
	10
	35
	35
	N

	16. 
	Clădiri pentru

Servicii auxiliare
	cu foc deschis 
	35
	35
	20
	20
	N
	N
	N
	N
	N
	35
	35
	35
	10
	10
	N
	N
	N
	35
	35
	3

	17. 
	
	fără foc deschis
	15
	15
	10
	15
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	10
	N
	N
	15
	N
	3

	18. 
	Coşuri de aerisire individuale la compresoare
	T
	T
	N
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	35
	35
	15
	T
	N
	5

	19. 
	Coş de gaze comun al staţiei (fără flacără) 
	35
	35
	20
	35
	N
	N
	N
	N
	N
	N 
	35
	35
	N
	N
	35
	35
	N
	N
	T
	N

	20. 
	Împrejmuire
	5
	5
	5
	5
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	5
	5
	3
	5
	N
	3
	3
	5
	N
	N 

	LEGENDA: 

   N – NENORMAT 

   T – TEHNOLOGIC 


	OBSERVAŢII: 

În cazul cazanelor cu focar protejat, distanţele devin „T”.

La staţiile de compresoare aer sau bioxid de carbon unde nu există pericol de incendiu, distanţele între obiectele componente se stabilesc fie pe considerente tehnologice, fie nu se normează.  


DISTANŢE MINIME DE SIGURANŢĂ ÎN METRI ÎNTRE OBIECTELE COMPONENTE ALE UNEI INSTALAŢII DE EPURARE ŞI REINJECTARE ÎN ZĂCĂMÂNT A APELOR REZIDUALE

Tabelul nr. 7
	NR.

CRT
	DENUMIREA OBIECTULUI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1. 
	Rezervor de apă brută şi rezervor decantor cu diametrul sub 6 m (1)
	1,5
	
[image: image1.wmf]4

d

D

+


	1,5
	
[image: image2.wmf]4

d

D

+


	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	N
	N
	25
	N
	N

	2. 
	Rezervor de apă brută şi rezervor decantor cu diametrul peste 6 m (1) 
	
[image: image3.wmf]4

d

D

+


	
[image: image4.wmf]4

d

D

+


	
[image: image5.wmf]4

d

D

+


	
[image: image6.wmf]4

d

D

+


	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	N
	N
	25
	N
	N

	3. 
	Rezervor de apă decantată şi apă epurată cu diametrul sub 6 m
	1,5
	
[image: image7.wmf]4

d

D

+


	1,5
	
[image: image8.wmf]4

d

D

+


	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	N
	N
	25
	N
	N

	4. 
	Rezervor de apă decantată şi apă epurata cu diametrul peste 6 m (1)
	
[image: image9.wmf]4

d

D

+


	
[image: image10.wmf]4

d

D

+


	
[image: image11.wmf]4

d

D

+


	
[image: image12.wmf]4

d

D

+


	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	N
	N
	25
	N
	N

	5. 
	Rezervor de reziduuri 
	T
	T
	T
	T
	1,5
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	N
	N
	25
	N
	N

	6. 
	Bazin decantor descoperit (2)
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	10
	T
	T
	N
	N
	N
	T
	N
	N
	25
	N
	N

	7. 
	Pompa acţionată cu motor electric în construcţie antiexplozivă
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	T
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N 
	N
	N

	8. 
	Pompa acţionată cu motor electric  neprotejat 
	T
	T
	T
	T
	T
	10
	N
	N
	T
	10
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	9. 
	Pompa acţionată cu abur 
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	10. 
	Filtru cu vată minerală
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	10
	T
	T
	T
	N
	T
	N
	N
	10
	10
	N
	N

	11. 
	Filtru cu nisip cuarţos 
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	T
	T
	T
	T
	N
	T
	N
	N
	10
	10
	N
	N

	12. 
	Instalaţie de tratament chimic 
	T
	T
	T
	T
	T
	N
	N
	N
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	13. 
	Platformă depozitare material filtrant
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	T
	T
	N
	T
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	14. 
	Platformă uscare nămol
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	T
	T
	N
	N
	N
	N

	15. 
	Bazin scurgere nămol 
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	T
	T
	N
	N
	N
	N

	16. 
	Laborator şi casa personal 
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	10 
	10
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	17. 
	Baterie cazane abur (3)
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	N
	N
	N
	10
	10
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	18. 
	Împrejmuire 
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	19. 
	Distribuitor injecţie apă 
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	LEGENDA: 

N – NENORMAT 

T – TEHNOLOGIC 

D – diametrul rezervorului cel mai mare.

d - diametrul rezervorului cel mai mic.
	OBSERVAŢII: 

(1) Distanţele sunt valabile pentru rezervoare prevăzute cu perna de gaze. În lipsa acesteia distanţa devine „T”.

(2) La decantoare acoperite distanţele se reduc la jumătate.

(3) La cazanele cu focar protejat distanţele devin „T”.

 


6. TRAVERSĂRILE ŞI APROPIERILE CONDUCTELOR SUPRATERANE FAŢĂ DE LEA

6.1 Ordinul Nr. 4 ANRE / 2007 aprobă delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice pentru linii electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 kV zona de protecţie şi zona de siguranţă coincid cu culoarul de trecere al liniei şi sunt simetrice faţă de axul liniei.

6.2 Dimensiunea (lăţimea) zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii simplu sau dublu circuit are valorile:

    a) 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 110 kV;

    b) 37 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV;

    c) 55 m pentru LEA cu tensiune de 220 kV;

    d) 75 m pentru LEA cu tensiune de 400 kV;

    e) 81 m pentru LEA cu tensiune de 750 kV.

6.3 Dimensiunea (lăţimea) zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii simplu sau dublu circuit, construită pe teren împădurit, are valorile:

    a) 32 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV;

    b) 44 m pentru LEA cu tensiune de 220 kV;

    c) 54 m pentru LEA cu tensiune de 400 kV;

    d) 81 m pentru LEA cu tensiune de 750 kV.

e) Liniile aeriene cu tensiune de cel mult 20 kV, cu conductoare izolate sau neizolate, se construiesc la marginea drumurilor, inclusiv a celor forestiere, în culoare amplasate în zonele de protecţie a drumurilor publice, la limita zonei de siguranţă a acestora, în condiţiile precizate în NTE 003/04/00 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000V.
6.4 Zonele de siguranţă comune pentru liniile electrice aeriene şi obiectivele învecinate cu acestea sunt stabilite prin respectarea distanţelor de siguranţă prezentate în anexele nr. 4a şi 4b., Ordinul Nr. 4 ANRE / 2007. La traversări ale obiectivelor de către LEA se vor lua măsuri de siguranţă şi protecţie privitoare la aceasta, conform prevederilor din NTE 003/04/00 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V.
6.5 Se recomandă evitarea montării supraterane a conductelor sub liniile electrice aeriene (LEA). 

6.6 În cazuri excepţionale, cu acordul operatorului LEA, se admit astfel de traversări luându-se toate măsurile de siguranţă impuse de normativele pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică în vigoare. În aceste cazuri, porţiunea de conductă nu trebuie să conţină alte elemente (robinete, refulatoare, etc.) la o distanţă faţă de axul LEA mai mică decât 1,5 ori înălţimea de deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere. 

6.7 Măsurile de siguranţă pentru conductele supraterane care traversează sau se apropie de LEA cu tensiuni peste 1 kV sunt prezentate în tabelul nr. 8. 

6.8 Se interzice apropierea conductelor supraterane de LEA cu tensiuni sub 1 kV la mai puţin de 5 m. 

6.9 Conductele subterane trebuie să respecte faţă de cea mai apropiată fundaţie sau priză de legare la pământ a unui stâlp LEA o distanţă egală cu înălţimea stâlpului deasupra solului. Această distanţă poate fi redusă până la 5 m cu respectarea următoarelor: 

a) încadrarea conductei într-o clasă superioară de locaţie; 

b) izolarea exterioară suplimentară a conductei; 

c) drenarea curenţilor de dispersie.

6.10 Cu acordul operatorului LEA, această distanţă poate fi redusă în cazuri de excepţie până la 2 m cu respectarea următoarelor:

- încadrarea conductei într-o clasă de locaţie superioară cu 2 clase;

- izolarea exterioară suplimentară a conductei;

- drenarea curenţilor de dispersie.

6.11 Prin proiect se prevad măsuri adecvate în vederea protejării conductei de efectul curenţilor de dispersie. 

TRAVERSĂRILE ŞI APROPIERILE CONDUCTELOR SUPRATERANE FAŢĂ DE LEA
Tabelul nr. 8
	TRAVERSĂRI
	APROPRIERI

	
	DISTANŢE
	MĂSURI DE SIGURANŢĂ

	
	
	CONDUCTĂ PROIECTATĂ ŞI LEA EXISTENTĂ
	LEA PROIECTATĂ ŞI CONDUCTĂ EXISTENTĂ

	Se evită traversarea.

În cazuri excepţionale se admit astfel de traversări cu acordul autorităţilor în administraţia cărora se găseşte LEA / conducta în exploatare, luându-se măsuri de siguranţă corespunzătoare
	L ( La
	Drenarea curenţilor de dispersie pentru conductă dacă este cazul
	Drenarea curenţilor de dispersie pentru conductă dacă este cazul

	
	L  (  La
	L ( Lma 1
	· Punerea la pământ la un singur capăt al conductei cu sisteme de protecţie compatibile cu protecţia catodică

· Drenarea curenţilor de dispersie pentru conductă
	Deschiderile reale ale stâlpilor la încărcări din vând şi încărcări verticale nu vor depăşi 80% din cele de calcul

· Punerea la pământ la un singur capăt al conductei cu sisteme de protecţie compatibile cu protecţia catodică

· Drenarea curenţilor de dispersie pentru conductă

	
	
	Lma 2 ( l ( Lma 1
	· Punerea la pământ la un singur capăt al conductei cu sisteme de protecţie compatibile cu protecţia catodică

· Drenarea curenţilor de dispersie pentru conductă
	· Siguranţă mărită, exceptând măsura prevăzută pentru stâlpii LEA cu izolatoare suport

· Punerea la pământ la un singur capăt al conductei cu sisteme de protecţie compatibile cu protecţia catodică

· Drenarea curenţilor de dispersie pentru conductă

	
	
	L ( Lma 2
	Aceste apropieri se interzic

	
	L = distanţa între axul LEA şi peretele conductei

La = distanţa de apropiere = înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zona de apropiere, plus 3 m

l = distanţa pe orizontală între conductorul extrem al LEA, la deviaţia lui maximă şi peretele conductei

Lma 1, Lma 2 = distanţe minime de apropiere, având valorile din tabelul de mai jos:

	
	
	Tensiunea (kV)
	Lma 1 (m)
	Lma 2 (m)
	

	
	
	1 ( Un ( 110

Un = 220

Un = 400
	15,00

16,00

17,00
	5,00

6,00

7,00
	


7. TENDINŢE ÎN STABILIREA DISTANŢELOR DE SIGURANŢĂ
7.1 Asociaţiile internaţionale pentru operarea în siguranţă a conductelor, a reducerii riscului tehnologic şi a instituirii unor reglementări tehnice sunt continuu preocupate de stabilirea unor criterii general valabile pentru sporirea siguranţei populaţiei, inventarierea şi reducerea accidentelor.
7.2 European Gas Incident data Group - EGIG a stabilit pentru perioada 1970 ÷ 2007, la o lungime de conducte pentru transport gaze naturale de 129,719 km, o incidenţă a accidentelor de 1 172, cu pierdere de produs.

7.3 De asemenea sunt căutate formule care să simuleze cât mai exact, efectele produse de avarierea conductelor în zona de incidenţă, ca urmare a:

1) Radiaţiei termice, provocate de o aprindere a gazului rezultat în urma unei spargeri de conductă;

2) Undei de presiune provocată de spargerea unei conducte, ca urmare a formării unui nor de gaze
3) Zburării unor părţi de conductă, pământ, pietre etc. 

7.4 Raza de impact rezultată ca urmare a radiaţiei termice, în cazul ruperii unei conducte, când are loc şi aprinderea gazului în maxim 60 sec, se poate determina matematic pentru conductele de gaze naturale, această situaţie, fiind cel mai rău scenariu, care se poate întâmpla:

[image: image13.emf]unde:

r    = raza de impact, hazard; 
Ith  = rata critică de expunere (Btu/ft²h); 1 Btu/ft²h = 0.00315459 kW/m²;

p   = presiunea de lucru (psi); 

d   = diametrul conductei (in).

7.5 O ilustrare grafică a relaţiei pentru o intensitate critică a radiaţiei termice de 4 kW/m2 este prezentată în figura 1, preluată din “Research report 289” [25]:
	Raza de impact, hazard (m)
	[image: image14.emf]


Presiunea de lucru (bar)

Figura nr. 1: Raza de impact, hazard funcţie de presiunea de lucru şi diametrul conductei pentru o intensitate critică a radiaţiei termice de 4 kW/m2 

7.6 Formarea unei unde de presiune provocată de spargerea unei conducte, ca urmare a formării unui nor de gaze, poate fi considerată ca un “scenariu favorabil”. Propagarea undei de presiune este dependentă de o mulţime de factori, care nu pot fi predictibili, chiar pentru o locaţie particulară, cum ar fi: existenţa unei surse de aprindere, viteza şi direcţia vântului, temperatura, presiunea şi umiditatea aerului.

7.7 Raza de impact rezultată ca urmare a undei de presiune poate fi estimată cu formula propusă de KINNEY & GRAHAM [25]:

[image: image15.emf]
7.8 La o presiune ambientală a aerului de p0 =101325 Pa şi o gamă a distanţei de cercetat, determinată cu formula:

[image: image16.emf]
unde:

a = distanţa de la centrul exploziei (m);

mTNT = masa în kg TNT.

7.9 Masa echivalentă TNT este o unitate de masură care măsoară energia emanată a unei substanţe explozibile, folosită mai des, în scop militar, comparată cu trinitrotoluenul, este produsul dintre densitate, presiunea de explozie şi viteza de detonaţie.

7.10 O ilustrare grafică, a impactului unei unde de presiune, este prezentată în figurile 2 şi 3, ele fiind preluate din “Research report 289” [25].

7.11 Efectele unei unde de presiune sunt:

· 0.03 bar – 50% distrugere a ferestrelor alături de o distrugere minoră a faţadei construcţiilor;

· 0.07 bar – Îndoirea plăcilor de oţel, alături de o distrugere majoră a faţadei construcţiilor;

· 0.14 bar – Formarea unor crăpături în betonul armat al pereţilor;

· 0.70 bar – Distrugerea totală a faţadelor construcţiilor.

Suprapresiunea
	Distanţa de la locul exploziei (m)
	

[image: image17.emf]


Masa echivalentă TNT

Figura nr. 2: Corelaţia între vârful undei de presiune, masa echivalentă de substanţă inflamabilă şi raza de impact, conform KINNEY & GRAHAM

Suprapresiunea
	Distanţa de la locul exploziei (m)
	[image: image18.emf]


Masa echivalentă TNT

Figura nr.3: Corelaţia între vârful undei de presiune, masa echivalentă de substanţă inflamabilă şi raza de impact, conform Federal Emergency Management Agency (FEMA): Building Design for Homeland Security, Unit IV, Explosive Blast

7.12 Documentarea asupra zburării, aruncării unor părţi de conductă, pământ, pietre etc., nu a putut duce la stabilirea unei formule de calcul sau a unei predictibilităţii a fenomenului.

7.13 Ca urmare a investigaţiei unor accidente produse, a fost construită figura 4, preluată din “Research report 289” [25].
7.14 În figură se poate vedea o corelare între presiunea de lucru, diametrul conductei şi distanţa la care au fost găsite obiecte aruncate sau ricoşate.

	Distanţa de zbor a obiectelor (m)
	[image: image19.emf]


Presiunea de lucru (bar)

Figura nr. 4: Valori corelarete între presiunea de lucru, diametrul conductei şi distanţa la care au fost găsite obiecte aruncate sau ricoşate, ca urmare a studiului unor avarii la conductele de gaze.

CONTROL 8. DISPOZIŢII FINALE

8.1 Tendinţele în stabilirea distanţelor de siguranţă sunt de mărire a acestora pentru sporirea siguranţei populaţiei şi reducerea riscului accidentelor. Conceptul de reducere a riscurilor, la atât de scăzute, cât este în mod rezonabil practicabil (as low as reasonably practicable – ALARP), implică faptul că există un echilibru între costurile reducerii riscurilor şi beneficiile obţinute.

8.2 Documentele privind derogările de la distanţele de siguranţă se vor introduce în “Cartea conductei”.
ANEXA 1

EXEMPLU PENTRU DISPUNEREA ZONELOR DE PROTECŢIE ŞI DE SIGURANŢĂ PENTRU CONDUCTELE AFERENTE OBIECTIVELOR DE PRODUCŢIE/ÎNMAGAZINARE A GAZELOR NATURALE, FĂRĂ MĂSURI COMPENSATORII, ÎNTR-UN AREAL DE COEXISTENŢĂ CU PERIMETRE DE INTERES CIVIL ŞI INDUSTRIAL
[image: image20.jpg]a) Distanta de siguranta 3m
b) Distanta de siguranta 20m
c) Distanta de siguranta 35m

a) Distanta de siguranta 3m
b) Distanta de siguranta 20m
c) Distanta de siguranta 35m

|
i
|
4m < ZONA DE PROTECTIE £ 12m

|
! [T1]
_ D | II|

: ! VA V2 VA VAR /R ! -
Constructii Gard | Locuinte
industriale |

|

i CONDUCTA

i

200m ! 200m

Bl

ZONA DE SIGURANTA

NOTA:

DISTANTA DE SIGURANTA LA CONDUCTELE DE GAZE ESTE FUNCTIE DE PRESIUNEA MAXIMA ADMISIBILA DE OPERARE — MAOP:
Conducte de gaze cu presiunea < 6bar
b Conducte de gaze cu presiunea >6 : 40bar

1.

c
2. ZONA DE

Conducte de

gaze cu presiunea > 40bar
PROTECTIE LA CONDUCTELE DE GAZE ESTE FUNCTIE DE DIAMETRUL NOMINAL, A SE VEDEA TABELUL 1, DIN NORMATIV.





ANEXA 2

EXEMPLU PENTRU DISPUNEREA  ZONELOR DE PROTECŢIE ŞI DE SIGURANŢĂ PENTRU CONDUCTELE AFERENTE OBIECTIVELOR DE PRODUCŢIE/ÎNMAGAZINARE A GAZELOR NATURALE, FĂRĂ MĂSURI COMPENSATORII, ÎNTR-UN AREAL DE COEXISTENŢĂ CU CĂI DE COMUNICAŢIE CE ASIGURĂ TRANSPORTUL PERSOANELOR ŞI A MĂRFURILOR
[image: image21.jpg]Distanta de protectie Distanta de protectie 22m
100m dIiEPGX linie C.F. | ! drum national LZP Distanta de siguranta

| .
Distanta de siguranta conducta @, b, ¢_ Distanta de siguranta conducta g, b, ¢ a”ﬁ‘s national

,Distoptu ge amplasare cu avizul AF.ER. - amplasare cu avizul_proprietarului
isiguranta 20m in zona de protectie C.F. ! drumului
linie C.F. |
LZS i

4m < Z0NA DE PROTECTE X 12m

4, Zona de

E i

M\ i
W WV . V. W A4 T\

|

I

Cale ferata sigurantg 26t 46 flgTiFaBin. 6rld .5 Drun National
ecartament normal comuna minim
S.0m
maxim
! ONDUCTA LZS—Limita zona siguranta drum,
! este functie de geometria acestuia
|
200m ! 200m
ZONA DE SIGURANTA
NOTA:

1. DISTANTA DE SIGURANTA LA CONDUCTELE DE GAZE ESTE FUNCTIE DE PRESIUNEA MAXIMA ADMISIBILA DE OPERARE — MAOP:
a) Conducte de gaze cu presiunea £ 6bar

b) Conducte de gaze cu presiunea >6 + 40bar
c) Conducte de gaze cu presiunea > 40bar
2. IN LIMITA ZONEI DE SIGURANTA A DRUMULUI SAU CAIl FERATE, LTZ NU SE CONSTRUIESC CONDUCTE DE GAZE.

3. IN LIMITA ZONEI DE PROTECTIE A DRUMULUI SAU CAll FERATE SE POT CONSTRUI CONDUCTE DE GAZE CU ACORDUL PROPRIETARULUI.
4. LIMITA ZONEI DE PROTECTIE A DRUMULUI —LTP, ESTE FUNCTIE DE CATEGORIA ACESTUIA:

4.1) 50m pentru autostrazi, drumuri_ expres;

4.2§ 22m pentru drumuri nationale(europene, principale, secundare);

4.3) 20m pentru drumuri de interes judetean;

4.2§ 18m pentru drumuri de interes local (comunule, vecinale, strozi);

4.3) nenormat pentru drumuri de utilitate privata, de exploatare.

5. LIMITA ZONEI DE PROTECTIE A CAll FERATE ESTE FUNCTIE DE ECARTAMENTUL SAU UTILITATEA ACESTEIA:
5.1g 100m pentru cai ferate cu ecartament normal;

5.2) 30m pentru cai ferate inguste, industriale, de garaj.




SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. – SUCURSALA MEDIAŞ


Capital social: 382.270.320 RON; Cod unic de înreg.: 14128280;


Nr. înreg. în registrul comertului: J 32/466/2001;


Mediaş 551025, Str.Unirii nr.4, jud.Sibiu,


E-mail : sucursala@medias.romgaz.ro


                 Tel.: 04 0269 201050 /0269 801475 Fax: 04 0269  846297





SR EN ISO 9001:2001


           Nr. 500








Pagina 28 din 28

[image: image23.jpg]


_1476862048.unknown

