NORME TEHNICE DE MENTENANŢĂ A CONDUCTELOR DIN DOMENIUL PRODUCŢIEI / ÎNMAGAZINĂRII GAZELOR NATURALE

[image: image1.jpg]



NORME TEHNICE DE PROIECTARE, EXECUTIE SI MENTENANTA AFERENTE OBIECTIVELOR DIN DOMENIUL PRODUCTIEI /ÎNMAGAZINARII GAZELOR NATURALE 

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.
PARTEA a-II-a:

NORME TEHNICE DE MENTENANŢĂ A CONDUCTELOR DIN DOMENIUL PRODUCŢIEI / ÎNMAGAZINĂRII GAZELOR NATURALE

Cod proiect : 911/4254
- 2015 -

PREFAŢĂ


Prezentele norme tehnice sunt destinate pentru proiectarea şi execuţia conductelor utilizate de operatorul licenţiat: S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru vehicularea gazelor naturale, prin conductele de aducţiune, injecţie, extracţie, colectoare, amonte din domeniul producţiei / înmagazinării gazelor naturale, astfel încât activitatea să se facă respectând practica inginerească, siguranţa publică, protecţia mediului, în circumstanţe previzibile şi în contextul legislatiei naţionale şi europene.

Normele tehnice sunt elaborate ca o singură lucrare, fiind specifice activităţii proprii, acestea descriu cerinţele necesare pentru:

Partea I.

- I.1. Norme tehnice de proiectare şi execuţie a conductelor din domeniul producţiei / înmagazinării gazelor naturale;

- I.2. Instituirea zonelor de protecţie şi siguranţă aferente obiectivelor din domeniul producţie/ înmagazinării gazelor naturale.

- I.3. Norme tehnice privind analiza de risc şi stabilirea condiţiilor de emitere a avizelor de amplasament pentru obiectivele terţilor, amplasate în apropierea operatorului licenţiat în domeniul producţiei / înmagazinării gazelor naturale.

Partea a II-a.


- Norme tehnice de mentenanţă a conductelor din domeniul producţiei / înmagazinării gazelor naturale.

COLECTIVUL DE ELABORARE

I. S.C. PETROSTAR S.A.
Echipă proiect:

1) Şef proiect Ing. Mihaela Răducu

2) Dr. Ing. Constanţa Nicolescu

3) Ing. Cătălina Cioc

COLECTIVUL DE COORDONARE

II. S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Echipă proiect:

1) Şef birou Reglementare Tehnică şi Autorizare Gaze Naturale Ing. Gheorghe Loghin

2) Dr. Ing. Tiberiu Ioan Olaru

3) Ing. Cătalin Bogdan Jipa

4) Ing. Alexandru Zsold

5) Ing. Gheorghe Mărginean

C U P R I N S

CAP. 1. STABILIREA METODELOR SI MIJLOACELOR DE EFECTUARE A LUCRARILOR 

             DE MENTENANTA
4
1.1. Generalităţi
4
1.2. Domeniul de aplicare
4
1.3. Sistemul de mentenanţă
4
1.4. Standard de bază
5
1.5. Legislaţie
5
CAP. 2. STABILIREA UNOR METODE DE GESTIONARE A DATELOR PRIVIND STAREA TEHNICA A 
              CONDUCTELOR
6
CAP. 3. Stabilirea categoriilor de lucrări de mentenanţă (revizii tehnice, reparaţii  

              curente, reparaţii capitale) şi a lucrărilor ce trebuie executate în cadrul 
               fiecărei categorii, precum şi ciclicitatea acestora
7
3.1. Sistemul de mentenanţă preventiv
7
3.2   Mentenanţă de nivel 1 - activităţile de inspecţie
7
3.3. Mentenanţă de nivel 2 - Reviziile tehnice
8
3.4. Mentenanţă de nivel 3 - reparaţii curente
10
3.5. Mentenanţă de nivel 4 - reparaţii capitale
11
CAP. 4. DEFINIREA DURATEI MINIME DE FUNCŢIONARE TEHNICĂ, CONFORMĂ CU NORMELE DE  

              AMORTIZARE A MIJLOACELOR FIXE
12
4.1. Durata normală de funcţionare a conductelor aferente activităţii nereglementate
12
4.2. Durata normală de funcţionare a conductelor aferente activităţii reglementate de înmagazinare subterană 
       a gazelor naturale
12
4.3. Prelungirea duratei normale de funcţionare a conductelor
13
CAP. 5. CERINŢE SPECIFICE DE MENTENANŢĂ
14
5.1. Reguli si metode de expertizare a starii tehnice a conductelor
14
CAP. 6. CerinŢe generale DE MentenanŢĂ
15
6.1. Pregătirea activităţilor de mentenanţă
15
6.2. Fişe tehnologice de mentenanţă
15
6.3. Planificarea şi urmărirea activităţilor de mentenanţă
15
6.4. Rapoarte
15
6.5. Urmărirea comportării în exploatare
15
ANEXA 1. DEFINITII, teRminologie SI ABREVIERI SPECIFICE ACTIVITATII DE MENTENANŢĂ
17
ANEXA 2. LEGI, PRESCRIPŢII, STANDARDE, NORMATIVE CE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITĂŢILE DE 
                      ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
25
ANEXA 3. F1. Fişa privind caracteristici tehnice conductA.
27
ANEXA 4. F2. FIŞA CONDUCTEI DE GAZE
28
ANEXA 4.1. RITC - RAPORT INSPECŢIE TRASEU CONDUCTĂ LUNAR/ SĂPTĂMÂNAL
30
ANEXA 5. CODIFICAREA STĂRII DE DEGRADARE
31
ANEXA 5.1. CODIFICARE REPREZENTÂND DEFINIREA STĂRII DE DEGRADARE – X1X2X3
32
ANEXA 5.2. CODIFICARE REPREZENTÂND CAUZA DEGRADARII – Y1Y2Y3
33
ANEXA 6. RRT - RAPORT REVIZIE TEHNICĂ
34
ANEXA 7. RRC - RAPORT REPARAŢIE CURENTĂ
35
ANEXA 8. CODIFICARE ACTIVITATE MENTENANŢĂ
36
ANEXA 9. FIŞA TEHNOLOGICĂ DE MENTENANŢĂ
37
ANEXA 10. SINTEZA PRIVIND MENTENANŢA DE NIVEL 1 – ACTIVITATEA DE INSPECŢIE
42
ANEXA 11. SINTEZA PRIVIND MENTENANŢA DE NIVEL 2 – REVIZII TEHNICE
43
ANEXA 12. SINTEZA PRIVIND MENTENANŢA DE NIVEL 3 – REPARAŢII CAPITALE
44
ANEXA 13. POSTFATA
45


CAP. 1. STABILIREA METODELOR SI MIJLOACELOR DE EFECTUARE A LUCRARILOR  

              DE MENTENANTA

1.1. Generalităţi

1.1.1. S.N.G.N. Romgaz S.A. este un operator economic din sectorul gazelor naturale, persoana juridică, care desfăşoară activităţi:

· de producţie:

· ca titular de acord petrolier emis de ANRM 

· ca titular de autorizaţii de înfiinţare şi de licenţe de operare emise de ANRE pentru conductele de alimentare din amonte aferente activităţii de producere a gazelor naturale.

· de achiziţionare şi înmagazinare de gaze naturale:

· ca titular de autorizaţii de înfiinţare şi de licenţe de operare emise de ANRE pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării subterane.

· atribuţii comerciale, tehnice şi/sau de mentenanţă legate de respectivele activităţi.

1.1.2. Titularul de autorizare/licenţă în sectorul gazelor naturale este obligat să deţină norme proprii de asigurare a mentenanţei pentru domeniile licenţiate.

1.2. Domeniul de aplicare

1.2.1. Prezentele norme tehnice de mentenanţă se aplică conductelor şi accesoriilor acestora, care pot fi încadrate la:

· Conducte de alimentare din amonte;

· Conducte dedicate injecţiei şi extracţiei de gaze naturale în / din depozitele de înmagazinare subterană de gaze naturale;

· Conducte de ape reziduale, exterioare instalaţiilor.

1.2.2. In continuare se va folosi termenul de „conductă”.

1.2.3. 1.2.3. Prin „accesorii” se înţeleg: robinete, refulatoare/descărcătoare de presiune, separatoare de lichide, sifoane amplasate pe traseul conductelor, staţii de lansare/primire dispozitive de curăţire/inspectare conducte, traversări de obstacole naturale sau artificiale (ape curgătoare, ape stătătoare, văi, căi ferate, drumuri, etc). 

1.2.4. Prezentele norme tehnice nu se aplică conductelor şi accesoriilor acestora, care pot fi încadrate la:

1.2.5. Echipamente sub presiune, conform HG 584/2004;

· Conducte de transport gaze naturale, conform Ordin ANRE 118/2013;

· Conducte de distribuţie gaze naturale, conform Ordin ANRE 5/2009;

· Conducte tehnologice, conform HG 584/2004;

· Conducte care vehiculează alte fluide decât gazele naturale şi apele reziduale;

· Conducte executate din alte materiale decât cele metalice.

1.2.6. Prezentele norme tehnice nu cuprind realizarea activităţii de mentenaţă la sistemele de protecţie anticorozivă activă a conductelor.

1.3. Sistemul de mentenanţă

1.3.1. Sistemul de mentenanţă trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

a. să asigure că toate conductele sunt disponibile (la parametrii proiectaţi, cu realizarea tuturor cerinţelor funcţionale) un timp îndelungat (la nivelul duratei lor economice), cu un nivel acceptabil (tolerabil) al riscului de producere a incidentelor; 

b. să permită planificarea lucrărilor de mentenanţă în perspectiva apropiată şi îndepărtată, astfel încât acestea să poată fi pregătite corespunzător, iar durata lor să poată fi estimată; 

c. să permită evaluarea şi planificarea finanţării lucrărilor de mentenanţă şi să asigure un nivel minim al cheltuielilor legate de efectuarea lucrărilor de mentenanţă. 

1.3.2. Sistemul de mentenanţă, care îndeplineşte cerinţele de la punctul 1.3.1. este un Sistem de mentenanţă preventiv planificată, cu planificare controlată, care are la bază programe de mentenanţă elaborate riguros, cu activităţi definite şi proiectate detaliat, a căror aplicare este flexibilă, termenele de efectuare şi conţinuturile planificate ale acestora putând fi modificate sau menţinute în funcţie de rezultatele unor activităţii periodice de verificare a stării tehnice a conductelor. 

1.3.3. Deoarece există posibilitatea ca în cursul exploatării să intervină şi cedări neprevăzute sau neaşteptate, este necesar ca sistemul de mentenanţă să îndeplinească în paralel şi cerinţele unui sistem de reparaţii (neplanificate) după necesităţi, reglementând modul în care trebuie să se intervină în regim de urgenţă (accidental), pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă adecvate rezolvării incidentelor produse intempestiv (adică, limitarea amplorii cedărilor, minimizarea consecinţelor incidentului şi repunerea în funcţiune a conductelor în condiţii de deplină siguranţă tehnică). 

1.3.4. Lucrările de mentenanţă se vor realiza pe bază de program anual, care va cuprinde :

1.3.4.1. Lucrări programate

A. Lucrări programate de : inspecţie/ îmbunătăţire/reparaţie temporară/ recondiţionare/încercare/ măsurare/ înlocuire/ reglare/ reparare/ întreţinere/ înlocuire componente/ lubrefiere/ curăţare (mentenanţă predictivă predeterminată; se efectuează pe interval de timp sau număr unităţi de funcţionare).

B. Lucrări programate de monitorizare a parametrilor de funcţionare (mentenanţă predictivă bazată pe starea de funcţionare).

1.3.4.2. Lucrări neprogramate

Programul de mentenanţă anual va avea alocate şi resurse pentru realizarea unor eventuale intervenţii în caz de regim de urgenţă (lucrări neprogramate-mentenanţă corectivă), impuse de rezolvarea defectelor survenite intempestiv.

Resursele se dimensionează şi se fundamentează pe baza informaţiilor provenite din interpretarea statistică a datelor privind activităţile de mentenanţă efectuate în regim de urgenţă în ultimii 5...10 ani. 

1.4. Standard de bază

1.4.1. In vederea evitării confuziilor şi a interpretării eronate a termenilor folosiţi în activitatea de mentenanţă, atât în scris cât şi oral, se recomandă utilizarea termenilor definiţi de SR EN 13306. Acest standard europen a fost adoptat de CEN (Comité Européen de Normalisation) în iulie 2010 şi impune obligativitatea respectării cerinţelor interne CEN/CENELEC, care-l recomandă ca un standard naţional, fără să i se aducă nicio modificare. Societatea comercială este îndrumată să achiziţioneze acest standard şi să adopte termenii conferiţi de acesta!

Aplicarea acestor termeni:

· reduce neînţelegerile ce pot apare între angajaţi;

· instrucţiunile scrise şi orale pot fi mai uşor de înţeles şi se reduce riscul unei acţiuni greşite;

· acordurile-contractele interne sau externe vor fi clare, definind cerinţele şi responsabilităţile pentru ambele părţi;

· măsurarea rezultatelor obţinute de activităţile de întreţinere vor fi lipsite de ambiguitate.

1.4.2. Definiţiile principale specifice activităţii de mentenanţă sunt expuse în anexa 1.
1.5. Legislaţie

1.5.1. In Anexa 2 sunt precizate legile, prescripţiile, standardele şi normativele ce reglementează activităţile de întreţinere şi de reparaţii. 

CAP. 2. STABILIREA UNOR METODE DE GESTIONARE A DATELOR PRIVIND STAREA TEHNICA A CONDUCTELOR

2.1. În cadrul sistemului de operare, conductele reprezintă mijloacele cu ajutorul cărora sistemul îşi realizează funcţia de bază: producţie sau înmagazinare subterană. 
2.2. Conducta poate fi caracterizată prin funcţiile pe care le îndeplineşte, prin structura sa (accesoriile sale), care asigură realizarea funcţiilor şi prin comportarea în timpul utilizării. Pe baza acestei înţelegeri se poate crea un cod de gestionare a activităţii de mentenanţă, care va ajuta atât compartimentul de producţie, cât şi pe cel de mentenanţă în:

· simplificarea şi eficientizarea relaţiilor de comunicare şi colaborare între operatorii de

producţie şi cei de mentenanţă;

· identificarea componentelor cu fiabilitate redusă şi a soluţiilor de ameliorare constructivă pentru reproiectarea acestora;

· detectarea şi diagnosticarea defecţiunilor şi a cauzelor acestora;

· selectarea strategiilor de mentenanţă adecvate fiecărei componente;

· posibilitatea repartizării cheltuielilor directe asupra componentelor care le-au provocat;

· aplicarea mentenanţei de exploatare (mentenanţă de nivel 1) de către operatorii de producţie.
2.3. Fiecare secţie care exploatează conducte de gaze naturale care se încadrează în domeniile de la punctul 1.2. are obligaţia să organizeze urmărirea şi evidenţa privind mentenanţa conductelor, după cum urmează:

· evidenţa conductelor de gaze naturale privind caracteristicile tehnice ale conductei, conform datelor din AnexA 3 - F1. Fişa privind caracteristici tehnice ale conductei;
· evidenţa urmăririi comportării în exploatare a conductelor de gaze naturale conform datelor din ANEXA 3 - F2. FIŞA CONDUCTEI DE GAZE.
2.4. În vederea gestionării activităţii de mentenanţă se vor folosi, atât codul de identificare a stării de degradare conform Anexei 4, cât şi codul activităţii de mentenanţă conform anexEI 5.

CAP. 3. Stabilirea categoriilor de lucrări de mentenanţă (revizii tehnice, reparaţii curente, reparaţii capitale) şi a lucrărilor ce trebuie executate în cadrul fiecărei categorii, precum şi ciclicitatea acestora

3.1.  Sistemul de mentenanţă preventiv

3.1.1. Sistemul de mentenanţă preventiv planificată, cu planificare controlată prevede, programează şi realizează următoarele categorii de intervenţii la conductele: 

· mentenanţă de nivel 1 - activităţi de inspecţie;

· mentenanţă de nivel 2 - revizii tehnice; 

· mentenanţă de nivel 3 - reparaţii curente;

· mentenanţă de nivel 4 - reparaţii capitale. 

Mentenanţă de nivel 1 - Activităţile de inspecţie – presupun supravegherea modului de operare a conductelor, depistarea primelor semne ale degradării şi apariţiei anomaliilor şi furnizarea de informaţii privind efectuarea unor intervenţii de terţă parte la conducte sau producerea unor solicitări exterioare accidentale cauzate de manifestări climatice sau mişcări ale pământului; 

Mentenanţă de nivel 2 - Reviziile tehnice – sunt activităţi planificate prin care se determină / verifică starea tehnică a conductelor, se evaluează rezistenţa mecanică reziduală a acestora, se estimează durata lor de viaţă remanentă şi, pe această bază, se programează reparaţiile şi se stabileşte conţinutul acestora. In această categorie se înscriu verificarea stării izolaţiei anticorozive, verificarea funcţionării indicatoarelor de trecere pig, de funcţionare manometre, aşezarea conductei pe suporţi, la traversări etc.;

Mentenanţă de nivel 3- Reparaţiile curente – sunt intervenţii care se execută periodic, de obicei, planificat, având ca scop remedierea unor degradări / defecte cu extindere mică sau moderată sau refacere straturi de vopsitorii şi izolaţii pe suprafeţe relativ restrânse, înlocuirea unor segmente scurte de tubulatură, înlocuirea unor componente simple de conductă sau efectuarea unor intervenţii cu caracter provizoriu sau permanent, pentru rezolvarea unor incidente minore sau moderate şi se execută de către personalul autorizat al operatorului economic, pe baza unor Programe Tehnologice de Execuţie, folosind procedurile şi instrucţiunile de lucru elaborate la nivelul operatorului economic. 

Mentenanţă de nivel 4 - Reparaţiile capitale – constau din remedierea unor degradări / defecte cu extindere mare, înlocuirea unor porţiuni de tubulatură sau a unor componente complexe ale conductelor, realizarea unor lucrări de întreţinere de mare amploare sau efectuarea unor intervenţii cu caracter definitiv pentru rezolvarea unor incidente şi se execută pe baza unor proiecte constructive şi a unor tehnologii elaborate de entităţile de specialitate de la nivelul operatorului economic sau de terţe părţi, angajate pe bază de contracte de prestare de servicii sau de lucrări.

3.2.  Mentenanţă de nivel 1 - activităţile de inspecţie

3.2.1. In cadrul acestei activităţi traseul fiecărei conducte va fi inspectat de către  personalul de exploatare, operaţia constând, în principal, din:

· Urmărirea şi evidenţierea presiunii în punctele iniţiale şi finale ale conductei şi la ramificaţii, dacă este cazul. Datele se înregistrează în documentele primare ale sectorului, conform ANEXEI 4.1;

· Parcurgerea traseului conductei, conform ANEXEI 4, punctele 5 şi 6, pentru a verifica următoarele :

· dacă pe traseul conductei şi la accesoriile acesteia nu sunt emanaţii de gaze sau scurgeri lichide, semnalate prin îngălbenirea vegetaţiei, zgomot sau barbotare în apă, precum şi prin controale cu detectorul de gaze;

· dacă pe traseul conductei şi în zona de siguranţă se execută lucrări sau lucrările existente ar putea periclita  integritatea conductei;

· dacă pe traseul conductei şi în zona de siguranţă nu s-au produs alunecări de teren, inundaţii, eroziuni, schimbări de cursuri de apă, amplasare de balastieră sau alte obiective, care ar putea afecta stabilitatea conductei sau a traversărilor;

· dacă au apărut degradări ale stării iniţiale a conductei şi dacă da, care este codul acestora.

3.2.2. In urma inspecţiei traseului conductei se va elabora RITC-Raportul de inspecţie al traseului conductei, conform ANEXEI 4.1.

3.2.3. RITC va fi înaintat conducerii de la punctele de lucru, acestea acţionând în funcţie de situaţie. În cazuri deosebite, cu emanaţii mari de gaze, pericole de alunecări de teren se poate hotărî scoaterea din funcţiune a conductei.

3.2.4. Inspecţia traseului conductei se va efectua cu următoarea frecvenţă:

	Clasa de locaţie
	Frecvenţa inspecţiei traseului

	1
	Lunar/Zilnic*

	2
	Lunar/Zilnic*

	3
	Săptămânal/Zilnic*

	4
	Săptămânal/Zilnic*

	Accesorii
	Săptămânal/Zilnic*


* In perioadele în care au loc inundaţii, torente, alunecări de teren, cutremure, intervenţii de terţă parte, frecvenţa inspecţiei va fi ZILNIC!

3.2.5. In ANEXA 10 se prezintă o sinteză a lucrărilor de mentenanţă de nivel 1-Activităţi de inspecţie.

3.3.  Mentenanţă de nivel 2 - Reviziile tehnice

3.3.1. Mentenanţa de nivel 2 - Reviziile tehnice se execută de compartimentul responsabil cu activitatea de mentenanţă. 

3.3.2. Fiecare conductă va fi verificată pentru determinarea stării tehnice şi anume:

· Verificarea stării exterioare a conductei; 

· Verificarea stării interioare a conductei;

· Verificarea stării elementelor de susţinere;

· Verificarea manevrabilităţii robinetelor montate pe conductă sau în staţiile de lansare/primire piguri;

· Verificarea sistemului de manevrare şi de introducere/extragere a pigului, inclusiv funcţionarea dispozitivelor de închidere/deschidere rapidă.

3.3.3. Verificarea stării exterioare a conductei se va efectua:

· La intervale de maxim 4 ani pentru zonele cu condiţii mai grele de traseu (soluri agresive, traversări de drumuri şi căi ferate, porţiuni de traseu situate la distanţe minime legale faţă de vecinătăţi, conductele de refulare a staţiilor de compresoare care lucrează la temperaturi ridicate etc.);
· Pentru restul traseelor, controlul se va executa la intervale de maxim 7 ani;
· Porţiunile supraterane ale conductelor se vor inspecta anual.
3.3.4. Verificarea izolaţiei şi a stării exterioare a conductei îngropate se va face prin săparea de gropi, luarea de probe de izolaţie şi controlul suprafeţei exterioare a materialului tubular. Punctele de control se vor alege  astfel:

· la conductele protejate catodic, prin consumul de curent, care creşte în cazul existenţei unor defecţiuni ale izolaţiei;

· la conductele neprotejate catodic, prin determinarea agresivităţii solului (măsurarea rezistivităţii solului şi/sau a pH) sau prin utilizarea defectoscopului electric cu scântei, care indică locurile de străpungere a izolaţiei conductei (deci defecte de izolaţie).


3.3.5. Verificarea stării interioare a conductei pentru determinarea gradului de coroziune interioară se va realiza, funcţie de importanţa conductei şi de diametrul acesteia, după cum urmează:

· prin decopertarea conductei şi determinarea grosimii de perete;

· prin utilizarea metodei de inspecţie „in-line”;

· prin efectuarea de probe de presiune.

3.3.6. Verificarea stării interioare pentru determinarea grosimii de perete se va face în gropi de poziţie folosind palpatorul. Acesta va avea o dispunere de genul „ora 12, ora 3, ora 6, ora 9-elicoidală”, din metru în metru. Determinările se vor face în porţiunile de conductă cu posibile acumulări de lichide, în zonele de schimbări de direcţie, în zonele de alunecări de teren etc.

3.3.7. Verificarea stării interioare prin decopertarea conductei şi determinarea grosimii de perete se recomandă să se execute o dată la 5 ani.

3.3.8. Verificarea stării interioare prin utilizarea metodei de inspecţie „in-line. Metoda constă în verificarea stării tehnice a tubulaturii conductelor şi depistarea anomaliilor de tip lipsă de material, indentaţii şi fisuri, prin examinarea conductei cu ajutorul instrumentelor de tip PIG inteligent sau al echipamentelor speciale de diagnosticare exterioară; anomaliile depistate se evaluează cu metode adecvate, stabilindu-se nivelul presiunii maxime de operare în siguranţă a conductelor în prezenţa acestor anomalii.


3.3.9. Verificarea stării interioare prin utilizarea metodei de inspecţie „in-line” se recomandă să se execute astfel:

· pentru conducte în clasa 1 de locaţie: o dată la 10 ani;

· pentru conducte în clasa 2-4 de locaţie: o dată la 5 ani.


Această metodă permite măsurarea cu precizie a adâncimii, lungimii şi lăţimii coroziunii interioare  precum şi a ovalizării conductei.

3.3.10. Coroziunea poate fi :

· coroziune în puncte;

· coroziune generală;

· găurirea peretelui.


Coroziunea în puncte este limitată la o suprafaţă pătrată cu latura de până la 3 x g (g = grosimea peretelui ţevii).


Coroziunea generală este definită ca fiind cea care depăşeşte suprafaţa unui pătrat cu latura 3 x g.

3.3.11. Examinarea stării de coroziune şi coroziunea interioară pe cupoanele prelevate se va face de către un laborator de specialitate. Pe baza gradului şi a vitezei de coroziune şi eroziune, atestate de laborator, se vor programa tronsoanele de conductă ce trebuie înlocuite.

3.3.12. Pentru conductele vechi la care lipsesc documentaţiile tehnice, cu ocazia examinării în laborator a probelor prelevate, se vor face şi analize pentru stabilirea compoziţiei chimice şi a caracteristicilor fizico-mecanice ale materialului tubular.

3.3.13. La conductele supuse coroziunii interioare dovedite vor trebui controlate anual, prin demontare, separatoarele care reţin lichidele. Separatoarele montate pe conducte situate în clasa de locaţie I, se vor înlocui la intervale de maxim 5 ani, la restul conductelor cu ocazia reparaţiilor capitale sau în cazul apariţiei defectelor de coroziune.

3.3.14. Probele de rezistenţă se vor efectua în funcţie de starea tehnică a conductei determinată în urma verificărilor de mai sus şi a informaţiilor asupra comportării conductei în procesul de exploatare, dar nu mai rar decât:

· pentru conducte în clasa 1 de locaţie: o dată la 10 ani;

· pentru conducte în clasa 2-4 de locaţie: o dată la 5 ani;

· pentru conducte care nu funcţionează mai mult de 6 luni consecutiv.

3.3.15. Probele de rezistenţă se vor executa potrivit prevederilor normativelor de proiectare şi de execuţie. 

3.3.16. Verificarea stării elementelor de susţinere a conductelor în zonele de traversări supraterane se va face la fiecare 6 luni şi va consta în urmărirea comportării cablurilor de rigidizare, a celor de pretensionare, a ancorelor, a articulaţiilor, a pilonilor, a pilelor de beton armat, a sistemului de fundaţii şi amenajări, aşezarea corectă a conductei pe reazem. 

3.3.17. Verificarea manevrabilităţii robinetelor montate pe conductă sau în staţiile de lansare/primire piguri se va face la 6 luni;

3.3.18. Verificarea sistemului de manevrare şi de introducere/extragere a pigului, inclusiv funcţionarea dispozitivelor de închidere/deschidere rapidă se va face anual şi ori de câte ori se vor folosi staţiile de lansare/primire piguri.

3.3.19. Rezultatele reviziei tehnice sunt consemnate în ANEXA 6 – RRT – Raport Revizie tehnică.

3.3.20. In ANEXA 11 se prezintă o sinteză a lucrărilor de mentenanţă de nivel 2-Revizii tehnice.

3.4.  Mentenanţă de nivel 3 - reparaţii curente

3.4.1. Reparaţiile curente, sunt lucrări planificate, care se execută periodic şi ori de câte ori este nevoie, în funcţie de starea tehnică a conductei, în scopul asigurării funcţionării în deplină siguranţă şi la parametrii proiectaţi.

3.4.2. Necesitatea acestor lucrări rezultă din verificările efectuate privind starea tehnică a conductei, precum şi din concluziile inspecţiilor periodice planificate.

3.4.3. Principalele lucrări care se execută în cadrul unei reparaţii curente sunt:

· refacerea izolaţiei anticorozive a tubulaturii şi/sau a accesoriilor conductei;

· reparaţii ale degradărilor constatate ale materialului conductei şi/sau ale accesoriilor conductei prin proceduri de sudare fără înlocuirea tubulaturii conductei;

· reparaţii ale degradărilor constatate ale materialului conductei şi/sau ale accesoriilor conductei prin proceduri de sudare cu înlocuirea unui cupon de conductă sau a unui element de conductă (cot, racord, teu);

· remedieri şi înlocuiri de armături (robinete, refulatoare, sifoane, separatoare, borne de schimbare direcţie etc.)

· verificarea şi completarea drenajelor şi a tuburilor de protecţie la traversări şi în vecinătatea obiectivelor sociale sau industriale;

· verificări şi completări la traversările aeriene (suporţi, cabluri, maluri);

· înlocuirea şarnierelor, care au reparat provizoriu un defect, prin aplicarea de manşoane sudate pe conductă;

· sistematizări şi modernizări de conducte de mică amploare, funcţie de modificările apărute în sistemul de conducte sau pentru îmbunătăţirea procesului tehnologic;

· intervenţii provizorii care impun scoaterea la suprafaţă sau decopertarea unor porţiuni de traseu afectate de alunecări de teren.

3.4.4. Lucrările de reparaţii curente se vor executa de echipe specializate, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare.

3.4.5. Sudorii utilizaţi la lucrările de reparare a conductelor trebuie să fie autorizaţi, iar materialele utilizate (ţevi, electrozi) trebuie să fie corespunzătoare.

3.4.6. Armăturile care se montează ca: robinete, refulatoare, separatoare etc., trebuie să fie probate în prealabil la o presiune de 1,5 ori mai mare decât presiunea la care urmează să lucreze.

3.4.7. Lucrările de reparaţie curentă se vor executa în conformitate cu graficele aprobate la nivelul operatorului economic pe baza unui program de lucru.

3.4.8. Programul de lucru se va întocmi după concluziile verificărilor cuprinse în fişa de constatare şi va cuprinde lucrările, tehnologia de execuţie, materialele şi modul de organizare, metodele de verificare. De asemenea, programul va cuprinde măsurile de sănătate şi securitate a muncii, de apărare împotriva incendiilor, precum şi pe cele de protecţie a mediului ambiant.

3.4.9. La terminarea lucrărilor de reparaţie curentă, care au necesitat scoaterea din funcţiune a conductei/ accesoriilor de conductă, se vor efectua următoarele probe de presiune:

· Tronsoanele noi de conductă se vor proba separat, la suprafaţă. Presiunea de rezistenţă şi timpul de probă vor fi în conformitate cu normativele în vigoare.

· După întregirea tronsonului nou la conducta veche, se vor controla integral sudurile de cuplare si se va efectua o probă de etanşeitate conform normativelor în vigoare.

3.4.10. La terminarea lucrărilor de reparaţie curentă se va întocmi RRC-RAPORT REPARAŢIE CURENTĂ, conform ANEXEI 7.
3.4.11. In ANEXA 12 se prezintă o sinteză a lucrărilor de mentenanţă de nivel 3-Reparaţii curente.

3.5.  Mentenanţă de nivel 4 - reparaţii capitale

3.5.1. Reparaţiile capitale sunt lucrări de intervenţie care se aplică la construcţii existente. Ele se supun cerinţelor specificate în HG nr. 28/2008-art. 3 d).
3.5.2. Reparaţiile capitale sunt acţiuni de mentenenţa preventivă desfăşurate în scopul de a menţine nivelul cerut de performanţă al unei conducte.

NOTA 1. Reparaţia capitală poate fi efectuată la intervale prestabilite de timp sau număr de intervenţii. 

NOTA 2. Reparaţia capitală poate necesita o demontare completă sau parţială a conductei.

3.5.3. Lucrările ce se vor executa în perioada reparaţiilor capitale planificate, sunt în principal:

· revizuirea pe traseul conductei şi completarea sau înlocuirea de ţevi sau cupoane corodate sau pe care se găsesc puncte de sudură, petice, şarniere, manşoane etc.;

· executarea de drenaje şi tuburi de protecţie în vecinătatea centrelor urbane şi rurale, a traversărilor de căi ferate şi de drumuri;

· consolidarea terenurilor instabile sau a malurilor de râuri din apropierea traseului conductelor;

· amenajări de staţii de protecţie catodică;

· repararea, completarea sau înlocuirea izolaţiei anticorozive deteriorate;

· repararea, refacerea, completarea, modificarea sau înlocuirea armăturilor, răsuflătorilor, căminelor, gărilor de godevil, traversări de ape mici, drumuri sau căi ferate etc., precum şi a instalaţiilor de protecţie catodică;

· executarea instalaţiilor de protecţie catodică, la conductele neprotejate;

· verificarea conductei prin încercarea la rezistenţă şi etanşeitate.

3.5.4. Reparaţia capitală a conductelor se va face pe baza unei documentaţii tehnice de proiectare intocmita de catre operatori economici autorizati ANRE. Documentaţia de proiectare va fi verificată de verificatori de proiecte atestaţi şi se va executa de către operatori economici autorizati ANRE, în urma obţinerii autorizaţiei de construire.

3.5.5. Procesele-verbale de recepţie a lucrărilor de reparaţie capitală cu documentele încercării la rezistenţă şi etanşeitate se vor păstra în cartea construcţiei, completându-se în fişa conductei datele necesare. PVRF - PROCES VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ.

CAP. 4. DEFINIREA DURATEI MINIME DE FUNCŢIONARE TEHNICĂ, CONFORMĂ CU NORMELE DE AMORTIZARE A MIJLOACELOR FIXE

4.1. Durata normală de funcţionare a conductelor aferente activităţii nereglementate 

4.1.1. Duratele normale de funcţionare, precum şi clasificarea mijloacelor fixe se aprobă prin hotărâri ale Guvernului pe baza consultării reprezentanţilor asociaţiilor patronale constituite la nivel naţional, conform Legii nr.15 din 24 martie 1994 şi HG 2139/2004. La determinarea lor se ţine seama de duratele tehnico-economice stabilite de proiectanţi şi producători prin cărţile sau documentaţiile tehnice ale mijloacelor fixe respective, precum şi de efectele uzurii morale.

4.1.2. Mijloacele fixe sunt clasificate (n grupe, subgrupe, clase şi subclase. 


Astfel mijloacele fixe amortizate au fost clasificate (n 3 grupe principale:

· Grupa 1 - Construcţii;

· Grupa 2 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;

· Grupa 3 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.

4.1.3. Catalogul prezentat în HG 2139/2004 cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie şi duratele normale de funcţionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar.

4.1.4. In tabelul de mai jos sunt extrase din catalog încadrările pentru diferite tipuri de conducte:

	1.9.
	Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, 

lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare

	1.9.1.
	Conducte* magistrale pentru transportul produselor petroliere, gazelor şi a lichidelor industriale, inclusiv traversările şi instalaţiile tehnologice, în afară de:
	20 - 30

	1.9.1.1.
	Conducte* magistrale pentru transportul produselor petroliere prevăzute cu protecţie catodică
	40 - 60

	1.9.2.
	Conducte de termoficare:
	

	1.9.2.1.
	- aeriene sau în canale de protecţie vizitabile
	20 - 30

	1.9.2.2.
	- în canale nevizitabile
	16 - 24

	1.9.3.
	Conducte, branşamente şi instalaţii tehnologice pentru distribuţia gazelor, produselor petroliere şi a lichidelor industriale din exteriorul şi interiorul construcţiilor
	12 - 18


*In cazul acestui capitol prin conducte se înţeleg conductele definite la cap. 1.2.1, mai puţin conductele pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale.
4.1.5. În catalog, pentru fiecare mijloc fix nou achiziţionat, se utilizează sistemul unor plaje de ani cuprinse între o valoare minimă şi una maximă, existând astfel posibilitatea alegerii duratei normale de funcţionare cuprinsă între aceste limite. Astfel stabilită, durata normală de funcţionare a mijlocului fix rămâne neschimbată până la recuperarea integrală a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din funcţiune.

4.2. Durata normală de funcţionare a conductelor aferente activităţii reglementate de înmagazinare subterană a gazelor naturale

4.2.1. Ordinul ANRE Nr. 22 din 25 mai 2012 de aprobare a “Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale” prin Anexa nr. 3 stabileste duratele reglementate pentru amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale, după cum urmează:

· Subgrupa 1.3 Conducte* colectoare şi magistrale (inclusiv instalaţiile tehnologice, dotările şi echipamentele aferente) - 40 ani. 

*In cazul acestui capitol prin conducte se înţeleg conductele definite la cap. 1.2.1, mai puţin conductele de alimentare din amonte şi cele pentru ape reziduale.
· Subgrupa 1.4 Sondele pentru injecţia/extracţia gazelor naturale din depozitele subterane (inclusiv sondele auxiliare, instalaţiile tehnologice, dotările şi echipamentele aferente) - 25 ani.

4.3. Prelungirea duratei normale de funcţionare a conductelor 

4.3.1. Prelungirea duratei de funcţionare a unor obiective/sisteme sau instalaţii aflate în funcţiune şi care aparţin sectorului de gaze naturale, se face pe bază de expertiză tehnică, conform Ordin ANRE nr. 22/2013-an. 4b-art. 9.e.

4.3.2. Expertiza tehnică poate fi efectuată de o persoană atestată conform Ordin ANRE nr. 22/2013.

CAP. 5. CERINŢE SPECIFICE DE MENTENANŢĂ
5.1. Reguli si metode de expertizare a starii tehnice a conductelor

5.1.1. Conform HG nr. 28/2008 orice lucrare de intervenţie la construcţiile existente va trebui să conţină concluziile raportului de expertiză tehnică (HG 28/2008-Anexa 2, art. 2).

5.1.2. Raportul de expertiză tehnică va fi întocmit de un expert tehnic atestat de ANRE (Ordin ANRE 22/2012).

5.1.3. Operatorul economic va prelua concluziile Raportului de expertiză tehnică şi va dispune efectuarea lucrărilor recomandate în acesta.
CAP. 6. CerinŢe generale DE MentenanŢĂ
6.1. Pregătirea activităţilor de mentenanţă
6.1.1. Se va defini REGISTRUL TIPURILOR DE INTERVENŢII, care va specifica clasa tehnică a intervenţiei. Gruparea se va face pe cicluri de intervenţii care se asociază conductelor si accesoriilor. În general gruparea va fi dată de tipul de succesiune a intervenţiilor (ciclu sau repetitive).

6.1.2. Tipurile de intervenţii sunt:

1. Mentenanţă de nivel 1 – Inspecţii;

2. Mentenanţă de nivel 2 – Revizii tehnice;

3. Mentenanţă de nivel 3 – Reparaţii curente;

4. Mentenanţă de nivel 4 – Reparaţii capitale.

6.1.3. Accesoriile conductelor sunt specificate la cap. 1.2.3.

6.1.4. Se va defini REGISTRUL conductelor şi accesoriilor lor (mijloace fixe) pentru care se planifică, se înregistrează şi se urmăreşte activitatea de mentenanţă.

6.1.5. Se va defini REGISTRUL NORMATIVELOR DE LUCRĂRI DE MENTENANŢĂ.

6.1.6. Se va defini REGISTRUL LUCRĂRILOR DE MENTENANŢĂ, în care se vor înscrie toate activităţile de mentenanţă codificate conform ANEXEI 8.  

6.2. Fişe tehnologice de mentenanţă
6.2.1. Orice intervenţie de mentenanţă se va regăsi într-o fişă tehnologică. In acest document se vor înşirui operaţiile, materiile prime şi piesele de schimb care se folosesc curent într-un tip de reparaţie, conform ANEXEI 9.
6.3. Planificarea şi urmărirea activităţilor de mentenanţă
6.3.1. Se vor crea planuri de intervenţii - în baza unor criterii de selecţie a echipamentelor şi/ sau a intervenţiilor;

6.3.2. Se vor elabora programe de reparaţii pe bază de Comenzi de mentenanţă - coduri unice de identificare a execuţiei unei activităţi de mentenanţă, la nivelul comenzii şi pe baza fişelor tehnologice asociate. Se va determina necesarul de materii prime şi materiale, piese de schimb şi costurile efective cu manopera;

6.3.3. Comenzile de mentenanţă pot fi şi comenzi de achiziţie a serviciului de la terţe părţi.

6.3.4. Se va elabora documentaţia de lansare a lucrărilor de mentenanţă;

6.3.5. Se vor înregistra intervenţiile neplanificate.

6.4. Rapoarte

6.4.1. Fiecare intervenţie se va finaliza cu un document scris, care să ateste desfăşurarea activităţii. Documentul poate fi de tipul Raport, Comandă, Proces-verbal.

6.5. Urmărirea comportării în exploatare

6.5.1. Urmărirea comportării în exploatare este definită de Ordinul M.I.C. nr. 323/2000 privind aprobarea unor regulamente.

6.5.2. Urmărirea curentă este o activitate de observare a stării tehnice a construcţiei care corelată cu activitatea de (ntreţinere are ca rezultat menţinerea aptitudinii la exploatarea acesteia şi se efectuează pe toată durata de existenţă. Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală (liniară) după un program (ntocmit de către conducerea unităţii care are in proprietate constructiile si conductele.

6.5.3. Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice, regulate, periodice asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei, stabiliţi din foaia de proiectare sau (n urma unei expertize tehnice.

6.5.4. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice interesate, precum şi pentru construcţii aflate in exploatare cu evoluţii periculoase sau care se află (n situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei. In acest sens vezi prevederile Ordinului M.E.C./M.T.C.T./M.A.I. nr. 47/1203/509 din 2003, prezentate în paragrafele 6.5.7. şi 6.5.8.

6.5.5. (n cazul unei reparaţii capitale a unui tronson dintr-o conductă a cărei izolaţie nu mai corespunde sau este afectată de coroziune se va institui o urmărire specială asupra restului conductei care nu a fost (nlocuită şi se va (ntocmi  de către conducerea unităţii un program de urmărire pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice de către personalul de specialitate atestat.

6.5.6. Urmărirea specială nu conduce la (ntreruperea efectuării unei urmăriri curente, dar când se constată apariţia unor situaţii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea (n condiţii de siguranţă a conductei, proprietarul este obligat să solicite expertiză tehnică.

6.5.7. Ordinul M.E.C./M.T.C.T./M.A.I. nr. 47/1203/509 din 2003 instituie de asemenea pentru operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale, pe lângă activitatea de urmărire curentă a unor obiective/tronsoane de conductă, şi urmărirea specială a acestora, conform legislaţiei în vigoare, pentru următoarele situaţii privind existenţa unor construcţii executate anterior prezentei proceduri în zona de siguranţă ori în zona de protecţie a respectivelor obiective/tronsoane de conductă:

a. construcţii realizate legal care, datorită modificării normativelor tehnice, se află actualmente în zona de siguranţă a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol şi gaze naturale;

b. construcţii realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contravenţia s-a prescris, aflate în zona de siguranţă a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol şi gaze naturale;

c. construcţii realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contravenţia s-a prescris, aflate în zona de protecţie a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol şi gaze naturale;

d. construcţii autorizate sau realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contravenţia nu s-a prescris, aflate în zona de siguranţă ori în zona de protecţie a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol şi gaze naturale.

6.5.8. Urmărirea specială executată de către operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale constă, în principal, din:

· monitorizarea stării tehnice a conductelor şi echipamentelor şi luarea oricăror măsuri ce se impun pentru prevenirea accidentelor tehnice;

· sesizarea autorităţilor locale când se constată executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale sau extindere a construcţiilor.

ANEXA 1

DEFINITII, teRminologie SI ABREVIERI SPECIFICE ACTIVITATII DE MENTENANŢĂ
A. DEFINITII

1. Avarie: Stare a unei conducte/instalaţii caracterizată prin incapacitatea de a îndeplini funcţia cerută, cu excepţia perioadei din timpul mentenanţei preventive sau a altei acţiuni planificate sau a lipsei de resurse externe. 
2. Aviz tehnic: documentul emis în urma analizei unei documentaţii tehnice, care atestă respectarea condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare (conform L 127/2014).
3. Conformitate: Indeplinirea în totalitate a cerinţelor specificate. 

4. Diagnosticare defect: Acţiuni întreprinse pentru recunoaşterea defectului, localizarea acestuia şi identificarea cauzelor.

5. Defect/Defectare: Imposibilitatea unei conducte/instalaţii de a realiza funcţia cerută. 

Nota 1: După defectare conducta/instalaţia are o avarie care poate fi totală sau parţială;

Nota 2: Defectarea este un „eveniment” şi este diferită de „avarie”, care defineşte o stare;

Nota3: Conceptul, aşa cum este definit, nu se aplică articolelor care constau numai în software.

6. Degradare: Înrăutăţirea stării fizice cauzată de timp, de folosire sau de altă cauză externă. 
Nota 1: Degradarea poate duce la defectare;
Nota 2: In contextul unui sistem, degradarea poate fi cauzată de asemenea de defectări în interiorul sistemului (vezi  "stare degradată").
7. Durabilitate: Capacitatea unui articol de a îndeplini o funcţie cerută în condiţii date de folosire şi de mentenanţă, până când se atinge o condiţie de limitare.

Nota 1: O condiţie de limitare a unui articol poate fi caracterizată de sfârşitul duratei 

de utilizare a articolului respectiv;

Nota 2: Condiţia de limitare poate fi redefinită prin modificarea condiţiilor de 

operare.

8. 1) Durata de funcţionare (Definitie conform Legii nr. 123/2012 cu modificarile

               ulterioare): intervalul de timp în care un obiectiv din sectorul gazelor naturale

               realizează scopul pentru care a fost construit în condiţii de siguranţă şi de

               eficienţă economică, conform reglementărilor în vigoare;         

2) Durata de funcţionare (Definitie conform SR EN 13306): perioada de timp de

    la un moment dat până când se atinge o condiţie de limitare);  

     Nota : Condiţia de limitare poate fi o funcţie a ratei de defectare, o cerinţă de

      mentenanţă, o condiţie fizică, economică, vârsta, de uzura morală, modificarea

     cerinţelor de utilizare sau alţi factori relevanţi;

9. Durata de utilizare economică (amortizare) (Definitie conform Ordin ANRE 3055/2009-art.68): durata de viaţă utilă, aceasta reprezentând:

a. perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau

b. numărul unităţilor produse sau al unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de entitate prin folosirea activului respectiv.

10. Inspecţie: activitate de evaluare a conformităţii prin măsurare, observare sau testare a caracteristicilor relevante ale conductei. 

11. Mentenanţă: Combinaţia tuturor măsurilor tehnice, administrative şi manageriale realizate în timpul ciclului de viaţă al unei conducte, cu scopul menţinerii sau readucerii ei la o stare în care poate să realizeze funcţia cerută. 

12. Nivel de mentenanţă: Ordonarea problemelor de mentenanţă în funcţie de complexitate.

Nota 1: Aceste proble sunt împărţite pe nivele de creştere a complexităţii;

Exemple:

Nivelul 1 este caracterizat prin acţiuni simple care pot fi realizate cu un instructaj

               minim;

Nivelul 2 este caracterizat prin acţiuni de bază, care trebuie realizate de personal

               calificat, care utilizează proceduri detaliate;

Nivelul 3 este caracterizat prin acţiuni complexe, care trebuie realizate de

               personal tehnic calificat, care utilizează proceduri detaliate;

Nivelul 4 este caracterizat prin acţiuni care implică know+how al unei tehnici sau 

               tehnologii şi care trebuie realizate de personal tehnic calificat.

Notă: In acest tip de mentenanţă este foarte importantă urmarea tuturor

          procedurilor de safety.

Nivelul 5 este caracterizat prin acţiuni care implică cunoştinţe deţinute de

               producător sau de o companie specializată cu echipamente de suport

               logistic industrial.

Nota 2: Nivelul de mentenanţă poate să depindă de nivelul de subdivizare.
13. Stare funcţională: Starea unei conducte caracterizată prin faptul că ea poate îndeplini funcţia cerută, presupunând că resursele externe, dacă sunt necesare sunt, asigurate. 

14. Stare degradată: Starea în care capacitatea de a îndeplini funcţia cerută este redusă, dar se află în limitele de acceptabilitate. 

Notă: O stare degradată poate fi rezultatul unor avarii la nivelele inferioare de subdivizare (ex. un robinet avariat).

15. Stare nefuncţională: Starea unei conducte caracterizată printr-o avarie sau prin incapacitatea de a realiza funcţia cerută întrucât se află în timpul mentenanţei preventive. 

Nota 1: Această stare se referă la disponibilitatea conductei.
Nota 2: O stare nefuncţională se referă uneori la o stare de indisponibilitate internă.

16. Stare de indisponibilitate/oprire: Starea unei conducte caracterizată prin incapacitatea de a realiza funcţia cerută, oricare ar fi motivul. 

Notă: O stare de indisponibilitate se poate datora atât unei stări funcţionale, cât şi unei stări nefuncţionale.
17. Stare de indisponibilitate externă: Subdiviziune a unei stări de indisponibilitate, care apare atunci când conducta este în stare funcţională, dar lipsesc resursele externe sau este oprită din cauza unor acţiuni planificate, altele decât mentenenţa. 

18. Stare de funcţionare: Starea în care conducta funcţionează aşa cum se cere. 

19. Stare de repaus: Starea în care conducta este în stare funcţională, dar nu funcţionează pentru că nu este necesar. 

20. Stare de stand-by: Starea în care conducta este în stare funcţională, dar funcţionează numai pe bază de program cerut. 

21. Stare periculoasă: Starea în care un articol este evaluat ca fiind posibil să rănească o persoană, să degradeze un material sau să aibă alte consecinţe inacceptabile. 

22. Oprire a funcţionării: Oprire programată pentru mentenanţă sau pentru alte scopuri.

Notă: Oprirea funcţionării poate fi denumită de asemenea: oprire planificată”. 

23. Recondiţionare: Eveniment prin care, în urma unei defectări, este restabilită capacitatea de funcţionare cerută.

24. Reparare: acţiune fizică întreprinsă în scopul recondiţionării unei funcţii cerute a unui articol defect.

B. TERMINOLOGIE RECOMANDATĂ DE SR EN 13306 - „Mentenanţă. Terminologia mentenanţei”

	Nr. Crt.
	B1. LIMBA ROMANA-LIMBA ENGLEZĂ
	Nr. Crt.
	B2. LIMBA ENGLEZĂ - LIMBA ROMANA

	1. 
	Analiză defectare = failure analysis 10.3; 


	1. 
	Active maintenance time 9.10 = Timp de mentenanţă efectiv

	1. 
	Asigurare de piese de schimb = insurance spare part 3.6;


	2. 
	Active preventive maintenance task time  9.12 = Sarcina efectivă de timp de mentenanţă preventivă

	2. 
	Articol = item 3.1;


	3. 
	Active redundancy 4.9 = Redundanţa efectivă

	3. 
	Articol consumabil = consumable item 3.4;


	4. 
	Ageing failure 5.5 = Defectare din cauza îmbătrânirii

	4. 
	Articol reparabil = repairable item 3.3;


	5. 
	Asset (physical) 3.2 = Bunuri (fizice)



	5. 
	Avarie = fault 6.1;


	6. 
	Availability 4.1 = Disponibilitate

	6. 
	Avarie latentă = latent fault 6.3;


	7. 
	Common cause failures 5.7 = Cauze comune de defectare

	7. 
	Avarie parţială = partial fault 6.4;


	8. 
	Compliance test 8.3 = Test de conformitate

	8. 
	Bunuri (fizice) = asset (physical) 3.2
	9. 
	Condition based maintenance 7.3 = Mentenanţă bazată pe stare

	9. 
	Cauză defectare = failure cause 5.3
	10. 
	Condition monitoring 8.2 = Monitorizarea stării

	10. 
	Cauze comune de defectare = common cause failures 5.7
	11. 
	Conformity 4.6 = Conformitate

	11. 
	Ciclu de viaţă = life cycle 4.13
	12. 
	Constant failure period 9.21 = Perioada de defectare constantă

	12. 
	Criterii de defectare = failure criteria 5.15
	13. 
	Consumable item 3.4 = Articol consumabil

	13. 
	Conformitate = conformity 4.6
	14. 
	Corrective maintenance 7.5 = Mentenanţă corectivă

	14. 
	Costul ciclului de viaţă = life cycle cost 11.1
	15. 
	Corrective maintenance time 9.9 = Timp de mentenanţă corectivă

	15. 
	Defect = failure 5.1
	16. 
	Criticality (of a failure or a fault) 5.14 = Stare critică (a unei defectări sau a unei avarii)

	16. 
	Defectare cauzată de îmbătrânire = ageing failure 5.5
	17. 
	Deferred corrective maintenance 7.6 = Mentenanţă corectivă întârziată

	17. 
	Defectare cauzată de uzură = wear-out-failure 5.4
	18. 
	Degradation 5.6 = Degradare

	18. 
	Defectare ascunsă = hidden failure 5.11
	19. 
	Degraded state 6.6 = Stare degradată

	19. 
	Defectare neaşteptată = sudden failure 5.10
	20. 
	Dependability 2.7 = Fiabilitate

	20. 
	Defectare secundară = secondary failure 5.9
	21. 
	Disabled state 6.8 = Stare de indisponibilitate, oprire

	21. 
	Defectare primară = primary failure 5.8
	22. 
	Down state 6.7 = Stare nefuncţională

	22. 
	Defectare software = software fault 6.15
	23. 
	Down time 9.2 = Timp nefuncţional

	23. 
	Degradare = degradation 5.6
	24. 
	Durability 4.7 = Durabilitate

	24. 
	Diagnosticarea defectului = fault diagnosis 8.7
	25. 
	Early failure period 9.22 = Perioadă de defectare timpurie

	25. 
	Disponibilitate = availability 4.1
	26. 
	External disabled state 6.9 = Stare de dizabilitate externă

	26. 
	Durabilitate = durability 4.7
	27. 
	External disabled time 9.18 = Timp de dizabilitate externă

	27. 
	Durata de funcţionare = useful life 4.11
	28. 
	Failure 5.1= Defect

	28. 
	Fiabilitate = dependability 2.7
	29. 
	Failure analysis 10.3 = Analiză defectare

	29. 
	Fiabilitate = reliability 4.2
	30. 
	Failure cause 5.3 = Cauză defectare

	30. 
	Fiabilitate intrinsecă = intrinsic reliability 4.3
	31. 
	Failure criteria 5.15 = Criterii de defectare

	31. 
	Fiabilitate proprie = inherent reliability 4.3
	32. 
	Failure mechanism 5.12 = Mecanism de defectare

	32. 
	Funcţionare = operation 2.9
	33. 
	Failure mode 5.2 = Mod de defectare

	33. 
	Funcţia necesară = required function 2.6
	34. 
	Fault 6.1= Avarie

	34. 
	Imbunătăţire = improvement 8.12
	35. 
	Fault diagnosis 8.7 = Diagnosticarea defectului

	35. 
	Inregistrare a mentenanţei = maintenance record 10.5
	36. 
	Fault localization 8.8 = Localizarea defectului

	36. 
	Inspecţie = inspection 8.1
	37. 
	Fault masking 6.2 = Mascarea avariei

	37. 
	Intârziere logistică = logistic delay 9.13
	38. 
	Function check-out 8.4 = Verificarea funcţiei

	38. 
	Intârziere tehnică = technical delay 9.14
	39. 
	Hazardous state 6.13 = Stare periculoasă

	39. 
	Linie de mentenanţă = line of maintenance 10.2
	40. 
	Hidden failure 5.11 = Defectare ascunsă

	40. 
	Localizarea defectului = fault localization 8.8
	41. 
	Iidle state 6.11 = Stare de repaus

	41. 
	Managementul mentenanţei = maintenance management 2.2
	42. 
	Idle time 9.6 = Timp de aşteptare

	42. 
	Mascarea avariei = fault masking 6.2
	43. 
	Immediate corrective maintenance 7.7 = Mentenanţă corectivă imediată

	43. 
	Mecanism de defectare = failure mechanism 5.12
	44. 
	Improvement 8.12 = Imbunătăţire

	44. 
	Mentenabilitate = maintainability 4.4
	45. 
	Indenture level 3.7 = Nivel de subdivizare

	45. 
	Mentenanţă = maintenance 2.1
	46. 
	Inherent maintainability 4.5 = Mentenanţă proprie

	46. 
	Mentenanţă bazată pe stare = condition based maintenance 7.3
	47. 
	Inherent reliability 4.3 = Fiabilitate proprie



	47. 
	Mentenanţă corectivă = corrective maintenance 7.5
	48. 
	Inspection 8.1 = Inspecţie

	48. 
	Mentenanţă corectivă întârziată = deferred corrective maintenance 7.6
	49. 
	Insurance spare part 3.6 = Asigurare de piese de schimb

	49. 
	Mentenanţă corectivă imediată = immediate corrective maintenance 7.7
	50. 
	Intrinsic maintainability 4.5 = Mentenanţă intrinsecă

	50. 
	Mentenanţă intrinsecă = intrinsic maintainability 4.5
	51. 
	Intrinsic reliability 4.3 = Fiabilitate intrinsecă

	51. 
	Mentenanţă în operare = on line maintenance 7.10
	52. 
	Item 3.1= Articol

	52. 
	Mentenanţă în teren = on site maintenance 7.11
	53. 
	Item register 10.4 = Registru de articole

	53. 
	Mentenanţă proprie = inherent maintainability 4.5
	54. 
	Latent fault 6.3 = Avarie latentă

	54. 
	Mentenanţă obişnuită, de rutină = routine maintenance 8.5
	55. 
	Level of maintenance 7.13 = Nivel de mentenanţă

	55. 
	Mentenanţă programată = scheduled maintenance 7.8
	56. 
	Life cycle 4.13 = Ciclu de viaţă

	56. 
	Mentenanţă în afara terenului = remote maintenance 7.9
	57. 
	Life cycle cost 11.1 = Costul ciclului de viaţă

	57. 
	Mentenanţă efectuată de terţă parte = maintenance outsourcing 7.14
	58. 
	Line of maintenance 10.2 = Linie de mentenanţă

	58. 
	Mentenanţă eşalonată = maintenance echelon 10.2
	59. 
	Logistic delay 9.13 = Intârziere logistică

	59. 
	Mentenanţă predeterminată = predetermined maintenance 7.2
	60. 
	Maintainability 4.4 = Mentenabilitate

	60. 
	Mentenanţă predictivă = predictive maintenance 7.4
	61. 
	Maintenance 2.1 = Mentenanţă

	61. 
	Mentenanţă preventivă = preventive maintenance 7.1
	62. 
	Maintenance echelon 10.2 = Mentenanţă eşalonată

	62. 
	Mod de defectare = failure mode 5.2
	63. 
	Maintenance level 7.13 = Nivel de mentenanţă

	63. 
	Modificare = modification 8.13
	64. 
	Maintenance management 2.2 = Managementul mentenanţei

	64. 
	Monitorizarea stării = condition monitoring 8.2
	65. 
	Maintenance objective 2.3 = Obiectivul mentenanţei

	65. 
	Nivel de subdivizare = indenture level 3.7
	66. 
	Maintenance outsourcing 7.14 = Mentenanţă efectuată de terţă parte

	66. 
	Nivel de mentenanţă = level of maintenance 7.13
	67. 
	Maintenance plan 2.5 = Plan de mentenanţă

	67. 
	Nivel de mentenanţă = maintenance level 7.13
	68. 
	Maintenance record 10.5 = Inregistrare a mentenanţei

	68. 
	Obiectivul mentenanţei = maintenance objective 2.3
	69. 
	Maintenance schedule 8.16 = Program de mentenanţă

	69. 
	Operator de mentenanţă = operator maintenance 7.12
	70. 
	Maintenance strategy 2.4 = Strategia de mentenanţă

	70. 
	Piese de schimb = spare part 3.5
	71. 
	Maintenance support 10.1 = Suport de mentenanţă

	71. 
	Perioadă de defectare cauzată de uzură = wear-out failure period 9.20
	72. 
	Maintenance task preparation 8.15 = Pregătirea necesarului pentru mentenanţă

	72. 
	Plan de mentenanţă = maintenance plan 2.5
	73. 
	Maintenance time 9.7 = Timpul de mentenanţă

	73. 
	Pregătirea necesarului pentru mentenanţă = maintenance task preparation 8.15
	74. 
	Mean failure rate 4.12 = Rata medie de defectare

	74. 
	Perioada de defectare constantă = constant failure period 9.21
	75. 
	Mean operating time between failures 11.2 = Timpul mediu de funcţionare între defectări

	75. 
	Perioadă de defectare timpurie = early failure period 9.22
	76. 
	Mean repair time 11.4 = Timpul mediu de reparare

	76. 
	Program de mentenanţă = maintenance schedule 8.16
	77. 
	Mean time between failures 11.3 = Timpul mediu dintre defectări

	77. 
	Rata medie de defectare = mean failure rate 4.12
	78. 
	Mean time to restoration 11.5 = Timpul mediu până la recondiţionare

	78. 
	Recondiţionare = restoration 8.9
	79. 
	Modification 8.13 = Modificare

	79. 
	Reconstruire = rebuilding 8.14
	80. 
	MRT 11.4 = Timpul mediu de reparare

	80. 
	Redundanţă = redundancy 4.8
	81. 
	MTBF 11.2 = Timpul mediu de funcţionare între defectări

	81. 
	Redundanţa efectivă = active redundancy 4.9
	82. 
	MTTR 11.5 = Timpul mediu până la recondiţionare

	82. 
	Redundanţă în standby = standby redundancy 4.10
	83. 
	Obsolescence (for maintenance purposes) 4.14 = Uzura morală (în scopuri de întreținere)

	83. 
	Registru de articole = item register 10.4
	84. 
	On line maintenance 7.10 = Mentenanţă în operare

	84. 
	Reparare = repair 8.10
	85. 
	On site maintenance 7.11 = Mentenanţă în teren

	85. 
	Reparare temporară = temporary repair 8.11
	86. 
	Operating state 6.10 = Stare de funcţionare

	86. 
	Reparaţie capitală = overhaul 8.6
	87. 
	Operating time 9.3 = Timp de operare

	87. 
	Sarcina efectivă de timp pentru mentenanţă preventivă = active preventive maintenance task time 9.12
	88. 
	Operating time between failures 9.17 = Timp de funcţionare între defectări

	88. 
	Severitate (a unei defectări sau a unei avarii) = severity (of a failure or a fault) 5.13
	89. 
	Operating time to failure 9.15 = Timp de funcţionare până la defectare

	89. 
	Stare critică (a unei defectări sau a unei avarii) = criticality (of a failure or a fault) 5.14
	90. 
	Operation 2.9 = Funcţionare

	90. 
	Stare degradată = degraded state 6.6
	91. 
	Operator maintenance 7.12 = Operator de mentenanţă

	91. 
	Stare funcţională = up state 6.5
	92. 
	Outage 6.8 = Stare de indisponibilitate

	92. 
	Stare de funcţionare = operating state 6.10
	93. 
	Overhaul 8.6 = Reparaţie capitală

	93. 
	Stare de indisponibilitate, oprire = disabled state 6.8
	94. 
	Partial fault 6.4 = Avarie parţială

	94. 
	Stare de indisponibilitate = outage 6.8
	95. 
	Predetermined maintenance 7.2 = Mentenanţă predeterminată

	95. 
	Stare nefuncţională = down state 6.7
	96. 
	Predictive maintenance 7.4 = Mentenanţă predictivă

	96. 
	Stare de dizabilitate externă = external disabled state 6.9
	97. 
	Preventive maintenance 7.1 = Mentenanţă preventivă

	97. 
	Stare periculoasă = hazardous state 6.13
	98. 
	Preventive maintenance time 9.8 = Timp mentenanţă preventivă

	98. 
	Stare de repaus = idle state 6.11
	99. 
	Primary failure 5.8 = Defectare primară

	99. 
	Stare de standby = standby state 6.12
	100. 
	Rebuilding 8.14 = Reconstruire

	100. 
	Strategia de mentenanţă = maintenance strategy 2.4
	101. 
	Redundancy 4.8 = Redundanţă

	101. 
	Suport de mentenanţă = maintenance support 10.1
	102. 
	Reliability 4.2 = Fiabilitate

	102. 
	Test de conformitate = compliance test 8.3
	103. 
	Remote maintenance 7.9 = Mentenanţă în afara terenului

	103. 
	Timp de aşteptare = idle time 9.6
	104. 
	Rrepair 8.10 = Reparare

	104. 
	Timp de dizabilitate externă = external disabled time 9.18
	105. 
	Repair time 9.11 = Timp de reparare

	105. 
	Timp de funcţionare între defectări = operating time between failures 9.17
	106. 
	Repairable item 3.3 = Articol reparabil

	106. 
	Timp de funcţionare până la defectare = operating time to failure 9.15
	107. 
	Required function 2.6 = Funcţie necesară

	107. 
	Timpul dintre două avarii = time between failures 9.16
	108. 
	Required time 9.4 = Timp necesar

	108. 
	Timp funcţional = up time 9.1
	109. 
	Restoration 8.9 = Recondiţionare

	109. 
	Timp nefuncţional = down time 9.2
	110. 
	Routine maintenance 8.5 = Mentenanţă obişnuită, de rutină

	110. 
	Timpul mediu de funcţionare între defectări = mean operating time between failures 11.2
	111. 
	Scheduled maintenance 7.8 = Mentenanţă programată

	111. 
	Timpul mediu dintre defectări = mean time between failures 11.3
	112. 
	Secondary failure 5.9 = Defectare secundară

	112. 
	Timpul mediu de reparare = mean repair time 11.4
	113. 
	Severity (of a failure or a fault) 5.13 = Severitate (a unei defectări sau a unei avarii)

	113. 
	Timpul mediu de reparare = MRT 11.4
	114. 
	Software fault 6.15 = Defectare software

	114. 
	Timpul mediu până la recondiţionare = mean time to restoration 11.5
	115. 
	Spare part 3.5 = Piese de schimb

	115. 
	Timpul mediu până la recondiţionare = MTTR 11.5
	116. 
	Standby redundancy 4.10 = Redundanţă în standby

	116. 
	Timpul mediu de funcţionare între defectări = MTBF 11.2
	117. 
	Standby state 6.12 = Stare de standby

	117. 
	Timpul de mentenanţă = maintenance time 9.7
	118. 
	Standby time 9.5 = Timp de standby

	118. 
	Timp de mentenanţă corectivă = corrective maintenance time 9.9
	119. 
	Sudden failure 5.10 = Defectare neaşteptată

	119. 
	Timp de mentenanţă efectiv = Active maintenance time 9.10
	120. 
	Technical delay 9.14 = Intârziere tehnică

	120. 
	Timp mentenanţă preventivă = preventive maintenance time 9.8
	121. 
	Temporary repair 8.11 = Reparare temporară

	121. 
	Timpul necesar = required time 9.4
	122. 
	Time between failures 9.16 = Timpul dintre două avarii

	122. 
	Timp de operare = operating time 9.3
	123. 
	Ttime to restoration 9.19 = Timp pentru recondiţionare

	123. 
	Timp de reparare = repair time 9.11
	124. 
	Up state 6.5 = Stare funcţională

	124. 
	Timp de standby = standby time 9.5
	125. 
	Up time 9.1 = Timp funcţional

	125. 
	Timp pentru recondiţionare = time to restoration 9.19
	126. 
	Useful life 4.11 = Durata de funcţionare

	126. 
	Uzura morală (în scopuri de întreținere) = obsolescence (for maintenance purposes) 4.14
	127. 
	Wear-out failure period 9.20 = Perioadă de defectare cauzată de uzură

	127. 
	Verificarea funcţiei = function check-out 8.4
	128. 
	Wear-out-failure 5.4 = Defectare cauzată de uzură


C. ABREVIERI 
RITC - RAPORT INSPECŢIE TRASEU CONDUCTĂ;

RRT – RAPORT REVIZIE TEHNICĂ;

RRC – RAPORT REPARATIE CURENTĂ;

PVRF - PROCES VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ;

ANEXA 2

LEGI, PRESCRIPŢII, STANDARDE, NORMATIVE CE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITĂŢILE DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII


Prezenta normă tehnică face referiri explicite şi implicite la acte legislative, prescripţii tehnice, standarde şi alte reglementări naţionale.

1.2.1. Legi, hotărâri, ordine

1. Legea nr. 10/95 privind calitatea în construcţii, cu modificări ulterioare;

2. Legea nr. 123/2012-Legea energiei si gazelor naturale cu modificările ulterioare date de Legea nr. 127-2014;

3. Legea nr. 238/2004-Legea petrolului cu modificările ulterioare date de Legea nr. 127-2014;

4. Legea nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, republicată în M.O.R., partea 1, nr. 242/1999;

5. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active  corporale şi necorporale, aprobate prin HGR 909/1997, cu modificările ulterioare şi republicată în M.O.R. , partea 1 nr. 4/1998;

6. Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

7. HG 2139/2006 – Hotarare pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare ale mijloacelor fixe;

8. HG 273/1994 (MO 193/28.07.1994) – Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

9. HG 925/1995 – Regulament de verificare şi expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

10. HG 766/1997 – Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;

11. HGR nr. 51/1996 – privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie;

12. HG nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

13. HG nr. 1022/2002 privind „Produse şi servicii care pot pune în pericol viaţă, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului”;

14. HG nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune;

15. HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;

16. Ordinul ANRE nr. 22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale;
17. Ordinul ANRE nr. 22/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea                 verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale; 

18. Ordinul M.F.P. nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
19. Ordinul M.I.C. nr. 323/2000 privind aprobarea unor regulamente, după cum urmează:

· Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi, utilizate la lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

· Regulamentul privind verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a lucrărilor de montaj pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

· Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

13. Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993, privind „Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei” şi „Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare”;

14. Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 187/2002 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte ale gazelor naturale;

15. Ordin nr. 47/1203/509-2003 al ministrului economiei şi comerţului, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor  amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale. 

1.2.2. Prescripţii tehnice, normative, standarde

1. PT pentru montarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor sub presiune pentru transportul gazelor naturale – aprobate cu O.M.M.P.G. nr. 1574/76;

2. P95 – 77: Normativ tehnic de reparaţii capitale la clădiri şi construcţii speciale cu articolele anulate prin Ordinul nr. 12/N din 1994 emis de MLPAT;

3. P 130 – 1999 – Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor;
4. SR EN 13306 – Mentenanta. Terminologia mentenantei.
Anexa 3

F1. Fişa privind caracteristici tehnice conductA
nr. DE ÎNREGISTRARE ....*

	Nr. Crt.
	Denumire articol
	

	1
	Incadrarea conductei, conform punctului 1.2.1
	

	2
	Nr. identificare al proiectului tehnic (PT)
	

	3
	Denumirea completă a PT
	

	4
	Operatorul economic care a elaborat PT
	

	5
	Diametrul [mm];
	

	6
	Lungimea [km];
	

	7
	Presiunea maximă admisibilă de operare [bar];
	

	8
	Punctele de delimitare a conductei
	

	9
	Nr. plan de situaţie traseu conductă*
	

	10
	Nr. Bază de date privind înregistrarea GIS**
	

	11
	Data punerii în funcţiune
	

	12
	Materialul conductei
	

	
	
	

	*  Orice conductă va avea propria fişă privind caracteristicile tehnice şi va avea un număr de înregistrare.

** În cazul conductelor care nu au planuri de situaţie şi pentru care nu există bază de date GIS se va face identificarea traseului cu detectoare de conducte subterane şi cu GPS-uri de mare precizie, se vor întocmi planurile de situaţie şi se vor introduce în sistemul GIS!


ANEXA 4

F2. FIŞA CONDUCTEI DE GAZE

	Secţia de producţie..........................................

Structura ................................................

	1. Caracteristici tehnice conductă - Vezi F1. Fişa privind caracteristici tehnice ale conductei

	2. Anul punerii în funcţiune a conductei:

	3. Schiţa traseu conductă cu indicare posibilităţi de acces la tronson: şosele, căi ferate, drumuri forestiere etc.; (Vezi anexa 1 la F2)


	4. Schiţă clase locaţie +poziţiile accesoriilor amplasate pe tronson; obiective de interes în zona de siguranţă a tronsonului de conductă etc.; (Vezi anexa 2 la F2)



	5. Inspecţia traseului conductei – conform Raport inspecţie traseu

	Raport inspecţie traseu-RITC, conform Anexei 4.1

	Nr. raport inspecţie traseu-RITC
	Raport

Lunar / 
saptamanal
	Observatii

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	6. Zonele cu probabilitate mare a solicitărilor exterioare accidentale

	Tipul solicitarii exterioare accidentale
	Există
	Data manifestării
	De la km
	La km
	Documentul cu rezultatele inspecţiei traseului

	Inundaţii
	
	
	
	
	Raport inspecţie traseu-RITC, conform Anexei 4.1

	Torente
	
	
	
	
	

	Alunecări
de teren
	
	
	
	
	

	Cutremure
	
	
	
	
	

	Intervenţii de terţă parte
	
	
	
	
	


	7. Caracteristicile mecanice ale oţelului materialului tubular

	Caracteristici
	
	De la km
	La km
	Observaţii

	Standard ţeavă
	
	
	
	

	Marca oţelului
	
	
	
	

	Tipul de fabricaţie ţeavă
	
	
	
	

	Rt0,5, Mpa,  min.
	
	
	
	

	Rm, Mpa, min.
	
	
	
	

	Af,  %, min.
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	8. Monitorizarea stării conductei

	Tip de monitorizare
	Frecvenţa aplicării
	Documentul cu rezultatele verificării

	
	Lunar/trimestrial/ semestrial/anual
	

	Verificarea scăpărilor de gaze
	Lunar
	

	Verificarea rezistivităţii solului
	4 ani/7ani
	

	Curăţire cu instrumente de tip PIG
	Anual
	

	Verificarea in-line cu PIG inteligent
	10 ani –clasa de locaţie 1;

5ani –clasa de locaţie 2-4.
	

	Proba de rezistenta
	-10 ani –clasa de locaţie 1;

-5ani –clasa de locaţie 2-4;

-După o intervenţie de mentenanţă nivel 3;

-După o intervenţie de mentenanţă de nivel 4;

-După mai mult de 6 luni de nefuncţionare conductă.
	

	
	
	

	
	
	


	9. Starea de degradare şi incidente

	Starea de degradare / incidente
	Codul,

conf. Anexa 4
	Locul producerii
	Data,

ZZ/LL/AN
	Scăpari gaze, Sm3
	Data programării efectuării intervenţiei
	Documentaţia de constatare şi de mentenanţă

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	10. Intervenţii

	Intervenţia
	Locul intervenţiei
	Cine a efectuat intervenţia
	Data începere intervenţie,

ZZ/LL/AN
	Data sfârşit intervenţie,

ZZ/LL/AN
	Documentaţia de efectuare intervenţie
	Proces verbal recepţie a lucrării de intervenţie

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1. Anexa 1 a F2- Schiţa traseu conductă cu indicare posibilităţi de acces la tronson: şosele, căi ferate, drumuri forestiere, etc;

2. Anexa 2 a F2- Schiţă clase locaţie + poziţiile accesoriilor amplasate pe tronson; obiective de interes în zona de siguranţă a tronsonului de conductă etc.
Persoana care gestionează fişa: (Nume, prenume, funcţie, nr. autorizaţie ANRE)

Semnătura:

ANEXA 4.1

RITC - RAPORT INSPECŢIE TRASEU CONDUCTĂ
LUNAR/ SĂPTĂMÂNAL

NR.... DIN DATA.....

	Nr. Crt.
	Denumire articol
	

	1
	Incadrarea conductei
	Conductă de producţie, inclusiv conductă alimentare din amonte

	
	
	Conductă înmagazinare

	2
	Nr. identificare al proiectului tehnic (PT)
	

	3
	Denumirea completă a PT
	

	4
	Operatorul economic care a elaborat PT
	

	5
	Diametrul [mm];
	

	6
	Lungimea [km];
	

	7
	Presiunea maximă admisibilă de operare [bar];
	

	8
	Punctele de delimitare a conductei
	

	9
	Schiţă clase locaţie + poziţiile accesoriilor amplasate pe tronson; obiective de interes în zona de siguranţă a tronsonului de conductă etc.
	Anexa 2 a F2


	Măsurare şi înregistrare presiune, bar

	Data
	Punct iniţial conductă
	Punct final conductă
	Punct racord R1
	Punct racord R2
	Domeniul de măsurare echipament
	Clasa de precizie a echipament măsurare

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Inspecţia traseului

	Clasa de locaţie
	De la km
	La km
	Aspecte de investigat

	
	
	
	Emanaţii de gaze sau scurgeri lichide
	In zona de siguranţă a conductei
	Degradare, cod

	
	
	
	
	Execuţie lucrări 
	Lucrări existente devenite periculoase 
	Inundaţii, torente,  alunecări teren, cutremure
	

	
	
	
	Da/Nu
	Da/Nu
	Da/Nu
	Da/Nu
	Cod

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	Accesorii
	
	
	
	
	
	
	


Aspectele sesizate în urma inspecţiei au fost tratate şi rezolvate astfel:

I. la nivelul sectorului:..............;

II. au fost transmise pentru soluţionare la............, următoarele.......

Persoana care gestionează fişa: (Nume, prenume, funcţie, nr. autorizaţie ANRE)

Semnătura:

ANEXA 5

CODIFICAREA STĂRII DE DEGRADARE

Diagnosticarea stării de degradare cuprinde:

· recunoaşterea degradării;
· localizarea acesteia;
· identificarea cauzei degradării;
· şi eventual să indice şi efectul privind posibilele scăpări de gaze. 
Codul stării de degradare este compus din: X1X2X3-Y1Y2Y3-Z, 

Unde:

X1X2X3 - reprezintă recunoaşterea şi localizarea degradării, conform Anexa 5.1;

· X1 = localizarea pe corpul ţevilor sau al îmbinării sudate;

· X2 = prezintă natura degradării; 

· X3 = configuraţia (dimensiunea) degradării.

Y1Y2Y3 - reprezintă cauza degradării, conform Anexa 5.2;

· Y1 = clasa degradării;

· Y2 = categoria degradării;

· Y3 = tipul degradării.

Z – reprezintă efectul degradării;

· Z = ET, care nu afectează etanşeitatea conductei;

· Z = SG, care produce scăpări de gaze.  

De exemplu:

 La o conductă a apărut o stare degradată, ca efect al intervenţiei unei terţe parte, care poate genera cedări întârziate. Degradarea este localizată pe corpul tubulaturii şi are forma unei indentaţii. Degradarea nu afectează etanşeitatea conductei.

Din anexa 5.1 se bifează grupul X1X2X3, respectiv TPI;

Din anexa 5.2 se bifează grupul Y1Y2Y3, respectiv C1b;

Efectul degradării este descris de ET. 

In concluzie codul stării de degradare este următorul: TPI-C1b-ET.
ANEXA 5.1

CODIFICARE REPREZENTÂND DEFINIREA STĂRII DE DEGRADARE – X1X2X3

	X1 Localizarea degradării
	X2 Natura degradării
	X3 Configuraţia degradării

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	T
	Degradare localizată pe ţevi sau pe corpul accesoriilor
	P
	Degradare geometrică, produsă prin deformare locală plastică
	I
	Indentaţii

	
	
	
	
	S
	Scobituri

	
	
	L
	Degradare tip lipsă material, produsă prin coroziune sau eroziune
	Z
	Zone de subţiere loclă

	
	
	
	
	P
	Ciupituri

	
	
	
	
	N
	Şanţuri

	
	
	F
	Degradare de tip fisură sau crăpătură
	F
	Fisură/crăpătură

	S
	Degradare localizată pe îmbinările sudate
	P
	Degradare geometrică, produsă prin deformare locală plastică
	I
	Indentaţii

	
	
	
	
	S
	Scobituri

	
	
	L
	Degradare tip lipsă material, produsă prin coroziune sau eroziune
	Z
	Zone de subţiere loclă

	
	
	
	
	P
	Ciupituri

	
	
	
	
	N
	Şanţuri

	
	
	F
	Degradare de tip fisură sau crăpătură
	F
	Fisură/crăpătură


Notă : Codul X1X2X3 se obţine prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloanele 1, 3, 5! 

ANEXA 5.2

CODIFICARE REPREZENTÂND CAUZA DEGRADARII – Y1Y2Y3

	Y1 Clasa degradării
	Y2 Categoria degradării
	Y3 Tipul degradării

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	Factori dependenţi de timp
	1
	Produs de coroziune exterioară
	a
	Degradare tip coroziune exterioară

	
	
	2
	Produs de coroziune interioară
	a
	Degradare tip coroziune interioară

	
	
	3
	Produs de coroziune fisurantă sub tensiune
	a
	Degradare tip coroziune fisurantă sub tensiune

	B
	Factori stabili
	1
	Defect de fabricaţie
	a
	Defect fabricaţie a îmbinării sudate a ţevii

	
	
	
	
	b
	Defect fabricaţie a ţevii

	
	
	2
	Defect de construcţie
	a
	Defect construcţie a îmbinării sudate dintre ţevi

	
	
	
	
	b
	Bucle sau cute la ţevile curbate

	
	
	
	
	c
	Degradare a elementului filetat al tubulaturii

	
	
	3
	Degradare a accesoriilor conductei
	a
	Degradare de etanşeitate a îmbinării cu flanşe

	
	
	
	
	b
	Degradare de funcţionare incorectă robinet

	
	
	
	
	c
	Cedare îmbinare cu flanşe sau corp robinet

	
	
	
	
	d
	Alte degradări la accesorii

	C
	Factori independenţi de timp
	1
	Degradare produsă prin intervenţie terţă parte
	a
	Deteriorare mecanică de terţă parte generatoare de cedare imediată

	
	
	
	
	b
	Deteriorare mecanică de terţă parte generatoare de cedare întârziată

	
	
	
	
	c
	Deteriorare prin acţiune ilicită

	
	
	2
	Degradare produs prin operare incorectă
	a
	Degradare de operare incorectă

	
	
	3
	Degradare produs prin solicitări climatice/ teren
	a
	Degradare cauzată de temperatură scăzută

	
	
	
	
	b
	Degradare cauzată de trăsnet

	
	
	
	
	c
	Degradare cauzată de ploi/inundaţii

	
	
	
	
	d
	Degradare cauzată de alunecări de teren/ cutremure


Notă: Codul Y1Y2Y3 se obţine prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloanele 1, 3, 5! 

ANEXA 6 

RRT - RAPORT REVIZIE TEHNICĂ
1. Data efectuării reviziei tehnice: ....

2. Obiectivul reviziei:

3. Cine efectuează revizia tehnică: ......

4. Starea exterioară a conductei/a accesoriilor etc.
· Aspectul investigat: ....................;

· Modul de investigare: .................;

· Caracteristici de măsurat............;

· Rezultate.....................................;

5. Starea interioară a conductei/a accesoriilor etc.
· Aspectul investigat: ....................;

· Modul de investigare: .................;

· Caracteristici de măsurat............;

· Rezultate.....................................;

6. Starea elementelor de susţinere a conductei/a accesoriilor etc.
· Aspectul investigat: ....................;

· Modul de investigare: .................;

· Caracteristici de măsurat............;

· Rezultate.....................................;

7. Verificarea manevrabilităţii robinetelor montate pe conducte/la accesorii etc.
· Aspectul investigat: ....................;

· Modul de investigare: .................;

· Caracteristici de măsurat............;

· Rezultate.....................................;

8. Verificarea sistemului de manevrare şi de introducere/extragere a pigului, inclusiv funcţionarea dispozitivelor de închidere/deschidere rapidă.

· Aspectul investigat: ....................;

· Modul de investigare: .................;

· Caracteristici de măsurat............;

· Rezultate.....................................;

Aspectele sesizate în urma reviziei tehnice au fost tratate şi rezolvate astfel:

I. la nivelul sectorului:..............;

II. au fost transmise pentru soluţionare la............, următoarele.......

Persoana care gestionează fişa: (Nume, prenume, funcţie, nr. autorizaţie ANRE)

Semnătura:

ANEXA 7 

RRC - RAPORT REPARAŢIE CURENTĂ
1. Data efectuării reparaţiei curente: ....

2. Obiectivul reparaţiei:

3. Cine efectuează reparaţiei curente: ......

4. Starea exterioară a conductei/a accesoriilor etc.
· Aspectul investigat: ....................;

· Modul de investigare: .................;

· Caracteristici de măsurat............;

· Rezultate.....................................;

5. Starea interioară a conductei/a accesoriilor etc.
· Aspectul investigat: ....................;

· Modul de investigare: .................;

· Caracteristici de măsurat............;

· Rezultate.....................................;

6. Starea elementelor de susţinere a conductei/a accesoriilor etc.
· Aspectul investigat: ....................;

· Modul de investigare: .................;

· Caracteristici de măsurat............;

· Rezultate.....................................;

7. Verificarea manevrabilităţii robinetelor montate pe conducte/la accesorii etc.
· Aspectul investigat: ....................;

· Modul de investigare: .................;

· Caracteristici de măsurat............;

· Rezultate.....................................;

8. Verificarea sistemului de manevrare şi de introducere/extragere a pigului, inclusiv funcţionarea dispozitivelor de închidere/deschidere rapidă.

· Aspectul investigat: ....................;

· Modul de investigare: .................;

· Caracteristici de măsurat............;

· Rezultate.....................................;

Aspectele sesizate în urma reparatiei curente au fost tratate şi rezolvate astfel:

III. la nivelul sectorului:..............;

IV. au fost transmise pentru soluţionare la............, următoarele.......

Persoana care gestionează fişa: (Nume, prenume, funcţie, nr. autorizaţie ANRE)

Semnătura:

ANEXA 8

CODIFICARE ACTIVITATE MENTENANŢĂ
Codul de gestionare a activităţii de mentenanţă se va compune astfel: 

X1-X2-X3-X4X5-X6
Primul caracter, X1, reprezintă clasificarea conductelor din punct de vedere funcţional:

A-conducte de alimentare din amonte;

B-conducte aferente sistemului de înmagazinare subterană.

Al doilea caracter, X2, reprezintă elementele structurale ale unei conducte:

1-materialul tubular;

2-robinete;

3-refulatoare/descărcătoare de presiune;

4-separatoare de lichide sau sifoane amplasate pe traseul conductelor;

5-staţii de lansare/primire dispozitive de curăţire/inspectare conducte;

6-traversări de obstacole naturale sau artificiale (ape curgătoare, ape stătătoare, văi, căi ferate, drumuri, etc).

7-echipamente de automatizare şi control;

8-echipamente de monitorizare coroziune.

Al treilea caracter, X3, reprezintă tipul de mentenanţă aplicat:

1-mentenanţă predictivă predeterminată; 
2-mentenanţă predictivă bazată pe starea de funcţionare;

3-mentenanţă corectivă.

Al patrulea si al cincilea caracter, X4X5, reprezintă nivelul de mentenanţă cerut:

L1-mentenanţă de nivel 1;

L2-mentenanţă de nivel 2;

L3-mentenanţă de nivel 3;

L4-mentenanţă de nivel 4.

Al şaselea caracter, X6, reprezintă locul unde se poate aplica mentenanţa:

1-mentenanţă aplicată cu conducta în funcţiune; 

2-mentenanţă aplicată cu conducta oprită din funcţiune;

3-mentenanţă aplicată în atelier.

Exemplu de codificare a activităţii de mentenanţă:

Se presupune că are loc o dezetanşare a unui robinet montat pe o conductă, codul degradării este B2d-TLZ-SG (conform Anexei nr. 5). Robinetul aparţine unei conducte aferente instalaţiei de producţie de gaze naturale. Se va aplica o mentenanţă cu conducta în funcţiune.

Evenimentul se va codifica astfel: A21L11.

ANEXA 9

FIŞA TEHNOLOGICĂ DE MENTENANŢĂ
1. DATE GENERALE

Nr. Fişei F1-privind caracteristici tehnice conductă:......(ANEXA 3)

Secţia de producţie.......................................... 

Structura ................................................

2. DATE PRIVIND LOCALIZAREA LUCRĂRII DE MENTENANŢĂ
2.1. Codul stării de degradare: .......(ANEXA 5);

2.2. Descrierea conţinutului şi volumului lucrării:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3. Tehnologia de reparare aleasă: ..........................................................

............................................................................................................................................

4. Asigurarea accesului la locul lucrării: 

Data începerii lucrării: ..............; Termenul de finalizare: ........................;

	Operaţia
	Conţinutul operaţiei
	Volumul operaţiei
	Procedura de efectuare*
	Norma de timp

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* pentru operaţiile care nu au o procedură calificată trebuie să se completeze tabelele de mai jos!

	Operaţia
	Echipamentul de muncă
	Materialele şi piesele necesare
	Parametrii de regim
	Componenţa formaţiei de lucru
	Verificarea calităţii
	Costul operaţiei

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Operaţia
	Echipamentul de protecţie
	Conţinutul instructajului privind siguranţa şi sănătate în muncă

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Prescripţii, menţiuni şi măsuri speciale privind realizarea operaţiilor: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor etapei: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Pregătirea conductei la locul lucrării: 

Data începerii lucrării: ..............; Termenul de finalizare: ........................;

	Operaţia
	Conţinutul operaţiei
	Volumul operaţiei
	Procedura de efectuare*
	Norma de timp

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* pentru operaţiile care nu au o procedură calificată trebuie să se completeze tabelele de mai jos!

	Operaţia
	Echipamentul de muncă
	Materialele şi piesele necesare
	Parametrii de regim
	Componenţa formaţiei de lucru
	Verificarea calităţii
	Costul operaţiei

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Operaţia
	Echipamentul de protecţie
	Conţinutul instructajului privind siguranţa şi sănătate în muncă

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Prescripţii, menţiuni şi măsuri speciale privind realizarea operaţiilor: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor etapei: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Pregătirea pieselor de schimb şi a materialelor: 

Data începerii lucrării: ..............; Termenul de finalizare: ........................;

	Operaţia
	Conţinutul operaţiei
	Volumul operaţiei
	Procedura de efectuare*
	Norma de timp

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* pentru operaţiile care nu au o procedură calificată trebuie să se completeze tabelele de mai jos!

	Operaţia
	Echipamentul de muncă
	Materialele şi piesele necesare
	Parametrii de regim
	Componenţa formaţiei de lucru
	Verificarea calităţii
	Costul operaţiei

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Operaţia
	Echipamentul de protecţie
	Conţinutul instructajului privind siguranţa şi sănătate în muncă

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Prescripţii, menţiuni şi măsuri speciale privind realizarea operaţiilor: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor etapei: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. REPARAREA EFECTIVĂ A CONDUCTEI

Data începerii lucrării: ..............; Termenul de finalizare: ........................;

	Operaţia
	Conţinutul operaţiei
	Volumul operaţiei
	Procedura de efectuare*
	Norma de timp

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* pentru operaţiile care nu au o procedură calificată trebuie să se completeze tabelele de mai jos!

	Operaţia
	Echipamentul de muncă
	Materialele şi piesele necesare
	Parametrii de regim
	Componenţa formaţiei de lucru
	Verificarea calităţii
	Costul operaţiei

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Operaţia
	Echipamentul de protecţie
	Conţinutul instructajului privind siguranţa şi sănătate în muncă

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Prescripţii, menţiuni şi măsuri speciale privind realizarea operaţiilor: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor etapei: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. REFACEREA PROTECŢIEI ANTICOROZIVE

Data începerii lucrării: ..............; Termenul de finalizare: ........................;

	Operaţia
	Conţinutul operaţiei
	Volumul operaţiei
	Procedura de efectuare*
	Norma de timp

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* pentru operaţiile care nu au o procedură calificată trebuie să se completeze tabelele de mai jos!

	Operaţia
	Echipamentul de muncă
	Materialele şi piesele necesare
	Parametrii de regim
	Componenţa formaţiei de lucru
	Verificarea calităţii
	Costul operaţiei

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Operaţia
	Echipamentul de protecţie
	Conţinutul instructajului privind siguranţa şi sănătate în muncă

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Prescripţii, menţiuni şi măsuri speciale privind realizarea operaţiilor: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor etapei: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. ACOPERIREA CONDUCTEI ŞI REFACEREA TERENULUI ÎN ZONA AFECTATĂ
Data începerii lucrării: ..............; Termenul de finalizare: ........................;

	Operaţia
	Conţinutul operaţiei
	Volumul operaţiei
	Procedura de efectuare*
	Norma de timp

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* pentru operaţiile care nu au o procedură calificată trebuie să se completeze tabelele de mai jos!

	Operaţia
	Echipamentul de muncă
	Materialele şi piesele necesare
	Parametrii de regim
	Componenţa formaţiei de lucru
	Verificarea calităţii
	Costul operaţiei

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Operaţia
	Echipamentul de protecţie
	Conţinutul instructajului privind siguranţa şi sănătate în muncă

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Prescripţii, menţiuni şi măsuri speciale privind realizarea operaţiilor: ............................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor etapei: ..............................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. VERIFICAREA FINALĂ ŞI RECEPŢIA LUCRĂRII

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Persoana care gestionează fişa: (Nume, prenume, funcţie, nr. autorizaţie ANRE)

Semnătura:

ANEXA 10

SINTEZA PRIVIND MENTENANŢA DE NIVEL 1 – ACTIVITATEA DE INSPECŢIE

	Nr. crt.
	Mentenanţă nivel 1-Inspecţie
	Documentul care se întocmeşte

	
	Activitatea
	Frecventa
	

	0
	1
	2
	3

	
	Urmărirea şi evidenţierea presiunii în punctele iniţiale / finale / ramificaţii


	Clasa de locaţie

Frecvenţa inspecţiei traseului
1

Lunar/Zilnic*

2

Lunar/Zilnic*

3

Săptămânal/Zilnic*

4

Săptămânal/Zilnic*

Accesorii

Săptămânal/Zilnic*

In perioadele în care au loc inundaţii, torente, alunecări de teren, cutremure, intervenţii de terţă parte, frecvenţa inspecţiei va fi ZILNIC!


	Raport inspecţie traseu conductă-ritc

	
	Verificarea de emanaţii de gaze şi/sau lichide


	
	

	
	Verificarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale conductei ( se execută lucrări sau lucrările existente ar putea periclita  integritatea conductei)


	
	

	
	Verificarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale conductei (s-au produs alunecări de teren, inundaţii, eroziuni, schimbări de cursuri de apă, amplasare de balastieră sau alte obiective, care ar putea afecta stabilitatea conductei sau a traversărilor)


	
	

	
	Verificarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale conductei (degradări ale stării iniţiale a conductei şi care este codul degradărilor)


	
	


ANEXA 11

SINTEZA PRIVIND MENTENANŢA DE NIVEL 2 – REVIZII TEHNICE

	Nr. crt.
	Mentenanţă nivel 2-Revizii tehnice
	Documentul care se întocmeşte

	
	Activitatea
	Frecventa
	

	0
	1
	2
	3

	
	Verificarea stării exterioare a conductei
	Zonele cu condiţii mai grele de traseu
	O dată la 4 ani
	Raport revizie tehnică - RRT

	
	
	Zonele cu condiţii normale de traseu
	O dată la 7 ani
	

	
	
	Porţiuni supraterane
	Anual
	

	
	Verificarea stării interioare a conductei
	Prin decopertarea conductei şi determinarea grosimii de perete
	O dată la 5 ani
	

	1. 
	2. 
	3. Inspecţie in-line
	4. Clasa de locaţie 1
	5. O dată la 10 ani
	6. 

	7. 
	8. 
	9. 
	10. Clasa de locaţie 2-4
	11. O dată la 5 ani
	12. 

	13. 
	14. 
	15. Probe de presiune
	16. Clasa de locaţie 1
	17. O dată la 10 ani
	18. 

	19. 
	20. 
	21. 
	22. Clasa de locaţie 2-4
	23. O dată la 5 ani
	24. 

	25. 
	26. 
	27. 
	28. Conducte nefuncţionale mai mult de 6 luni consecutiv
	29. 

	30. 
	31. Verificarea stării elementelor de susţinere
	La 6 luni
	32. 

	33. 
	34. Verificarea manevrabilităţii robinetelor montate pe conductă sau în staţiile de lansare/primire piguri
	La 6 luni
	35. 

	36. 
	37. Verificarea sistemului de manevrare şi de introducere/extragere a pigului, inclusiv funcţionarea dispozitivelor de închidere/deschidere rapidă
	Anual
	38. 

	39. 
	40. 
	41. 
	42. 

	43. 
	44. 
	45. 
	46. 


ANEXA 12

SINTEZA PRIVIND MENTENANŢA DE NIVEL 3 – REPARAŢII CurentE

	Mentenanţă nivel 3-Reparaţii curente
	Documentul care se întocmeşte

	Activitatea
	Frecventa
	

	1
	2
	3

	· Refacerea izolaţiei anticorozive a tubulaturii şi/sau a accesoriilor conductei;

· Reparaţii ale degradărilor constatate ale materialului conductei şi/sau ale accesoriilor conductei prin proceduri de sudare fără înlocuirea tubulaturii conductei;

· Intervenţii provizorii care impun scoaterea la suprafaţă sau decopertarea unor porţiuni de traseu afectate de alunecări de teren;

· Reparaţii ale degradărilor constatate ale materialului conductei şi/sau ale accesoriilor conductei prin proceduri de sudare cu înlocuirea unui cupon de conductă sau a unui element de conductă (cot, racord, teu);

· Remedieri şi înlocuiri de armături (robinete, refulatoare, sifoane, separatoare, borne de schimbare direcţie etc.)

· înlocuirea şarnierelor, care au reparat provizoriu un defect, prin aplicarea de manşoane sudate pe conductă;

· Sistematizări şi modernizări de conducte de mică amploare, funcţie de modificările apărute în sistemul de conducte sau pentru îmbunătăţirea procesului tehnologic.
	Zonele cu condiţii mai grele de traseu
	Anual şi ori de câte ori este nevoie
	Raport reparaţii curente - RRC

	· 
	Zonele cu condiţii normale de traseu
	O dată la 4 ani şi ori de câte ori este nevoie
	· 

	· 
	Porţiuni supraterane
	Anual şi ori de câte ori este nevoie
	· 


ANEXA 13

POSTFATA
Precizări privind capitolul 4

1. Prin activitatea economică desfăşurată o societate economică imobilizează capital în active corporale şi necorporale supuse deprecierii prin utilizare sau în timp şi conform Legii 15/1994 va calcula, înregistra în contabilitate şi recupera uzura fizică şi morală a acestora, pentru refacerea capitalului angajat.

Aceste operaţiuni sunt denumite generic amortizarea capitalului imobilizat.

2. Amortizarea capitalului imobilizat se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de funcţionare.

3. Durata normală de funcţionare reprezintă durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării. În consecinţă, durata normală de funcţionare este mai redusă decât durata de viaţă fizică a mijlocului fix respectiv.

Precizări privind capitolul 5

1. În alegerea strategiei privind implementarre unui anumit tip de mentenanţă,  trebuie avut în vedere în primul rând faptul că mentenanţa nu presupune executarea lucrărilor de reparaţii în cel mai scurt timp, ci este în principal un mijloc de prevenire a pierderilor cauzate de problemele sistemelor de conducte. Astfel, rolul strategiei de mentenanţă este acela de a obţine şi a menţine următoarele:  

· disponibilitate optimă a sistemelor de producţie şi a celor auxiliare, pentru menţinerea capacităţii de producţie a conductei la nivelul de performanţă cerut;

· utilizarea eficientă şi la capacităţi maxime a resurselor pentru mentenanţă;

· extinderea timpului de viaţă al conductei;

· reacţie rapidă în caz de defect. 

2. Dezvoltarea unei strategii de mentenanţă la nivelul unei companii nu se reduce la un singur tip de mentenanţă. Va exista întotdeauna o mixtură de mentenanţă, corectivă, preventivă şi predictivă. 

De asemenea, un factor important în alegerea unui tip de mentenanţă este reprezentat de consecinţele unei eventuale stări de defect la nivelul conductei. Apariţia unui defect poate pune probleme de securitate a muncii sau a producţiei, sau poate duce la probleme de mediu. Există defecte care să determine costuri mari legate de pierderi de producţie, sau defecte care pot face irecuperabil un echipament. De cele mai multe ori pentru fiecare echipament/proces se cunosc consecinţele unui eventual defect. În caz contrar se poate apela la operatorul echipamentului respectiv sau în documentaţia aferentă acestuia. 

3. În literatura de specialitate, strategiile de mentenanţă amintite mai sus se regăsesc şi sub alte denumiri, după cum urmează:

· mentenanţă bazată pe evaluarea continuă a parametrilor conductei (CBM – condition based maintenance);

· intervenţii la intervale fixe de timp (FTB – fixed time main tenance);

· funcţionare până la întreruperea capacităţii de funcţionare (OTB – operate to breakdown); 

· mentenanţă din proiectare (DOM – design out maintenance). 

4. Exploatarea în condiţii optime şi cu performanţe ridicate a sistemelor de conducte este strâns legată de prevenirea defecţiunilor provenite prin manevre greşite, cauzate de neatenţia operatorului sau prin suprasolicitări întâmplătoare, prin uzura excesivă şi prematură a unor elemente componente etc. 

Dezvoltarea tehnicilor de monitorizare şi diagnoză şi implementarea lor la sistemele de conducte asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă şi de performanţă a acestora, cu efecte pozitive asupra fiabilităţii şi productivităţii. 

5. Deteriorarea sau întreruperea capacităţii unui sistem de a asigura o funcţie cerută în condiţiile de funcţionare specificate defineşte o situaţie de defect (defectare). O defectare este datorată apariţiei unuia sau mai multor defecte. 

Nu întotdeauna un defect duce la defectare, sistemul putând să continue să funcţioneze, dar la performanţe scăzute. 

Detecţia şi izolarea defectelor este deci o necesitate în orice sistem. 

6. Diagnosticarea defectelor se defineşte ca:

· recunoaşterea prezenţei unui defect în sistem; 

· izolarea defectelor se referă la determinarea tipului de defect, a locului de producere a defectului şi a momentului de detectare; urmând ca prin identificarea defectelor să se asigure determinarea mărimii şi comportării în timp a defectului, respectiv 

· identificarea cauzei care a generat defectarea constatată. 

Diagnoza include, deci, etapele de izolare şi identificare a defectelor, stabilind o legătură cauză-efect între un simptom observat şi defectarea care îi urmează, cauzele şi consecinţele sale, utilizând algoritmi specifici şi conducând la detecţia timpurie a situaţiilor anormale, prevenind astfel avarii importante. 

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. – SUCURSALA MEDIAŞ


Capital social: 382.270.320 RON; Cod unic de înreg.: 14128280;


Nr. înreg. în registrul comertului: J 32/466/2001;


Mediaş 551025, Str.Unirii nr.4, jud.Sibiu,


E-mail : sucursala@medias.romgaz.ro


                 Tel.: 04 0269 201050 /0269 801475 Fax: 04 0269  846297





SR EN ISO 9001:2001


           Nr. 500








Pagina 9 din 46

[image: image2.jpg]


